COMMITTENTE

REM S.r.l.

Via Ferruccia n°12/B

03010 Patrica (FR)

_________________________________________________________PROGETTO

IMPIANTO ASPIRAZIONE ED ABBATTIMENTO POLVERI

PER CABINA DI VERNICIATURA

__________________________________________________________________________

TITOLO

MANUALE D’USO E MANUTENZIONE

ELABORATO

2011 – MM05 - 01

INDICE

1	PREMESSA	3

2	DESCRIZIONE DELL’IMPIANTO	Errore. Il segnalibro non è definito.

3	MESSA IN FUNZIONE IMPIANTO	Errore. Il segnalibro non è definito.

4      UTILIZZO DELL'IMPIANTO ………………………………………………………………..4

5     ANOMALIE ……………………………………………………………………………………5

6     MANUTENZIONE……………………………………………………………………………..5

# PREMESSA

Il presente manuale descrive nello specifico i termini di utilizzo dell'impianto di aspirazione ed abbattimento polveri a servizio della nuova cabina di verniciatura del reparto produzione del nuovo stabilimento di proprietà della Soc. REM S.R.L. a Patrica (Fr) in Via Ferruccia n°12/B.

L’impianto è stato consegnato privo dell’impianto elettrico, realizzato direttamente dalla committente, pertanto questo manuale si occuperà di descrivere il solo uso e manutenzione degli impianti meccanici.

Il locale cabina di verniciatura è localizzato all’interno dello stabilimento come riportato nella pianta ed è stato costruito dalla committente per i suoi usi di produzione.

# DESCRIZIONE DELL’IMPIANTO

L’impianto di aspirazione dell’aria è composto da canalizzazioni di ripresa dell’aria con abbattimento a quadrupla filtrazione.

I° filtrazione grossolana per grandi particelle di vernice (lamiere acciaio inox forellinate)

II° filtrazione ad acqua  con abbattimento ad umido (velo d’acqua ed ugelli nebulizzatori)

III° filtrazione a secco con filtri in fibra minerale (filtri a cassetto esterni al locale)

IV° filtrazione a secco con filtri a carbone attivo (cartucce con pellets all’interno della macchina aspirante)

# MESSA IN FUNZIONE IMPIANTO

Alla prima accensione dell’impianto, ed anche alle successive, l’operatore deve assicurarsi che sussistano le seguenti condizioni:

- La girante dei ventilatori abbia il verso corretto di rotazione

- I filtri di tutte le sezioni filtranti, di cui al punto “2” siano installati correttamente

- La vasca del circuito ad umido sia riempita d’acqua

- Le pompe del circuito ad umido abbiano il verso corretto di rotazione

- Le valvole del circuito ad umido siano aperte

- Assistenza di un elettricista responsabile all’avviamento dell’impianto

- Chiusura della porta della cabina di verniciatura dopo aver inserito il pezzo da trattare

# UTILIZZO DELL’IMPIANTO

Prima e durante l’operazione di verniciatura l’operatore deve osservare obbligatoriamente le seguenti direttive di sicurezza:

- Indossare la mascherina protettiva adatta studiata con il RSPP dell’azienda secondo le vernici utilizzate

- Utilizzare i DPI messo a disposizione dal datore di lavoro

- verificare la rispondenza alla sicurezza dei lavoratori, dei mezzi e dell’attrezzatura necessaria ai processi di verniciatura

- assicurarsi della presenza di un estintore idoneo e certificato all’interno della cabina o di mezzi di spegnimento messi a disposizione dal datore di lavoro

- posizionarsi con le spalle contro il flusso dell’aria in modo da dover essere investito da aria salubre e pulita

- assicurarsi della corretta illuminazione della cabina di verniciatura

- assicurarsi della corretta e facile apertura della porta della cabina in caso di evacuazione di emergenza

# ANOMALIE

Durante l’operazione di verniciatura se si dovessero verificare le condizioni :

- Assenza di flusso d’aria aspirata

- Assenza di illuminazione

- Assenza di aria compressa in verniciatura

- Assenza di acqua della sezione filtrante ad umido

È obbligatorio cessare il processo di verniciatura, segnalare immediatamente con l’allarme se previsto ed avvisare immediatamente il responsabile di produzione

# MANUTENZIONE

Prima di ogni nuovo processo di verniciatura è bene assicurarsi che esistano le condizioni previste al punto “3  Messa in funzione impianto”, per avere sempre monitorato lo stato dell’impianto.

Tutti gli interventi di manutenzione o riparazione, ordinaria e straordinaria dovranno essere eseguiti da personale qualificato, istruito e nel rispetto delle istruzioni riportate nel presente manuale.

Prima di effettuare qualsiasi intervento di manutenzione, è necessario assicurarsi che tutte le fonti di energia elettrica siano interrotte e messe in sicurezza.

Non esporre nessun motore a getti d’acqua.

Per quanto riguarda gli interventi di manutenzione, si dovrà tenere un registro nel quale vengano riportati cronologicamente tutti gli interventi effettuati.

Gli interventi ordinari e più comuni, sono i seguenti

- Verifica periodica e pulizia dei filtri dell’acqua

- Verifica periodica dello stato di efficienza dei filtri a secco se non esiste un controllo con pressostato differenziale

- Verifica annuale dello stato di efficienza dei filtri a carbone attivo se non esiste un controllo con pressostato differenziale

- Verifica periodica della pulizia degli ugelli nebulizzatori

- Svuotamento della vasca ad umido e pulizia delle scorie di vernice secondo l’utilizzo

- Misurazione della portata dell’aria ogni qualvolta si siano effettuati interventi di totale sostituzione dei filtri a secco

- Verifica dello stato di tenuta delle canalizzazioni dell’aria

- Verifica annuale della struttura della cabina

- Verifica settimanale dello stato delle attrezzature dei verniciatura per ridurre l’effetto di over spray

- Verifica annuale dei motori delle pompe e del ventilatore

- Verifica semestrale delle cinghie di trasmissione dei ventilatori di ripresa dell’aria

- Verifica dello stato dell’acqua utilizzata in modo che non sia aggressiva o molto dura da non pregiudicare l’efficienza dei materiali utilizzati nell’impianto

N.B. opere di smaltimento dei residui di lavorazione e dei filtri, non vengono indicati, ma sono a carica della REM s.r.l.