All’attenzione di / to: Sig. Lombardi

Società/ Company: Burgo S.p.A.

Paese / Country: Sora (Fr)

FAX : 0776/813503

P.C. Dott. Gasperoni

Patrica li  17/01/2005

Offerta n°.1914

Vs. Rif. d.d.t. 5050028 rich.206328

Oggetto: Riparazione mot. SIEMENS 1LA8453-4PC50-Z 450 N.272799/1998 KW.800 V.500 1492 G’, A.1080

- Smontaggio, lavaggio ed essiccazione al forno

- Collaudo avvolgimenti con surge-test a 3,5 Kv.

- Collaudo gabbia rotore

- Collaudo isolatori della morsettiera

- Collaudo loop-test del pacco lamellare statorico

- Distruzione vecchio avvolgimento statorico e sua estrazione

- Ricostruzione avvolgimento statorico con filo in classe H+ T°.200, isolamento in fibre di nomex,

- Doppia impregnazione al forno con vernici in classe H

- Ricostruzione uscite con cavi isolati al silicone a 5000 Volts

- Legature testate avvolgimento con cordoni in fibre di poliestere termorestringenti

- Collaudo nuovo avvolgimento con surge-tets a 5000 Volts

- Collaudo rigidità dielettrica a 2E+1000 volts in c.a.

- Collaudo Resistenza di isolamento a 2E+1000 in c.c.(MΩ)

- Collaudo equilibratura rotore secondo le specifiche del costruttore e secondo norme ISO

- Verifica sedi cuscinetti sia sull’albero che sugli scudi

- Montaggio ed ingrassaggio cuscinetti secondo specifiche del costruttore

- Montaggio ed assemblaggio capicorda uscite sulla morsettiera

- Rimontaggio completo della macchina

- Collaudo statico

- Verniciatura esterna

Totale.€.14.780,00===

segue

segue da pag.1

- Sost. Cuscinetto 6226C3  costo €.454sc.50%		Totale netto €.227,00==

- Sost. Cuscinetto Nu226ECJ	costo €.567sc.50%		Totale netto €.283,50==

- Sost. Cuscinetto Nu226ECJ	costo €.567sc.50%		Totale netto €.283,50==

Totale Complessivo €15.574,00====

Condizioni di fornitura

Consegna: n°. 02 SETTIMANE DATA ORDINE

Trasporto: gratis

GARANZIA:06 mesi dalla data di consegna

Altre condizioni in uso con Voi.

Cordiali saluti

REM s.r.l.