Spett.le

Cementi della Lucania S.p.A

Contrada Lavangone

Avigliano Scalo (Pz)

### Frosinone,  09/10/06

Offerta: 3763

SPECIFICA TECNICA

- Offerta

a

- Cementi della Lucania S.p.A.

- ……………….

- …………………….

Quadro, impianto e sistema di controllo e comando Mulino Crudo

INDICE

- Elementi base di valutazione

- Obiettivi della fornitura

- Ambito di fornitura

- Esclusioni

- Collaudo e messa in servizio

- Documentazione

- Quotazione economica

PREMESSA

Questa proposta per descrivere tecnicamente, funzionalmente e successivamente quotare economicamente la fornitura e posa in opera di quanto appresso riportato:

- Quadro di comando e controllo mulino e trasporto

- Quadri automazione di zona

- Modifica quadro di comando e controllo compressori

- Impianto elettrico di comando e controllo impianto

- Software di comando e controllo impianto

- Messa in servizio impianto

Gli impianti sopraindicati, saranno in grado di poter rispondere alle Vs. esigenze in  termini di affidabilità e sicurezza nonché per eventuali e/o future  implementazioni in termini di fasi di lavorazioni.

1 )	ELEMENTI BASE DI VALUTAZIONE

1.1 )  Vostre indicazioni verbali.

1.2)  Visita presso VS stabilimento

2) OBIETTIVI DELLA FORNITURA

Scopo della fornitura è la realizzazione in opera degli impianti descritti precedentemente. Di seguito si riporta una descrizione di quanto da noi elaborato.

Come primo passo si è cercato di individuare il sistema che Vi possa garantire, il massimo risultato in termini di funzionalità e versatilità, sia  durante la fase di installazione sia durante la successiva  fase di gestione operativa del sistema per poter interagire con le varie fasi di lavoro.

La NS proposta in relazione ai lavori da eseguire è la seguente:

- sostituzione completa del quadro di potenza

- modifica del quadro di comando compressori di omogeneizzazione

- installazione di quadri di zona nelle seguenti zone (molino, ventilatore, separatore, testa silos) per ottimizzare i montaggi elettrici e le varie e eventuali modifiche di impianto

- realizzazione di una rete Profibus realizzata in fibra ottica per evitare problemi derivanti dalla tipologia di area circostante, dalla presenza di notevoli carichi elettrici, dalla possibilità di avere disturbi sia a livello di comunicazione che a livello di rete elettrica

- posa in opera della strumentazione di impianto, taratura

- fornitura di un sistema di supervisione impianto

- fornitura di un sistema di pesatura in continuo di tre componenti

- collegamento mezzo rete Profibus al sistema di analisi in continuo titolo

- installazione elettrica

- assistenza agli operatori

- installazione di un sistema atto alla possibilità di collegarsi in remoto al sistema di automazione per poter effettuare diagnosi e modifiche a distanza

2.1) DESCRIZIONE ARCHITETTURA

L’architettura del sistema hardware come precedentemente descritto si compone di vari elementi tipici come:

2.1.1 ) QUADRO DI COMANDO E CONTROLLO MULINO, PESATURA

Fornitura di un quadro elettrico di potenza comprendente:

- Carpenteria in lamiera di dimensioni circa 2000x3000x600 completo di zoccolo

- Colore RAL 7032

- Interruttore generale bloccoporta 3x1.250 A

- Gruppo ventilazione quadro

- Illuminazione interna quadro

- Modulo lampeggiante sulle porte

- Strumentazione indicante tensione, corrente

- Modulo di sicurezza

- Un gruppo di comando frantoio, potenza 75Kw, avviamento con Soft Starter, completo di salvamotore, contattore e avviatore statico

- Un gruppo di comando ventilatore, potenza 160Kw, avviamento diretto, completo di salvamotore e contattore

- Un gruppo di comando separatore, potenza 75Kw, avviamento diretto, completo di salvamotore e contattore

- Un gruppo di comando elevatore, potenza 30Kw, avviamento con Soft Starter, completo di salvamotore, contattore e avviatore statico

- Un gruppo di comando, potenza 11Kw, completo di salvamotore e contattore

- Otto gruppi di comando, potenza 5,5Kw, completo di salvamotore e contattore

- Uno gruppo di comando, potenza 3Kw, completo di salvamotore e contattore

- Uno gruppo di comando, potenza 2,2Kw, completo di salvamotore e contattore

- Sei gruppi di comando, potenza 1,1Kw, completo di salvamotore e contattore

- Uno gruppo di comando, reversibile, potenza 1,1Kw, completo di salvamotore e contattori

- Due gruppi di comando, potenza 0,18Kw, completo di salvamotore e contattore

- Otto gruppi di comando, reversibili, potenza 0,18Kw, completo di salvamotore e contattore

- Tre gruppi di comando per bilancie, potenza 3Kw, completo di fusibili, contattori, inverter, filtro EMF

- Interruttore 3x100A per alimentazione dosatori

- Interruttore 3x25A per alimentazione quadro

- Tre convertitori per sistema di pesatura in continuo

- Trasformatore trifase 220V della potenza di circa 5 Kva completo di protezioni

- Trasformatore ausiliari 110Vac della potenza di circa 1,5 Kva completo di protezioni

- Alimentatore 24Vdc 20 A

- Alimentatore 24Vdc 10 A per PLC

- Sistema di controllo basato su PLC Siemens, CPU 317-2 DP, Flash Memory 512 Kb

- 320 ingressi digitali , 160 uscite digitali, 3 ingressi per encoder, 24 ingressi analogici

- Modulo di comunicazione e pacchetto Teleservice

- Pannello operatore OP170B, monocromatico, display 5.7”, 35 tasti sistema

- Relè di interfacciamento uscite, completi di fusibile su ogni singola uscita

- Pulsanteria fronte quadro

- Indicatore luminoso e acustico di presenza anomalie

- Morsetteria

2.1.2 ) MODIFICA QUADRO COMPRESSORI

Modifica del quadro elettrico di potenza comprendente la fornitura del seguente materiale:

- Modulo lampeggiante sulle porte

- Alimentatore 24Vdc 10 A

- Sistema di controllo remotato basato su PLC Siemens, 32 ingressi digitali, 32 uscite digitali, 4 ingressi analogici

- Relè di interfacciamento uscite, completi di fusibile su ogni singola uscita

- Pulsanteria fronte quadro

- Morsetteria

2.1.3 ) QUADRI AUTOMAZIONE DI ZONA

Fornitura di quattro quadri elettrici di automazione di zona comprendente:

- Carpenteria in lamiera di dimensioni circa Colore RAL 7032

- Interruttore 2x10A per alimentazione quadro

- Trasformatore ausiliari 110Vac della potenza adeguata completo di protezioni

- Alimentatore 24Vdc 5 A

- Modulo di comunicazione Profibus

- Modulo di comunicazione fibra ottica

- Totale di 160 ingressi digitali , 112 uscite digitali, 88 ingressi analogici

- Relè di interfacciamento uscite, completi di fusibile su ogni singola uscita

- Pulsanteria fronte quadro

- Morsetteria

2.1.4) APPARECCHIATURE PESATURA

Fornitura delle seguenti apparecchiature:

- Tre encoder di tipo pesante a 500 i/g

2.1.5) RETE DI COMUNICAZIONE

Fornitura delle seguenti apparecchiature:

- Cavo di comunicazione fibra ottica

- Connettori

- Moduli di comunicazione

2.1.6) SOFTWARE

Fornitura del software di comando e controllo sistema, comprendente:

- Software di gestione PLC: cicli di funzionamento, sistema di pesatura, allarmi e quanto altro occorrente per il funzionamento del sistema

- Software OP quadro generale e quadro compressori: gestione manuali apparecchiature, gestione allarmi e visualizzazione, gestione cicli in automatico per poter gestire l’impianto anche in mancanza del sistema di supervisione

- Software Supervisione: gestione manuali apparecchiature, gestione allarmi e visualizzazione, gestione cicli in automatico, archiviazione di dati, interpolazione dei dati, storici allarmi e dati processo

2.1.7) WORKSTATION

Fornitura di un PC di comando e visualizzazione impianto marca ASEM di tipo industriale, con le seguenti caratteristiche:

- Rack 19”, IP42

- CPU SBC Pentium 4, 3 GHz, 4GB Ram, HDD 120 Gb

- Scheda video 32 Mb, Fdd, 3 USB, 2 RS232, 1 parallela

- Masterizzatore , Sistema operativo Windows XP Professional

- Scheda di comunicazione Profibus, Monitor 19”  LCD

- UPS, Stampante HP Laser 14ppm

- Runtime Siemens Wincc

2.1.8) MESSA IN SERVIZIO

Fornitura delle seguenti prestazioni:

- Verifica cablaggi elettrici

- Verifica della mappatura degli I/O

- Taratura della strumentazione installata sull’impianto

- Installazione programmi PC, PLC, OP, Supervisione

- Verifica rete di comunicazione

- Prove di funzionamento

- Taratura cicli e PID

- Assistenza alla partenza e assistenza iniziale agli operatori

2.1.9) MONTAGGI ELETTRICI

Fornitura e posa in opera dei collegamenti elettrici comprendente:

- Smontaggio dei quadri attualmente installati

- Installazione dei nuovi quadri

- Modifica del quadro elettrico compressori

- Realizzazione di una linea di comunicazione in fibra ottica che parte dal quadro generale, arriva al quadro compressore e successivamente arriva nella sala mulino cotto dove verrà installato il sistema di supervisione

- Realizzazione di una linea di comunicazione in fibra ottica che parte dal quadro generale, arriva al quadro secondario testa silos, passando per il quadro ventilatore e il quadro separatore

- Eliminazione del reostato frantoio e realizzazione nuova linea di alimentazione

- Installazione di tre encoder sistema di pesatura e realizzazione di linee di segnale per encoder e per celle di carico

- Realizzazione dei collegamenti elettrici tra quadro e strumentazione posta al di sotto dei silos e del sistema di omogeneizzazione

- Realizzazione dei collegamenti elettrici di tutta la strumentazione del molino e del motore molino

- Realizzazione dei collegamenti elettrici di tutta la strumentazione del ventilatore

- Realizzazione dei collegamenti elettrici di tutta la strumentazione del separatore

- Realizzazione dei collegamenti elettrici di tutta la strumentazione sui due piani in testa ai silos 1-2-3

- Installazione di tutta la strumentazione

- Tutte le linee saranno installate parte nelle canaline attualmente installate e parte in nuove canalizzazione realizzate con tubo conduit metallico oppure tubo flessibile e quanto altro occorrente alla realizzazione

AMBITO DI FORNITURA

- Per il raggiungimento degli obiettivi indicati nella posizione 2 prevediamo lo svolgimento e fornitura delle seguenti attività' e materiali.

- 3-1)  Specifiche funzionali e tecniche

- Verranno redatte dal ns. personale con i Vs. tecnici, come prima attività eseguita nell'espletamento della fornitura, per definire in modo univoco e completo le funzioni del sistema e comprenderanno:

- accettazione dei materiali da utilizzarsi

- definizione dei cicli e della funzionalità del sistema

- definizione degli estremi operativi per le attività di costruzione

- definizione delle attività di montaggio elettrico

Desideriamo evidenziarVi che la presente offerta include nel suo ambito di fornitura in opera anche le seguenti voci:

#### Ingegneria

- Documentazione (vedi voce relativa)

- ESCLUSIONI

- Quanto non espressamente citato nell'Ambito di fornitura

- Mezzi di trasporto e sollevamento all’interno del VS stabilimento

- Pulizia aree di lavoro

- Linea telefonica nell’area del quadro generale

5) COLLAUDO E MESSA IN SERVIZIO

Il collaudo e la messa in servizio verranno effettuati alla presenza dei Vostri tecnici presso la Vostra sede.

6)  DOCUMENTAZIONE

La fornitura comprenderà la seguente documentazione su supporto informatico e cartaceo:

- Copia del software PLC

- Copia del software OP

- Schemi elettrici quadri

- Progetto quadri elettrici

Il cartiglio utilizzato per l’aggiornamento di tali schemi elettrici sarà lo standard attualmente in uso presso di noi. La simbologia elettrica conforme alle attuali norme CEI.

7) QUOTAZIONE ECONOMICA

La quotazione economica della fornitura punti 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4, 2.1.5, 2.1.7  è     la seguente:

Totale a corpo    €  81.500,00 + IVA

La quotazione economica della fornitura punto 2.1.8  è     la seguente:

Totale a corpo    €  11.000,00 + IVA

La quotazione economica della fornitura punto 2.1.9  è     la seguente:

Totale a corpo    €  32.700,00 + IVA

Pagamento: RI.BA 25% all’ordine, 25% alla consegna dei quadri, 25% 60 gg d.f.f.m, 25% 90 gg d.f.f.m.

##### Consegna:  entro gennaio 2007 con ordine entro prima metà mese ottobre 2006

Rimanendo a Vs. disposizione per ogni ulteriore esigenza e  necessità, cogliamo l’occasione per porgere distinti Saluti

R.E.M.  srl