Spett.le

Cementi della Lucania S.p.A

Contrada Lavangone

Avigliano Scalo (Pz)

### Frosinone,  13/12/06

Offerta: 3975

SPECIFICA TECNICA

- Offerta

a

- Cementi della Lucania S.p.A.

- ……………….

- …………………….

Quadro e impianto ventilatore

INDICE

- Elementi base di valutazione

- Obiettivi della fornitura

- Ambito di fornitura

- Esclusioni

- Collaudo e messa in servizio

- Documentazione

- Quotazione economica

PREMESSA

Questa proposta per descrivere tecnicamente, funzionalmente e successivamente quotare economicamente la fornitura e posa in opera di quanto appresso riportato:

- Quadro di comando e controllo ventilatore

- Impianto elettrico

- Messa in servizio impianto

Gli impianti sopraindicati, saranno in grado di poter rispondere alle Vs. esigenze in  termini di affidabilità e sicurezza nonché per eventuali e/o future  implementazioni in termini di fasi di lavorazioni.

1 )	ELEMENTI BASE DI VALUTAZIONE

1.1 )  Vostre indicazioni verbali.

1.2)  Visita presso VS stabilimento

2) OBIETTIVI DELLA FORNITURA

Scopo della fornitura è la realizzazione in opera degli impianti descritti precedentemente. Di seguito si riporta una descrizione di quanto da noi elaborato.

Come primo passo si è cercato di individuare il sistema che Vi possa garantire, il massimo risultato in termini di funzionalità e versatilità, sia  durante la fase di installazione sia durante la successiva  fase di gestione operativa del sistema per poter interagire con le varie fasi di lavoro.

2.1) DESCRIZIONE ARCHITETTURA

L’architettura del sistema hardware come precedentemente descritto si compone di vari elementi tipici come:

2.1.1 ) QUADRO DI COMANDO E CONTROLLO VENTILATORE

Fornitura di un quadro elettrico di potenza comprendente:

- Carpenteria in lamiera di dimensioni circa 2000x1600x600 completo di zoccolo

- Colore RAL 7032

- Sezionatore generale bloccoporta 3x800 A

- Gruppo ventilazione quadro

- Illuminazione interna quadro

- Modulo lampeggiante sulle porte

- Strumentazione indicante tensione, corrente

- Modulo di sicurezza

- Un gruppo di comando ventilatore, avviamento con inverter di VS fornitura, completo di fusibili di protezione per semiconduttori, contattore trifase da 800A

- Trasformatore trifase 220V della potenza di circa 1 Kva completo di protezioni

- Trasformatore ausiliari 110Vac della potenza di circa 1 Kva completo di protezioni

- Alimentatore 24Vdc 5 A

- Relè di interfacciamento uscite, completi di fusibile su ogni singola uscita

- Pulsanteria fronte quadro

- Indicatore luminoso e acustico di presenza anomalie

- Morsetteria

2.1.2 ) MODIFICA QUADRO CABINA

Modifica del quadro elettrico di potenza cabina comprendente la fornitura e posa in opera del seguente materiale:

- Carpenteria per alloggiamento interruttori

- Interruttore generale 3x800 A 50kA, attacchi posteriori

- Bandelle di collegamento

2.1.3 ) IMPIANTO ELETTRICO

Fornitura e posa in opera di un impianto elettrico di collegamento tra cabina e quadro inverter e tra quadro inverter e motore comprendente:

- Mt 65 circa di canala zincata 300x75 mm completa di tutti gli accessori

- Mt 480 circa cavo 1x185 mmq FG7 per il collegamento del quadro e del motore

- Mt 80 circa corda unipolare 1x120 mmq per il collegamento alla rete di terra

- Smontaggio del quadro, posizionamento e successivo rimontaggio nella zona adibita

- Collegamenti elettrici

- Prove di funzionamento e messa in servizio

AMBITO DI FORNITURA

- Per il raggiungimento degli obiettivi indicati nella posizione 2 prevediamo lo svolgimento e fornitura delle seguenti attività' e materiali.

- 3-1)  Specifiche funzionali e tecniche

- Verranno redatte dal ns. personale con i Vs. tecnici, come prima attività eseguita nell'espletamento della fornitura, per definire in modo univoco e completo le funzioni del sistema e comprenderanno:

- accettazione dei materiali da utilizzarsi

- definizione dei cicli e della funzionalità del sistema

- definizione degli estremi operativi per le attività di costruzione

- definizione delle attività di montaggio elettrico

Desideriamo evidenziarVi che la presente offerta include nel suo ambito di fornitura in opera anche le seguenti voci:

#### Ingegneria

- Documentazione (vedi voce relativa)

- ESCLUSIONI

- Quanto non espressamente citato nell'Ambito di fornitura

- Mezzi di trasporto e sollevamento all’interno del VS stabilimento

- Pulizia aree di lavoro

5) COLLAUDO E MESSA IN SERVIZIO

Il collaudo e la messa in servizio verranno effettuati alla presenza dei Vostri tecnici presso la Vostra sede.

6)  DOCUMENTAZIONE

La fornitura comprenderà la seguente documentazione su supporto informatico e cartaceo:

- Schemi elettrici quadri

- Progetto quadri elettrici

- Dichiarazione di conformità quadri

- Dichiarazione di conformità

Il cartiglio utilizzato per l’aggiornamento di tali schemi elettrici sarà lo standard attualmente in uso presso di noi. La simbologia elettrica conforme alle attuali norme CEI.

7) QUOTAZIONE ECONOMICA

La quotazione economica della fornitura punto 2.1.1 è     la seguente:

Totale a corpo    €  9.750,00 + IVA

La quotazione economica della fornitura punto 2.1.2 e 2.1.3  è     la seguente:

Totale a corpo    €  21.600,00 + IVA

Pagamento: solito

##### Consegna:  entro prima metà gennaio 2007 con ordine immediato

Rimanendo a Vs. disposizione per ogni ulteriore esigenza e  necessità, cogliamo l’occasione per porgere distinti Saluti

R.E.M.  srl