Spett.le

Cementi della Lucania S.p.A

Contrada Lavangone

Avigliano Scalo (Pz)

### Frosinone,  07/09/07

Offerta: 4713

SPECIFICA TECNICA

- Offerta preliminare

a

- Cementi della Lucania S.p.A

- ……………….

- …………………….

Quadro e sistema di controllo e comando ventilatore esaustore finale; primo, secondo e terzo ventilatore camera griglia

INDICE

- Elementi base di valutazione

- Obiettivi della fornitura

- Ambito di fornitura

- Esclusioni

- Collaudo e messa in servizio

- Documentazione

- Quotazione economica

PREMESSA

Questa proposta per descrivere tecnicamente, funzionalmente e successivamente quotare economicamente la fornitura e posa in opera di quanto appresso riportato:

- Quadro di comando e controllo impianto

- Software di comando e controllo impianto

- Messa in servizio impianto

Gli impianti sopraindicati, saranno in grado di poter rispondere alle Vs. esigenze in  termini di affidabilità e sicurezza nonché per eventuali e/o future  implementazioni in termini di fasi di lavorazioni.

1 )	ELEMENTI BASE DI VALUTAZIONE

1.1 )  Vostre indicazioni verbali.

1.2)  Visita presso VS stabilimento

2) OBIETTIVI DELLA FORNITURA

Scopo della fornitura è la realizzazione in opera degli impianti descritti precedentemente. Di seguito si riporta una descrizione di quanto da noi elaborato.

Come primo passo si è cercato di individuare il sistema che Vi possa garantire, il massimo risultato in termini di funzionalità e versatilità, sia  durante la fase di installazione sia durante la successiva  fase di gestione operativa del sistema per poter interagire con le varie fasi di lavoro.

La NS proposta in relazione ai lavori da eseguire è la seguente:

- fornitura di un quadro di potenza comando utenze impianto

- fornitura di un quadro di controllo e comando utenze impianto

- fornitura di un sistema di supervisione impianto

- fornitura del software di gestione impianto

- messa in servizio e assistenza allo start up

2.1) DESCRIZIONE ARCHITETTURA

L’architettura del sistema hardware come precedentemente descritto si compone di vari elementi tipici come:

2.1.1 ) QUADRO DI POTENZA E CONTROLLO

Fornitura di un quadro elettrico di potenza comprendente:

- Carpenteria in lamiera di dimensioni circa 2400x2000x400 completo di zoccolo

- Colore RAL 7032

- Interruttore generale bloccoporta 3x630 A

- Strumento multifunzionale

- Gruppo ventilazione quadro

- Illuminazione interna quadro

- Modulo lampeggiante sulle porte

- Modulo di sicurezza

- Due gruppi di comando, potenza 37Kw, avviamento con inverter, completo di fusibili di protezione per semiconduttori, contattore, inverter Control Techniques tipo Commander SK da 37Kw, filtro EMC, modulo di comunicazione Profibus

- Un gruppo di comando, potenza 55Kw, avviamento con inverter, completo di fusibili di protezione per semiconduttori, contattore, inverter Control Techniques tipo Commander SK da 55Kw, filtro EMC, modulo di comunicazione Profibus

- Un gruppo di comando, potenza 132Kw, avviamento con inverter, completo di fusibili di protezione per semiconduttori, contattore, inverter Control Techniques tipo Commander SK da 132Kw, filtro EMC, modulo di comunicazione Profibus

- Quattro gruppi di comando, potenza 4Kw, avviamento diretto, completo di salvamotore e contattore

- Trasformatore  220V della potenza di circa 1 Kva completo di protezioni

- Trasformatore ausiliari 110Vac della potenza di circa 500va completo di protezioni

- Alimentatore 24Vdc 10 A

- Sistema di controllo basato su PLC Siemens, remotato, 32 ingressi digitali, 32 uscite digitali

- Relè di interfacciamento uscite, completi di fusibile su ogni singola uscita

- Pulsanteria fronte quadro

- Indicatore luminoso e acustico di presenza anomalie

- Morsetteria

2.1.2 ) SISTEMA DI CONTROLLO

Fornitura di un sistema di controllo da installare all’interno del quadro sinottico attuale comprendente:

- Alimentatore 24Vdc 10 A

- Sistema di controllo basato su PLC Siemens, CPU 315 2DP, 128 Kb

- 64 ingressi digitali , 32 uscite digitali, 8 ingressi analogici, 8 uscite analogiche

- Pannello operatore TP177A, monocromatico, display 5.7”, Touch Screen

- Relè di interfacciamento uscite, completi di fusibile su ogni singola uscita

- Indicatore luminoso e acustico di presenza anomalie

- Morsetteria

2.1.3) SOFTWARE

Fornitura del software di comando e controllo sistema, comprendente:

- Software di gestione PLC: cicli di funzionamento, sistema di regolazione, allarmi e quanto altro occorrente per il funzionamento del sistema

- Software OP quadro generale: gestione manuali apparecchiature, gestione allarmi e visualizzazione, gestione cicli in automatico

2.1.4) MESSA IN SERVIZIO

Fornitura delle seguenti prestazioni:

- Verifica della mappatura degli I/O

- Installazione programmi PLC, OP

- Prove di funzionamento

- Taratura cicli e PID

- Assistenza alla partenza e assistenza iniziale agli operatori

2.1.5) MOTORI ELETTRICI

Fornitura dei seguenti motori elettrici:

- Motore elettrico Fimet potenza 132 Kw, 4 poli, tensione 400Vac, forma B3, servoventilato, cuscinetto adatto all’utilizzo con inverter

- Motore elettrico Fimet potenza 55 Kw, 4 poli, tensione 400Vac, forma B3, servoventilato, cuscinetto adatto all’utilizzo con inverter

- Motore elettrico Fimet potenza 37 Kw, 4 poli, tensione 400Vac, forma B3, servoventilato, cuscinetto adatto all’utilizzo con inverter

- Motore elettrico Fimet potenza 30 Kw, 4 poli, tensione 400Vac, forma B3, servoventilato, cuscinetto adatto all’utilizzo con inverter

BITO DI FORNITURA

- Per il raggiungimento degli obiettivi indicati nella posizione 2 prevediamo lo svolgimento e fornitura delle seguenti attività' e materiali.

- 3-1)  Specifiche funzionali e tecniche

- Verranno redatte dal ns. personale con i Vs. tecnici, come prima attività eseguita nell'espletamento della fornitura, per definire in modo univoco e completo le funzioni del sistema e comprenderanno:

- accettazione dei materiali da utilizzarsi

- definizione dei cicli e della funzionalità del sistema

- definizione degli estremi operativi per le attività di costruzione

- definizione delle attività di montaggio elettrico

Desideriamo evidenziarVi che la presente offerta include nel suo ambito di fornitura in opera anche le seguenti voci:

#### Ingegneria

- Documentazione (vedi voce relativa)

- ESCLUSIONI

- Quanto non espressamente citato nell'Ambito di fornitura

- Montaggi elettrici e meccanici

5) COLLAUDO E MESSA IN SERVIZIO

Il collaudo e la messa in servizio verranno effettuati alla presenza dei Vostri tecnici presso la Vostra sede.

6)  DOCUMENTAZIONE

La fornitura comprenderà la seguente documentazione su supporto informatico e cartaceo:

- Copia del software PLC

- Copia del software OP

- Schemi elettrici quadri

- Progetto quadri elettrici

- Manuale funzionamento

- Dichiarazione di conformità quadri elettrici

Il cartiglio utilizzato per l’aggiornamento di tali schemi elettrici sarà lo standard attualmente in uso presso di noi. La simbologia elettrica conforme alle attuali norme CEI.

7) QUOTAZIONE ECONOMICA

La quotazione economica dei punti 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4  è  la seguente:

Totale a corpo    €  54.400,00 + IVA

La quotazione economica del punto 2.1.5 è  la seguente:

Totale a corpo    €  13.700,00 + IVA

Pagamento: solito in uso

##### Consegna:  da concordare

##### Resa:  Quadri presso NS stabilimento

Motori presso magazzino di Brà (Cn)

Rimanendo a Vs. disposizione per ogni ulteriore esigenza e  necessità, cogliamo l’occasione per porgere distinti Saluti

R.E.M.  srl