Spett.le

Cementi della Lucania S.p.A

Contrada Lavangone

Avigliano Scalo (Pz)

### Frosinone,  31/01/08

Offerta: 5188

SPECIFICA TECNICA

- Offerta preliminare

a

- Cementi della Lucania S.p.A

- ……………….

- …………………….

Quadro, Hot spot, sistema di controllo e comando  temperatura forno

INDICE

- Elementi base di valutazione

- Obiettivi della fornitura

- Ambito di fornitura

- Esclusioni

- Collaudo e messa in servizio

- Documentazione

- Quotazione economica

PREMESSA

Questa proposta per descrivere tecnicamente, funzionalmente e successivamente quotare economicamente la fornitura di quanto appresso riportato:

- Sistema di comando e controllo impianto

- Software di comando e controllo impianto

- Messa in servizio impianto

Gli impianti sopraindicati, saranno in grado di poter rispondere alle Vs. esigenze in  termini di affidabilità e sicurezza nonché per eventuali e/o future  implementazioni in termini di fasi di lavorazioni.

1 )	ELEMENTI BASE DI VALUTAZIONE

1.1 )  Vostre indicazioni verbali.

1.2)  Visita presso VS stabilimento

2) OBIETTIVI DELLA FORNITURA

Scopo della fornitura è la realizzazione in opera degli impianti descritti precedentemente. Di seguito si riporta una descrizione di quanto da noi elaborato.

Come primo passo si è cercato di individuare il sistema che Vi possa garantire, il massimo risultato in termini di funzionalità e versatilità, sia  durante la fase di installazione sia durante la successiva  fase di gestione operativa del sistema per poter interagire con le varie fasi di lavoro.

Il sistema garantisce il rilievo continuo della temperatura perimetrale del cilindro forno e fornisce il valore della temperatura rilevata completa di spettogramma

Per poter effettuare la misura la termocamera deve essere installata ad una certa distanza e angolazione ben nota dal forno.

2.1) DESCRIZIONE ARCHITETTURA

L’architettura del sistema hardware come precedentemente descritto si compone di vari elementi tipici come:

2.1.1) SCANNER

Fornitura di un sistema di misura comprendente:

- Testa scanner di misura all'infrarosso: mod. LSP62, campo di misura: 100-600°C, precisione: ± 2°C, ripetibilità: < 1°C, velocità scansione: 20 - 100 Hz regolabile, banda spettrale 3 a 5 8m, angolo di scansione 80°, target di misura: 12 mm fino a 1200mm di distanza, rapporto ottico 100:1 da 1200 - 3000mm, emissività regolabile da 0,05 a 1,00, puntatore laser incorporato allineato con il detector, classe di protezione IP65, alimentazione: 24Vcc da Processore LSP, collegamento al Processore LSP tramite n° 1 cavo di

segnale ed alimentazione e temperatura interna

- Piastra di montaggio: piastra di montaggio con raffreddamento ad acqua e aria di purga

- Unità processore: mod. Landscan Control, risoluzione: 12 bit; linee di scansione: fino a 100 Hz; quantità punti d’analisi: 1000 per linea; ingressi: misura di temperatura, validità scansione, temperatura interna testa scanner; uscite: seriale RS-232, Ethernet TCP/IP, sincronismo scansione, allarmi di sistema ; alimentazione 110/2220VAC; scheda elettronica di input/output aggiuntiva

2.1.2) SOFTWARE

Software  LandScan WCA  per Windows NT/2000/XP;

Il software analizza i dati provenienti via Ethernet dall'unità Processore LPU. Oltre a permetterne il salvataggio in tempo reale su HD fornisce le seguenti possibilità di visualizzazione ed elaborazione dei dati sia ON-LINE che OFF-LINE (precedentemente salvati): visualizzazione / analisi di profili termici; visualizzazione / analisi di mappe termiche 2D; visualizzazione / analisi di profili termici tridimensionali; visualizzazione / analisi di grafici riferiti a zone di prodotto; programmazione remota della testa scanner LSP e del processore  LPU con possibilità di gestire: velocità di scansione, remissività, eventuali schede d’acquisizione I/O segnali analogici, eventuali schede d’acquisizione I/O segnali digitali

2.1.3) CAVO

Fornitura del cavo di collegamento tra scanner e elettronica con distanza massima di 50 mt

2.1.4) PC

Fornitura di un PC marca ASEM di tipo industriale, con le seguenti caratteristiche:

- Rack 19”, IP42; CPU INTEL Pentium M, 2 GHz, 2 GB Ram; HDD 80 Gb; Scheda video 128 Mb; Fdd; 4 USB, 2 RS232, 1 parallela, Tastiera, Mouse; Masterizzatore  DVD; Sistema operativo Windows XP Professional SP2; Monitor 19”  LCD; UPS

2.1.5) PC

Fornitura di un PC, con le seguenti caratteristiche:

- Case minitower; CPU INTEL Pentium M, 2 GHz, 2 GB Ram; HDD 80 Gb; Scheda video 128 Mb; Fdd; 2 USB, 1 RS232, 1 parallela, Tastiera, Mouse; Masterizzatore  DVD; Sistema operativo Windows XP Professional SP2; Monitor 19”  LCD; UPS

BITO DI FORNITURA

- Per il raggiungimento degli obiettivi indicati nella posizione 2 prevediamo lo svolgimento e fornitura delle seguenti attività' e materiali.

- 3-1)  Specifiche funzionali e tecniche

- Verranno redatte dal ns. personale con i Vs. tecnici, come prima attività eseguita nell'espletamento della fornitura, per definire in modo univoco e completo le funzioni del sistema e comprenderanno:

- accettazione dei materiali da utilizzarsi

- definizione dei cicli e della funzionalità del sistema

- definizione degli estremi operativi per le attività di costruzione

- definizione delle attività di montaggio elettrico

Desideriamo evidenziarVi che la presente offerta include nel suo ambito di fornitura in opera anche le seguenti voci:

#### Ingegneria

- Documentazione (vedi voce relativa)

- ESCLUSIONI

- Quanto non espressamente citato nell'Ambito di fornitura

- Montaggi elettrici e meccanici

5) COLLAUDO E MESSA IN SERVIZIO

Il collaudo e la messa in servizio verranno effettuati alla presenza dei Vostri tecnici presso la Vostra sede.

6)  DOCUMENTAZIONE

La fornitura comprenderà la seguente documentazione su supporto informatico e cartaceo:

- Manuale funzionamento

Il cartiglio utilizzato per l’aggiornamento di tali schemi elettrici sarà lo standard attualmente in uso presso di noi. La simbologia elettrica conforme alle attuali norme CEI.

7) QUOTAZIONE ECONOMICA

La quotazione economica dei punti 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4 è  la seguente:

Totale a corpo    €  27.470,00 + IVA

La quotazione economica dei punti 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.5 è  la seguente:

Totale a corpo    €  26.050,00 + IVA

Pagamento: solito in uso

##### Consegna:  da concordare comunque non inferiore a sei/otto settimane d.o.

Rimanendo a Vs. disposizione per ogni ulteriore esigenza e  necessità, cogliamo l’occasione per porgere distinti Saluti

R.E.M.  srl