Spett.le

DIANO S.p.a.

Via Nazionale, 113

89062 Lazzaro (RC)

C.A. Santo Diano

### Frosinone,  06/06/05

Offerta: 2286

SPECIFICA TECNICA

- Offerta preliminare

a

DIANO S.p.a.

- ……………….

- …………………….

Quadro comando e controllo stoccaggio materie prime

INDICE

- Elementi base di valutazione

- Obiettivi della fornitura

- Ambito di fornitura

- Esclusioni

- Collaudo e messa in servizio

- Documentazione

- Quotazione economica

PREMESSA

Questa proposta per descrivere tecnicamente, funzionalmente e successivamente quotare economicamente la fornitura e posa in opera di quanto appresso riportato:

- Quadro di comando

- Software di comando e controllo

Gli impianti sopraindicati, saranno in grado di poter rispondere alle Vs. esigenze in  termini di affidabilità e sicurezza nonché per eventuali e/o future  implementazioni in termini di fasi di lavorazioni.

1 )	ELEMENTI BASE DI VALUTAZIONE

1.1 )  Vostre indicazioni verbali.

1.2)  Visita presso VS stabilimento

2) OBIETTIVI DELLA FORNITURA

Scopo della fornitura è la realizzazione in opera degli impianti descritti precedentemente. Di seguito si riporta una descrizione di quanto da noi elaborato.

Come primo passo si è cercato di individuare il sistema che Vi possa garantire, il massimo risultato in termini di funzionalità e versatilità, sia  durante la fase di installazione sia durante la successiva  fase di gestione operativa del sistema per poter interagire con le varie fasi di lavoro.

2.1) DESCRIZIONE ARCHITETTURA

L’architettura del sistema hardware come precedentemente descritto si compone di vari elementi tipici come:

2.1.1 ) QUADRO DI COMANDO

Fornitura di un quadro elettrico di potenza comprendente:

- Carpenteria in lamiera di dimensioni circa 2000x2000x400 completo di zoccolo

- Colore RAL 7032

- Interruttore generale bloccoporta 3x400 A

- Gruppo ventilazione quadro

- Illuminazione interna quadro

- Modulo Elfin sulle porte

- Strumentazione indicante tensione, corrente, potenza

- Modulo di sicurezza

- Un gruppo di comando, potenza 37,5Kw, avviamento stella/triangolo, completo di salvamotore e contattori

- Due gruppi di comando, potenza 22Kw, avviamento stella/triangolo, completo di salvamotore e contattori

- Un gruppo di comando, potenza 15Kw, avviamento stella/triangolo, completo di salvamotore e contattori

- Tre gruppi di comando, potenza 10Kw, completo di salvamotore e contattore

- Quattro gruppi di comando, potenza 7,5Kw, completo di salvamotore e contattore

- Due gruppi di comando, potenza 5,5Kw, completo di salvamotore e contattore

- Tre gruppi di comando, potenza 4Kw, completo di salvamotore e contattore

- Un gruppo di comando, potenza 2,5Kw, completo di salvamotore e contattore

- Due gruppi di comando, potenza 1,5Kw, completo di salvamotore e contattore

- Due gruppi di comando, potenza 0,75Kw, completo di salvamotore e contattore

- Trasformatore ausiliari 110Vac della potenza di circa 1,5 Kva completo di protezioni

- Alimentatore 24Vdc 20 A

- Sistema di controllo basato su PLC Siemens, CPU 315 2DP, MMC 128Kb, 128 ingressi digitali, 64 uscite digitali

- Relè di interfacciamento uscite, completi di fusibile su ogni singola uscita

- Pulsanteria fronte quadro comprendente (pulsante emergenza, pulsante luminoso ausiliari, 21 selettori Man/0/Auto, 21 pulsanti di Start, 21 pulsanti di Stop, 21 lampade di scatto termico, 21 lampade di Start, 21 lampade di Stop)

- Indicatore luminoso e acustico di presenza anomalie

- Morsetteria

2.1.2) SUPERVISIONE

Fornitura di un PC di comando e visualizzazione impianto marca ASEM di tipo industriale, con le seguenti caratteristiche:

- Rack 19”

- IP42

- CPU SBC Pentium 4, 2.4 GHz

- 512 MB Ram, HDD 40 Gb

- Scheda video 32 Mb, Fdd, 3 USB, 2 RS232, 1 parallela

- Masterizzatore 52x24x52x

- Sistema operativo Windows XP Professional

- Scheda di comunicazione Profibus

- Runtime Siemens Protool 512 tag

- Monitor 19” ACER LCD

- UPS, Stampante HP Laser 14ppm

2.1.3) SUPERVISIONE

Fornitura di un PC di comando e visualizzazione impianto marca HP, con le seguenti caratteristiche:

- Mini tower

- CPU  Pentium 4, 2.8 GHz

- 1 Gb  Ram, HDD 80 Gb

- Scheda video, 6 USB,  1 parallela

- Masterizzatore 52x24x52x

- Sistema operativo Windows XP Professional

- Scheda di comunicazione Profibus

- Runtime Siemens Protool 512 tag

- Monitor 19” ACER LCD

- UPS, Stampante HP Laser 14ppm

2.1.4) SOFTWARE

Fornitura del software di comando e controllo sistema, comprendente:

- Software di gestione PLC

- Software OP

AMBITO DI FORNITURA

- Per il raggiungimento degli obiettivi indicati nella posizione 2 prevediamo lo svolgimento e fornitura delle seguenti attività' e materiali.

- 3-1)  Specifiche funzionali e tecniche

- Verranno redatte dal ns. personale con i Vs. tecnici, come prima attività eseguita nell'espletamento della fornitura, per definire in modo univoco e completo le funzioni del sistema e comprenderanno:

- accettazione dei materiali da utilizzarsi

- definizione dei cicli e della funzionalità del sistema

- definizione degli estremi operativi per le attività di costruzione

- definizione delle attività di montaggio elettrico

Desideriamo evidenziarVi che la presente offerta include nel suo ambito di fornitura in opera anche le seguenti voci:

#### Ingegneria

- Documentazione (vedi voce relativa)

- ESCLUSIONI

- Quanto non espressamente citato nell'Ambito di fornitura

- Mezzi di trasporto e sollevamento all’interno del VS stabilimento

- Trasporto delle apparecchiature

- Messa in servizio presso il VS stabilimento

- Montaggio strumentazione e collegamenti elettrici

5) COLLAUDO E MESSA IN SERVIZIO

Il collaudo e la messa in servizio verranno effettuati alla presenza dei Vostri tecnici presso la Nostra sede.

6)  DOCUMENTAZIONE

La fornitura comprenderà la seguente documentazione su supporto informatico e cartaceo:

- Copia del software PLC

- Copia del software OP

- Schemi elettrici

Il cartiglio utilizzato per l’aggiornamento di tali schemi elettrici sarà lo standard attualmente in uso presso di noi. La simbologia elettrica conforme alle attuali norme CEI.

7) QUOTAZIONE ECONOMICA

La quotazione economica della fornitura punti 2.1.1 (completa di pulsanteria fronte quadro), 2.1.4 è     la seguente:

Totale a corpo    €  18.010,00 + IVA

La quotazione economica della fornitura punti 2.1.1 (mancante di pulsanteria fronte quadro), 2.1.4 è     la seguente:

Totale a corpo    €  16.340,00 + IVA

La quotazione economica della fornitura punti 2.1.2  è     la seguente:				          			           Totale a corpo    €  4.550,00 + IVA

La quotazione economica della fornitura punti 2.1.3  è     la seguente:				          			           Totale a corpo    €  3.820,00 + IVA

Pagamento: da concordare

##### Consegna:  da concordare

Rimanendo a Vs. disposizione per ogni ulteriore esigenza e  necessità, cogliamo l’occasione per porgere distinti Saluti

R.E.M.  srl