Spett.le

DIANO S.p.a.

Via Nazionale, 113

89062 Lazzaro (RC)

### Frosinone,  10/04/2008

Offerta: 5387

SPECIFICA TECNICA

- Offerta preliminare

a

DIANO S.P.A.

- ……………….

- …………………….

Quadri e software impianto recupero metallo

INDICE

- Elementi base di valutazione

- Obiettivi della fornitura

- Ambito di fornitura

- Esclusioni

- Collaudo e messa in servizio

- Documentazione

- Quotazione economica

- Garanzia

PREMESSA

Questa proposta per descrivere tecnicamente, funzionalmente e successivamente quotare economicamente la fornitura di quanto appresso riportato:

- Ingegneria apparecchiature e software

- Quadri elettrici generali, decentrati e sinottici

- Ingegneria per la realizzazione degli intercollegamenti tra bordo macchina e cabine elettriche

- Messa in servizio presso il cliente

Gli impianti sopraindicati, saranno in grado di poter rispondere alle Vs. esigenze in  termini di affidabilità e sicurezza nonché per eventuali e/o future  implementazioni in termini di fasi di lavorazioni.

1 )	ELEMENTI BASE DI VALUTAZIONE

1.1 )  Visita presso VS stabilimento

2) OBIETTIVI DELLA FORNITURA

Scopo della fornitura è la realizzazione in opera degli impianti descritti precedentemente. Di seguito si riporta una descrizione di quanto da noi elaborato.

Come primo passo si è cercato di individuare il sistema che Vi possa garantire, il massimo risultato in termini di funzionalità e versatilità, sia  durante la fase di installazione sia durante la successiva  fase di gestione operativa del sistema per poter interagire con le varie fasi di lavoro.

2.1) DESCRIZIONE ARCHITETTURA

L’architettura del sistema hardware si compone di vari elementi tipici come:

2.1.1 ) QUADRO DI COMANDO E CONTROLLO FORNO

Fornitura di un quadro elettrico di comando comprendente:

- Carpenteria in lamiera, dimensioni LxHxP circa 2000x2000x500 completo di zoccolo, IP55

- Colore RAL 7030

- Sezionatore generale bloccoporta a fusibili 3x400 A completo di bobina di sgancio a lancio di corrente

- Indicatore digitale frontequadro per tensioni, correnti, cos φ, completo di tre trasformatori di corrente

- Gruppi ventilazione quadri

- Illuminazione interna quadri

- Moduli lampeggiante sulle porte

- Trasformatore 220Vac della potenza di circa 0,75 Kva completo di protezioni

- Trasformatore 110Vac della potenza di circa 0,75 Kva completo di protezioni

- Alimentatore 24Vdc 10 A

- Gruppo di comando resistenza da 25 Kw comprendente sezionatore con fusibili di protezione, contattore trifase

- Tre gruppi di comando resistenza da 15 Kw comprendente sezionatore con fusibili di protezione, contattore trifase

- Gruppo di comando motore da 25 Kw, esecuzione stella/triangolo, comprendente termico, contattori trifase

- Quattro gruppi di comando motore regolatori portata da 0,12 Kw, esecuzione reversibile, comprendente salvamotore, contattori trifase

- Tre gruppi di comando motore da 5.5Kw, esecuzione diretta, comprendente salvamotore e contattore

- Tre gruppi di comando motore da 15Kw, esecuzione diretta, comprendente salvamotore e contattore

- Quattro gruppi di comando motore da 7.5 Kw, esecuzione reversibile, comprendente salvamotore, contattori trifase

- Modulo di controllo circuito di emergenza bicanale

- Contattori circuito di emergenza

- Sistema di controllo basato su PLC remotato Phoenix Contact, 96 ingressi digitali ,  96 uscite digitali, 16 ingressi analogici

- Pannello operatore Touch Screen 5.7” per la visualizzazione dei dati

- Relè di interfacciamento uscite

- Pulsanteria fronte quadro (emergenza, ripristino ausiliari, esclusione blocco porte)

- Morsetteria

2.1.2 ) QUADRO DI COMANDO E CONTROLLO AREA TRENO

Fornitura di un quadro elettrico di comando comprendente:

- Carpenteria in lamiera, dimensioni LxHxP circa 3000x2000x500 completo di zoccolo, IP55

- Colore RAL 7030

- Sezionatore generale bloccoporta a fusibili 3x1250 A completo di bobina di sgancio a lancio di corrente

- Indicatore digitale frontequadro per tensioni, correnti, cos φ, completo di tre trasformatori di corrente

- Gruppi ventilazione quadri

- Illuminazione interna quadri

- Moduli lampeggiante sulle porte

- Trasformatore 220Vac della potenza di circa 1 Kva completo di protezioni

- Trasformatore 110Vac della potenza di circa 1 Kva completo di protezioni

- Alimentatore 24Vdc 20 A

- Due gruppi di comando motore da 160 Kw, esecuzione stella/triangolo, comprendente termici, contattori trifase

- Gruppo di comando motore da 0.37Kw, esecuzione diretta, comprendente salvamotore e contattore

- Sei gruppi di comando motore da 1.1Kw, esecuzione diretta, comprendente salvamotore e contattore

- Dieci gruppi di comando motore da 4Kw, esecuzione diretta, comprendente salvamotore e contattore

- Gruppo di comando motore da 15 Kw, esecuzione inverter, comprendente sezionatore con fusibili per semiconduttori, contattore trifase, filtro di rete, inverter Control Techniques, scheda di comunicazione

- Due gruppi di comando motore da 37 Kw, esecuzione inverter, comprendente sezionatore con fusibili per semiconduttori, contattore trifase, filtro di rete, inverter Control Techniques, scheda di comunicazione

- Due gruppi di comando motore da 37 Kw, esecuzione corrente continua, comprendente sezionatore con fusibili per semiconduttori, contattore trifase, reattanza di rete, azionamento Control Techniques, scheda di comunicazione

- Modulo di controllo circuito di emergenza bicanale

- Contattori circuito di emergenza

- Sistema di controllo basato su PLC Siemens tipo S7-300, CPU 315 2DP, MMC 256Kb, 160 ingressi digitali ,  96 uscite digitali, 8 ingressi analogici, 12 uscite analogiche

- Relè di interfacciamento uscite

- Pulsanteria fronte quadro (emergenza, ripristino ausiliari, esclusione blocco porte)

- Morsetteria

2.1.3 ) QUADRO DI COMANDO E CONTROLLO AREA TAGLIO A CALDO E EVACUAZIONE

Fornitura di un quadro elettrico di comando comprendente:

- Carpenteria in lamiera, dimensioni LxHxP circa 3000x2000x500 completo di zoccolo, IP55

- Colore RAL 7030

- Sezionatore generale bloccoporta a fusibili 3x400 A completo di bobina di sgancio a lancio di corrente

- Indicatore digitale frontequadro per tensioni, correnti, cos φ, completo di tre trasformatori di corrente

- Gruppi ventilazione quadri

- Illuminazione interna quadri

- Moduli lampeggiante sulle porte

- Trasformatore 220Vac della potenza di circa 1 Kva completo di protezioni

- Trasformatore 110Vac della potenza di circa 1 Kva completo di protezioni

- Alimentatore 24Vdc 20 A

- Tre gruppi di comando motore da 1.1Kw, esecuzione diretta, comprendente salvamotore e contattore

- Dieci gruppi di comando motore da 2.2Kw, esecuzione diretta, comprendente salvamotore e contattore

- Due gruppi di comando motore da 5.5Kw, esecuzione diretta, comprendente salvamotore e contattore

- Gruppo di comando motore da 10Kw, esecuzione diretta, comprendente salvamotore e contattore

- Gruppo di comando motore da 17.5Kw, esecuzione diretta, comprendente salvamotore e contattore

- Gruppo di comando motore da 30Kw, esecuzione diretta, comprendente salvamotore e contattore

- Gruppo di comando motore da 11 Kw, esecuzione inverter, comprendente sezionatore con fusibili per semiconduttori, contattore trifase, filtro di rete, inverter Control Techniques, scheda di comunicazione

- Gruppo di comando due motori da 4 Kw, esecuzione inverter, comprendente sezionatore con fusibili per semiconduttori, contattore trifase, filtro di rete, inverter Control Techniques da 11Kw, scheda di comunicazione, salvamotori in uscita e contattori in uscita

- Gruppo di comando cinque motori da 4 Kw, esecuzione inverter, comprendente sezionatore con fusibili per semiconduttori, contattore trifase, filtro di rete, inverter Control Techniques da 22Kw, scheda di comunicazione, salvamotori in uscita e contattori in uscita

- Due gruppi di comando motore da 22 Kw, esecuzione inverter, comprendente sezionatore con fusibili per semiconduttori, contattore trifase, filtro di rete, inverter Control Techniques, scheda di comunicazione

- Modulo di controllo circuito di emergenza bicanale

- Contattori circuito di emergenza

- Sistema di controllo basato su PLC remotato Phoenix Contact, 128 ingressi digitali ,  96 uscite digitali, 6 ingressi analogici, 6 uscite analogiche

- Relè di interfacciamento uscite

- Pulsanteria fronte quadro (emergenza, ripristino ausiliari, esclusione blocco porte)

- Morsetteria

2.1.4) QUADRO SINOTTICO TRENO LAMINAZIONE

Fornitura di un quadro sinottico (pulpito con basamento + alzata + leggio)

di comando comprendente:

- Carpenteria in lamiera di dimensioni circa 800x800x400 IP55

- Colore RAL 7032

- PC Industriale da pannello, 12” Touch Screen  montato sull’alzata del quadro

- Modulo remotato Phoenix Contact comprendente 64 ingressi digitali, 64 uscite digitali

- Pulsanteria fronte quadro

- Colonnina luminosa di presenza anomalie

- Morsetteria

2.1.5) QUADRO LOCALE FORNO

Fornitura di un quadro  di comando carico/scarico forno comprendente:

- Carpenteria in lamiera di dimensioni circa 600x400x200 IP55

- Colore RAL 7032

- Pulsanteria fronte quadro

- Morsetteria

2.1.6) PULSANTIERA CARICO FORNO

Fornitura di due pulsantiere di comando carico forno comprendente:

- Pulsanteria fronte quadro

- Morsetteria

2.1.7) QUADRO LOCALE EVACUAZIONE

Fornitura di un quadro  di comando uscita impianto comprendente:

- Carpenteria in lamiera di dimensioni circa 600x400x200 IP55

- Colore RAL 7032

- Pulsanteria fronte quadro

- Morsetteria

2.1.8) INGEGNERIA APPARECCHIATURE E SOFTWARE

Sviluppo ingegneria per la realizzazione dei quadri elettrici e del software di gestione della linea comprendente:

- Schemi elettrici funzionali eseguiti con CAD EPLAN

- Morsettiere e connettori armadi

- Sviluppo dello SW PLC sulla base della specifica tecnica funzionale ( carico/scarico forno, gestione forno, alimentazione e combustione forno, uscita forno, cesoia, gabbie in CC, controllo anse, vie rulli varie, taglio al volo, trascinatore, placca, taglio a freddo, confezionamento, manuali macchine, ecc)

- Definizione delle pagine video interfaccia operatore su PC

- Sviluppo del SW interfaccia operatore sulla base della specifica tecnica funzionale

- Definizione delle pagine sul pannello operatore forno per la realizzazione dei movimenti manuale locali e la gestione della diagnostica locale

- Sviluppo del SW pannello operatore sulla base della specifica tecnica funzionale

2.1.9) COLLAUDO E MESSA IN FUNZIONE

Collaudo e messa in servizio presso il VS stabilimento comprendente:

- test I/O campo e apparecchiature armadio

- prove di funzionalità inverter, azionamenti motori D.C.

- prove funzionalità encoder

- prove funzionali della Linea

- Per il raggiungimento degli obiettivi indicati nella posizione 2 prevediamo lo svolgimento e fornitura delle seguenti attività' e materiali.

- 3-1)  Specifiche funzionali e tecniche

- Verranno redatte dal ns. personale con i Vs. tecnici, come prima attività eseguita nell'espletamento della fornitura, per definire in modo univoco e completo le funzioni del sistema e comprenderanno:

- accettazione dei materiali da utilizzarsi

- definizione dei cicli e della funzionalità del sistema

- definizione degli estremi operativi per le attività di costruzione

- definizione delle attività di montaggio elettrico

Desideriamo evidenziarVi che la presente offerta include nel suo ambito di fornitura in opera anche le seguenti voci:

#### Ingegneria

- Documentazione (vedi voce relativa)

- ESCLUSIONI

- Quanto non espressamente citato nell'Ambito di fornitura

- Messa in servizio, spese di viaggio, vitto e alloggio

5) COLLAUDO E MESSA IN SERVIZIO

Il collaudo e la messa in servizio verranno effettuati alla presenza dei Vostri tecnici presso la sede del cliente finale.

6)  DOCUMENTAZIONE

La fornitura comprenderà la seguente documentazione su supporto informatico e cartaceo:

- Schemi elettrici quadri

- Lista cavi elettrici

- Dichiarazione di conformità quadri

- Software PLC

- Software PC

- Software OP

7) QUOTAZIONE ECONOMICA

La quotazione economica della fornitura dal punto 2.1.1 al punto 2.1.8 è la seguente:

Totale a corpo € 95.050,00 + IVA

La quotazione economica della fornitura del punto 2.1.9 eventuali sopralluoghi, spese di viaggio, vitto e alloggio e altro non menzionato  Vi verranno consuntivati a parte

Consegna: Ingegneria –  2 settimane d.o s.i.

Quadri – 7 settimane dalla fornitura dell’ingegneria s.i.

Trasporto: a VS carico

Pagamento: 30% all’ordine con RI.BA 60gg D.F.F.M.

40% alla consegna dei quadri con RI.BA 60gg D.F.F.M.

30% alla messa in servizio dell’impianto e comunque non oltre 30gg           dopo la consegna dei quadri con RI.BA 60gg D.F.F.M.

Validità offerta: 60gg

8) GARANZIE

La fornitura sarà eseguita a regola d’arte e sarà conforme alle normative e disposizioni legislative vigenti che disciplinano le attività definite nella presente offerta. R.E.M. garantisce al riguardo ogni responsabilità per eventuali violazioni delle

predette disposizioni impegnandosi a risolvere nel più breve tempo possibile ogni difetto e/o ogni violazione alla legislazione ed alle normative vigenti riscontrati nel corso del collaudo d’accettazione della fornitura.

La garanzia assicura la sostituzione per un periodo di 12 mesi dalla data di messa in servizio della fornitura di tutti i particolari che risultassero difettosi per lavorazione o per qualità del materiale o per costruzione sbagliata. La garanzia non copre guasti dovuti ad imperizia, manomissioni, da condizioni ambientali, elettriche, climatiche, chimiche e fisiche oltre i limiti prescritti o da interventi non autorizzati.

Rimanendo a Vs. disposizione per ogni ulteriore esigenza e  necessità, cogliamo l’occasione per porgere distinti Saluti

R.E.M.  srl