Spett.le

DIANO S.p.a.

Via Nazionale, 113

89062 Lazzaro (RC)

C.A. Santo Diano

### Frosinone,  11/05/2009

Offerta: 6565

SPECIFICA TECNICA

- Offerta preliminare

a

DIANO SPA

- ……………….

- …………………….

Quadro comando motore e reostato

INDICE

- Elementi base di valutazione

- Obiettivi della fornitura

- Ambito di fornitura

- Esclusioni

- Collaudo e messa in servizio

- Documentazione

- Quotazione economica

- Garanzia

PREMESSA

Questa proposta per descrivere tecnicamente, funzionalmente e successivamente quotare economicamente la fornitura di quanto appresso riportato:

- Quadro elettrico di comando

Gli impianti sopraindicati, saranno in grado di poter rispondere alle Vs. esigenze in  termini di affidabilità e sicurezza nonché per eventuali e/o future  implementazioni in termini di fasi di lavorazioni.

1 )	ELEMENTI BASE DI VALUTAZIONE

1.1 )  Informazioni verbali

2) OBIETTIVI DELLA FORNITURA

Scopo della fornitura è la realizzazione in opera degli impianti descritti precedentemente. Di seguito si riporta una descrizione di quanto da noi elaborato.

Come primo passo si è cercato di individuare il sistema che Vi possa garantire, il massimo risultato in termini di funzionalità e versatilità, sia  durante la fase di installazione sia durante la successiva  fase di gestione operativa del sistema per poter interagire con le varie fasi di lavoro.

2.1) DESCRIZIONE ARCHITETTURA

L’architettura del sistema hardware si compone di vari elementi tipici come:

2.1.1 ) QUADRO DI COMANDO

Fornitura di un quadro elettrico di comando comprendente:

- Carpenteria in lamiera, dimensioni LxHxP circa 2000x800x800 completo di zoccolo, IP55

- Colore RAL 7030

- Tre amperometri analogici completi di TA

- Tre voltometri analogici

- Interruttore generale comando motore Siemens di tipo aperto esecuzione fissa, 3x1600 A, 80kA, regolabile 0.4-1 In, sganciatore elettronico con controllo guasto a terra, motoriduttore di carica molle, magnete di apertura e chiusura, bobina di sgancio di minima tensione, bobina di sgancio a lancio di tensione, contatti aux

- Sistema di barre 2x80x10 mmq

- Sezionatore generale bloccoporta  3x25 A

- Trasformatore ausiliari 110Vac della potenza di circa 0,5 Kva completo di protezioni

- Due gruppi di comando motore da 3 Kw, esecuzione diretta, comprendente salvamotore, contattori trifase

- Gruppo di comando motore da 1.1 Kw, esecuzione reversibile, comprendente salvamotore, contattori trifase

- Modulo di controllo circuito di emergenza bicanale

- Contattori circuito di emergenza

- Pulsanteria fronte quadro (emergenza, ripristino ausiliari, apertura-chiusura interruttore, locale-PLC interruttore, locale-PLC pompe olio e reostato, marcia-arresto pompe olio, apertura-chiusura reostato)

- Morsetteria

2.1.2 ) CENTRALINA DIFFERENZIALE

- Fornitura di un centralina di controllo differenziale regolabile completo di toroide 150x350mm

- Per il raggiungimento degli obiettivi indicati nella posizione 2 prevediamo lo svolgimento e fornitura delle seguenti attività' e materiali.

- 3-1)  Specifiche funzionali e tecniche

- Verranno redatte dal ns. personale con i Vs. tecnici, come prima attività eseguita nell'espletamento della fornitura, per definire in modo univoco e completo le funzioni del sistema e comprenderanno:

- accettazione dei materiali da utilizzarsi

- definizione dei cicli e della funzionalità del sistema

- definizione degli estremi operativi per le attività di costruzione

- definizione delle attività di montaggio elettrico

Desideriamo evidenziarVi che la presente offerta include nel suo ambito di fornitura in opera anche le seguenti voci:

#### Ingegneria

- Documentazione (vedi voce relativa)

- ESCLUSIONI

- Quanto non espressamente citato nell'Ambito di fornitura

- Messa in servizio, trasporto

5) COLLAUDO

Il collaudo verranno effettuati alla presenza dei Vostri tecnici presso la NS sede

6)  DOCUMENTAZIONE

La fornitura comprenderà la seguente documentazione su supporto informatico e cartaceo:

- Schema elettrico quadro

- Dichiarazione di conformità quadro

7) QUOTAZIONE ECONOMICA

La quotazione economica della fornitura punto 2.1.1 è la seguente:

Totale a corpo € 11.120,00 + IVA

La quotazione economica della fornitura punto 2.1.2 è la seguente:

Totale a corpo € 1.270,00 + IVA

Consegna: 3 settimane dall’ordine s.i.

Trasporto: a VS carico

Pagamento: 30% all’ordine con B.B. a presentazione fattura

70% alla consegna dei quadri con RI.BA. 60gg D.F.F.M.

Validità offerta: 30gg

8) GARANZIE

La fornitura sarà eseguita a regola d’arte e sarà conforme alle normative e disposizioni legislative vigenti che disciplinano le attività definite nella presente offerta. R.E.M. garantisce al riguardo ogni responsabilità per eventuali violazioni delle

predette disposizioni impegnandosi a risolvere nel più breve tempo possibile ogni difetto e/o ogni violazione alla legislazione ed alle normative vigenti riscontrati nel corso del collaudo d’accettazione della fornitura.

La garanzia assicura la sostituzione per un periodo di 12 mesi dalla data di messa in servizio della fornitura di tutti i particolari che risultassero difettosi per lavorazione o per qualità del materiale o per costruzione sbagliata. La garanzia non copre guasti dovuti ad imperizia, manomissioni, da condizioni ambientali, elettriche, climatiche, chimiche e fisiche oltre i limiti prescritti o da interventi non autorizzati.

Rimanendo a Vs. disposizione per ogni ulteriore esigenza e  necessità, cogliamo l’occasione per porgere distinti Saluti

R.E.M.  srl