Spett.le

Henkel Italia S.p.a

Via Consortile 7

03013 Ferentino (Fr)

### Frosinone,  06/03/2014

Offerta: 2014_0123

SPECIFICA TECNICA

- Offerta preliminare

a

HENKEL ITALIA S.P.A.

- ……………….

- …………………….

Quadro elettrico inverter 315Kw, montaggio in campo e  messa in servizio

INDICE

- Elementi base di valutazione

- Obiettivi della fornitura

- Ambito di fornitura

- Esclusioni

- Collaudo e messa in servizio

- Documentazione

- Quotazione economica

- Garanzie

PREMESSA

Questa proposta per descrivere tecnicamente, funzionalmente e successivamente quotare economicamente la fornitura e posa in opera di quanto appresso riportato:

- Fornitura quadro elettrico con inverter comando motore ventilatore da 315Kw

- Smantellamento quadro e impianto attuale

- Installazione nuovo quadro e nuovo impianto

- Messa in servizio macchina

Gli impianti sopraindicati, saranno in grado di poter rispondere alle Vs. esigenze in  termini di affidabilità e sicurezza nonché per eventuali e/o future  implementazioni in termini di fasi di lavorazioni.

1 )	ELEMENTI BASE DI VALUTAZIONE

  - )  Vostre specifiche

2) OBIETTIVI DELLA FORNITURA

Scopo della fornitura è la realizzazione in opera degli impianti descritti precedentemente. Di seguito si riporta una descrizione di quanto da noi elaborato.

Come primo passo si è cercato di individuare il sistema che Vi possa garantire, il massimo risultato in termini di funzionalità e versatilità, sia  durante la fase di installazione sia durante la successiva  fase di gestione operativa del sistema per poter interagire con le varie fasi di lavoro.

Durante il sopralluogo sono state evidenziate due problematiche.

La prima problematica è relativa al tipo di motore installato. Il motore è di vecchia generazione, non bobinato per essere utilizzato con inverter e senza cuscinetto isolato. Per evitare inutili sollecitazioni al motore stesso è stato previsto un filtro DV/DT in uscita all'inverter.

La seconda problematica è relativa all'installazione dei quadri nella sala quadri relativa. Allo stato attuale è impossibile trasportare i quadri interamente costruiti nell'area di installazione per motivi di peso e area di passaggio. Per questo  motivo i quadri devono essere realizzati e collaudati presso la ns officina, successivamente smontati, trasportati nell'area dove verranno installate attrezzature per il sollevamento, rimontati e ricollaudati.

2.1) DESCRIZIONE ARCHITETTURA

L’architettura del sistema hardware come precedentemente descritto si compone di vari elementi tipici come:

2.1.1) QUADRO ELETTRICO SIEMENS

Fornitura di un quadro elettrico di comando motore comprendente:

- Carpenteria in lamiera IP54, dimensioni circa 2400x2000x800

- Sezionatore sottocarico bloccoporta 3x800A

- Gruppo illuminazione quadro

- Moduli indicatori presenza tensioni

- Due cappe di aspirazione

- Trasformatore ausiliari 110vac

- Trasformatore ausiliari 230vac

- Inverter Siemens tipo Sinamics G130 da 400Kw completo di fusibili per semiconduttore, filtro EMC in ingresso, pannello operatore, control unit, induttanza ingresso, modulo di potenza, filtro DV/DT in uscita

- Pulsanteria fronte quadro

2.1.2) QUADRO ELETTRICO CONTROL TECHNIQUES

Fornitura di un quadro elettrico di comando motore comprendente:

- Carpenteria in lamiera IP54, dimensioni circa 2400x2000x800

- Sezionatore sottocarico bloccoporta 3x800A

- Gruppo illuminazione quadro

- Moduli indicatori presenza tensioni

- Due cappe di aspirazione

- Trasformatore ausiliari 110vac

- Trasformatore ausiliari 230vac

- Inverter Control Techniques tipo SPM da 315Kw composto da due moduli raddrizzatori e due moduli di potenza ognuno da 160Kw, completi di fusibili per semiconduttore, filtro EMC in ingresso, pannello operatore, control unit, induttanza ingresso, filtro sinusoidale in uscita

- Pulsanteria fronte quadro

2.1.3) MONTAGGI IN CAMPO

- Smontaggio vecchio quadro e vecchi cavi di collegamento al motore

- Smontaggio in officina, trasporto, rimontaggio e collaudo del nuovo quadro

- Fornitura e posa in opera dei nuovi cavi di collegamento motore di tipo FG7 schermati

- Collegamento alimentazione elettrica

2.1.4) MESSA IN SERVIZIO

Fornitura delle seguenti prestazioni presso la VS sede:

- Messa in servizio drive

- Prove di funzionamento

BITO DI FORNITURA

- Per il raggiungimento degli obiettivi indicati nella posizione 2 prevediamo lo svolgimento e fornitura delle seguenti attività' e materiali.

- 3-1)  Specifiche funzionali e tecniche

- Verranno redatte dal ns. personale con i Vs. tecnici, come prima attività eseguita nell'espletamento della fornitura, per definire in modo univoco e completo le funzioni del sistema e comprenderanno:

- accettazione dei materiali da utilizzarsi

- definizione dei cicli e della funzionalità del sistema

- definizione degli estremi operativi per le attività di costruzione

- definizione delle attività di montaggio elettrico

Desideriamo evidenziarVi che la presente offerta include nel suo ambito di fornitura in opera anche le seguenti voci:

#### Ingegneria

- Documentazione (vedi voce relativa)

- ESCLUSIONI

- Quanto non espressamente citato nell'Ambito di fornitura

5) COLLAUDO E MESSA IN SERVIZIO

Il collaudo e la messa in servizio verranno effettuati alla presenza dei Vostri tecnici presso la VS sede.

6)  DOCUMENTAZIONE

La fornitura comprenderà la seguente documentazione su supporto informatico e cartaceo:

- Schema elettrico quadro

- Dichiarazione di conformità quadro elettrico

- Dichiarazione di conformità montaggi elettrici

- Copia parametri drive

7) QUOTAZIONE ECONOMICA

La quotazione economica della fornitura punti 2.1.1, 2.1.3, 2.1.4  è la seguente:

Totale a corpo    € 65.350,00 + IVA

In alternativa la quotazione economica della fornitura punto 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4  è la seguente:

Totale a corpo    € 52.120,00 + IVA

Pagamento:da concordare

##### Consegna:  da concordare in fase d’ordine

8) GARANZIE

La fornitura sarà eseguita a regola d’arte e sarà conforme alle normative e disposizioni legislative vigenti che disciplinano le attività definite nella presente offerta. R.E.M. garantisce al riguardo ogni responsabilità per eventuali violazioni delle predette disposizioni impegnandosi a risolvere nel più breve tempo possibile ogni difetto e/o ogni violazione alla legislazione ed alle normative vigenti riscontrati nel corso del collaudo d’accettazione della fornitura.

La garanzia assicura la sostituzione per un periodo di 12 mesi dalla data di messa in servizio della fornitura di tutti i particolari che risultassero difettosi per lavorazione o per qualità del materiale o per costruzione sbagliata. La garanzia non copre guasti dovuti ad imperizia, manomissioni, da condizioni ambientali, elettriche, climatiche, chimiche e fisiche oltre i limiti prescritti o da interventi non autorizzati.

Rimanendo a Vs. disposizione per ogni ulteriore esigenza e  necessità, cogliamo l’occasione per porgere distinti Saluti

R.E.M.  srl