Spett.le

Idrodinamica Mediterranea Via Luigi Pirandello

95040 Piano Tavola (Ct)

### Frosinone,  01/04/08

Offerta: 5289

SPECIFICA TECNICA

- Offerta preliminare

a

- Idrodinamica Mediterranea

- ……………….

- …………………….

Quadro di comando e motore pompa

INDICE

- Elementi base di valutazione

- Obiettivi della fornitura

- Ambito di fornitura

- Esclusioni

- Collaudo e messa in servizio

- Documentazione

- Quotazione economica

PREMESSA

Questa proposta per descrivere tecnicamente, funzionalmente e successivamente quotare economicamente la fornitura di quanto appresso riportato:

- Quadro di comando e controllo motore pompa

- Motore pompa

- Messa in servizio

Gli impianti sopraindicati, saranno in grado di poter rispondere alle Vs. esigenze in  termini di affidabilità e sicurezza nonché per eventuali e/o future  implementazioni in termini di fasi di lavorazioni.

1 )	ELEMENTI BASE DI VALUTAZIONE

1.1 )  Vostre indicazioni verbali.

2) OBIETTIVI DELLA FORNITURA

Scopo della fornitura è la realizzazione in opera degli impianti descritti precedentemente. Di seguito si riporta una descrizione di quanto da noi elaborato.

Come primo passo si è cercato di individuare il sistema che Vi possa garantire, il massimo risultato in termini di funzionalità e versatilità, sia  durante la fase di installazione sia durante la successiva  fase di gestione operativa del sistema per poter interagire con le varie fasi di lavoro.

2.1) DESCRIZIONE ARCHITETTURA

L’architettura del sistema hardware come precedentemente descritto si compone di vari elementi tipici come:

2.1.1 ) QUADRO DI POTENZA E CONTROLLO

Fornitura di un quadro elettrico di potenza comprendente:

- Carpenteria in lamiera di dimensioni circa 2000x2000x500 completo di zoccolo, IP 55

- Colore RAL 7030

- Sezionatore generale bloccoporta 3x630 A

- Strumento multifunzionale misure elettriche

- Gruppo condizionamento quadro

- Illuminazione interna quadro

- Modulo lampeggiante sulla porta

- Modulo di sicurezza completo di accessori

- Un gruppo di comando, potenza 264Kw, avviamento con inverter, completo di fusibili di protezione per semiconduttori, contattore, inverter Control Techniques tipo Unidrive SPMA da 264Kw, filtro EMC

- Un gruppo di comando, potenza 2,2Kw, avviamento diretto, completo di salvamotore e contattore

- Due indicatori digitali per corrente motore e velocità

- Trasformatore  220V della potenza di circa 0.75 Kva completo di protezioni

- Trasformatore ausiliari 110Vac della potenza di circa 0.75Kva completo di protezioni

- Relè di interfacciamento uscite, completi di fusibile su ogni singola uscita

- Pulsanteria fronte quadro

- Morsetteria

2.1.2 ) MOTORE ELETTRICO

Fornitura di un motore elettrico Fimet con le seguenti caratteristiche:

- Altezza d’asse 355M

- Poli 4

- Potenza 225Kw, con avvolgimento ad esecuzione speciale per inverter

- Giri 1470’

- Tensione 400/690

- Forma B3

- Servoventilato

- Cuscinetto a rulli lato puleggia

- Cuscinetto isolato lato ventola

2.1.3) MESSA IN SERVIZIO

Fornitura delle seguenti prestazioni per 2 gg (ad esclusione dei costi di viaggio, vitto e alloggio):

- Verifica dei collegamenti elettrici

- Taratura parametri inverter

- Prove di funzionamento

BITO DI FORNITURA

- Per il raggiungimento degli obiettivi indicati nella posizione 2 prevediamo lo svolgimento e fornitura delle seguenti attività' e materiali.

- 3-1)  Specifiche funzionali e tecniche

- Verranno redatte dal ns. personale con i Vs. tecnici, come prima attività eseguita nell'espletamento della fornitura, per definire in modo univoco e completo le funzioni del sistema e comprenderanno:

- accettazione dei materiali da utilizzarsi

- definizione dei cicli e della funzionalità del sistema

- definizione degli estremi operativi per le attività di costruzione

- definizione delle attività di montaggio elettrico

Desideriamo evidenziarVi che la presente offerta include nel suo ambito di fornitura in opera anche le seguenti voci:

#### Ingegneria

- Documentazione (vedi voce relativa)

- ESCLUSIONI

- Quanto non espressamente citato nell'Ambito di fornitura

- Montaggi elettrici e meccanici

- Costi di viaggio, vitto e alloggio per la messa in servizio

5) COLLAUDO E MESSA IN SERVIZIO

Il collaudo e la messa in servizio verranno effettuati alla presenza dei Vostri tecnici presso la Vostra sede.

6)  DOCUMENTAZIONE

La fornitura comprenderà la seguente documentazione su supporto informatico e cartaceo:

- Schemi elettrici quadro

- Dichiarazione di conformità quadro elettrico

Il cartiglio utilizzato per l’aggiornamento di tali schemi elettrici sarà lo standard attualmente in uso presso di noi. La simbologia elettrica conforme alle attuali norme CEI.

7) QUOTAZIONE ECONOMICA

La quotazione economica dei punti 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3  è  la seguente:

Totale a corpo    €  43.900,00 + IVA

Pagamento: da concordare

##### Consegna:  da concordare

##### Trasporto:  non compreso

Rimanendo a Vs. disposizione per ogni ulteriore esigenza e  necessità, cogliamo l’occasione per porgere distinti Saluti

R.E.M.  srl