Spett.le

Morolense Prefabbricati S.r.L.

Via Morolense, 5

03017 Morolo (Fr)

### Frosinone,  05/12/06

Offerta: 3948

SPECIFICA TECNICA

- Offerta preliminare

a

- Morolense Prefabbricati S.r.L.

- ……………….

- …………………….

Quadro e sistema di controllo e comando impianto bitume

INDICE

- Elementi base di valutazione

- Obiettivi della fornitura

- Ambito di fornitura

- Esclusioni

- Collaudo e messa in servizio

- Documentazione

- Quotazione economica

- Garanzie

PREMESSA

Questa proposta per descrivere tecnicamente, funzionalmente e successivamente quotare economicamente la fornitura e posa in opera di quanto appresso riportato:

- Quadro di comando e controllo impianto bitume

- Software di comando e controllo impianto

- Messa in servizio impianto

Gli impianti sopraindicati, saranno in grado di poter rispondere alle Vs. esigenze in  termini di affidabilità e sicurezza nonché per eventuali e/o future  implementazioni in termini di fasi di lavorazioni.

1 )	ELEMENTI BASE DI VALUTAZIONE

1.1 )  Vostre indicazioni verbali.

1.2)  Visita presso VS stabilimento

2) OBIETTIVI DELLA FORNITURA

Scopo della fornitura è la realizzazione in opera degli impianti descritti precedentemente. Di seguito si riporta una descrizione di quanto da noi elaborato.

Come primo passo si è cercato di individuare il sistema che Vi possa garantire, il massimo risultato in termini di funzionalità e versatilità, sia  durante la fase di installazione sia durante la successiva  fase di gestione operativa del sistema per poter interagire con le varie fasi di lavoro.

La NS proposta in relazione ai lavori da eseguire è la seguente:

- fornitura di un quadro di comando utenze impianto

- fornitura di un sistema di supervisione impianto

- fornitura del software di gestione impianto

- messa in servizio e assistenza allo start up

2.1) DESCRIZIONE ARCHITETTURA

L’architettura del sistema hardware come precedentemente descritto si compone di vari elementi tipici come:

2.1.1 ) QUADRO DI COMANDO E CONTROLLO

Fornitura di un quadro elettrico di potenza comprendente:

- Carpenteria in lamiera di dimensioni circa 2000x2400x500 completo di zoccolo, colore RAL 7032

- Sezionatore generale bloccoporta 3x400 A

- Gruppo ventilazione quadro

- Illuminazione interna quadro

- Modulo lampeggiante sulle porte

- Strumentazione indicante tensione, corrente

- Modulo di sicurezza

- Un gruppo di comando, potenza 45Kw, avviamento stella/triangolo, completo di salvamotore e contattori

- Due gruppi di comando, potenza 11Kw, avviamento stella/triangolo, completo di salvamotore e contattori

- Un gruppo di comando, potenza 11Kw, avviamento diretto, completo di salvamotore e contattore

- Tre gruppi di comando, potenza 7,5Kw, avviamento diretto, completo di salvamotore e contattore

- Dieci gruppi di comando, potenza 5,5Kw, completo di salvamotore e contattore

- Quattro gruppi di comando, potenza 3Kw, completo di salvamotore e contattore

- Tre gruppi di comando, potenza 2,2Kw, completo di salvamotore e contattore

- Uno gruppo di comando, reversibile, potenza 7,5Kw, completo di salvamotore e contattori

- Uno gruppo di comando, reversibile, potenza 5,5Kw, completo di salvamotore e contattori

- Sei gruppi di comando, reversibili, potenza 1,5Kw, completo di salvamotore e contattore

- Comandi per elettrovalvole impianto

- Comandi per elettrovalvole fluidificazione

- Trasformatore  220V della potenza di circa 1 Kva completo di protezioni

- Trasformatore ausiliari 110Vac della potenza di circa 1 Kva completo di protezioni

- Alimentatore 24Vdc 20 A

- Sistema di controllo basato su PLC Vipa, CPU 314C, Flash Memory 64 Kb

- 192 ingressi digitali , 128 uscite digitali, 16 ingressi analogici

- Relè di interfacciamento uscite

- Pulsanteria fronte quadro

- Indicatore luminoso e acustico di presenza anomalie

- Morsetteria

2.1.2 ) SINOTTICO DI CONTROLLO

Fornitura di un quadro a leggio comprendente:

- Carpenteria in lamiera di dimensioni circa 800x800x400 completo di zoccolo, colore RAL 7032

- Pannello operatore TP177A, monocromatico, display 5.7”, 35 Touch Screen

- Pulsanteria fronte quadro

- Morsetteria

2.1.3) SOFTWARE

Fornitura del software di comando e controllo sistema, comprendente:

- Software di gestione PLC: cicli di funzionamento, sistema di pesatura, allarmi e quanto altro occorrente per il funzionamento del sistema

- Software OP quadro generale: gestione manuali apparecchiature, gestione allarmi e visualizzazione, gestione cicli in automatico, ricette

2.1.4) MESSA IN SERVIZIO

Fornitura delle seguenti prestazioni:

- Verifica della mappatura degli I/O

- Installazione programmi PLC, OP

- Verifica rete di comunicazione

- Prove di funzionamento

- Taratura cicli e PID

- Assistenza alla partenza e assistenza iniziale agli operatori

2.1.5) SISTEMA DI PESATURA

Fornitura dei seguenti sistemi di pesatura:

- Due sistemi a trazione da 200 Kg

- Un sistema a trazione da 2000Kg

BITO DI FORNITURA

- Per il raggiungimento degli obiettivi indicati nella posizione 2 prevediamo lo svolgimento e fornitura delle seguenti attività' e materiali.

- 3-1)  Specifiche funzionali e tecniche

- Verranno redatte dal ns. personale con i Vs. tecnici, come prima attività eseguita nell'espletamento della fornitura, per definire in modo univoco e completo le funzioni del sistema e comprenderanno:

- accettazione dei materiali da utilizzarsi

- definizione dei cicli e della funzionalità del sistema

- definizione degli estremi operativi per le attività di costruzione

- definizione delle attività di montaggio elettrico

Desideriamo evidenziarVi che la presente offerta include nel suo ambito di fornitura in opera anche le seguenti voci:

#### Ingegneria

- Documentazione (vedi voce relativa)

- ESCLUSIONI

- Quanto non espressamente citato nell'Ambito di fornitura

- Mezzi di trasporto e sollevamento all’interno del VS stabilimento

5) COLLAUDO E MESSA IN SERVIZIO

Il collaudo e la messa in servizio verranno effettuati alla presenza dei Vostri tecnici presso la Vostra sede.

6)  DOCUMENTAZIONE

La fornitura comprenderà la seguente documentazione su supporto informatico e cartaceo:

- Copia del software PLC

- Copia del software OP

- Schemi elettrici quadri

- Progetto quadri elettrici

- Manuale di funzionamento impianto

- Dichiarazione di conformità

Il cartiglio utilizzato per l’aggiornamento di tali schemi elettrici sarà lo standard attualmente in uso presso di noi. La simbologia elettrica conforme alle attuali norme CEI.

7) QUOTAZIONE ECONOMICA

La quotazione economica dell’intera fornitura  è     la seguente:

Totale a corpo    €  33.300,00 + IVA

Consegna: Ingegneria –  2 settimane d.o s.i.

Quadri – 7 settimane dalla fornitura dell’ingegneria s.i.

Trasporto: presso il VS cantiere

Pagamento: 30% R.D. all’ordine

40% R.D. alla consegna dei quadri

30% alla messa in servizio dell’impianto e comunque non oltre 30gg           dopo la consegna dei quadri con RI.BA 60gg D.F.F.M.

Validità offerta: 60gg

8) GARANZIE

La fornitura sarà eseguita a regola d’arte e sarà conforme alle normative e disposizioni legislative vigenti che disciplinano le attività definite nella presente offerta. R.E.M. garantisce al riguardo ogni responsabilità per eventuali violazioni delle

predette disposizioni impegnandosi a risolvere nel più breve tempo possibile ogni difetto e/o ogni violazione alla legislazione ed alle normative vigenti riscontrati nel corso del collaudo d’accettazione della fornitura.

La garanzia assicura la sostituzione per un periodo di 12 mesi dalla data di messa in servizio della fornitura di tutti i particolari che risultassero difettosi per lavorazione o per qualità del materiale o per costruzione sbagliata. La garanzia non copre guasti dovuti ad imperizia, manomissioni, da condizioni ambientali, elettriche, climatiche, chimiche e fisiche oltre i limiti prescritti o da interventi non autorizzati.

Rimanendo a Vs. disposizione per ogni ulteriore esigenza e  necessità, cogliamo l’occasione per porgere distinti Saluti

R.E.M.  srl