Spett.le

Morolense Prefabbricati S.r.L.

Via Morolense, 5

03017 Morolo (Fr)

### Frosinone,  05/12/06

Offerta: 3949

SPECIFICA TECNICA

- Offerta preliminare

a

- Morolense Prefabbricati S.r.L.

- ……………….

- …………………….

Quadro e sistema di controllo e comando impianto di betonaggio

INDICE

- Elementi base di valutazione

- Obiettivi della fornitura

- Ambito di fornitura

- Esclusioni

- Collaudo e messa in servizio

- Documentazione

- Quotazione economica

PREMESSA

Questa proposta per descrivere tecnicamente, funzionalmente e successivamente quotare economicamente la fornitura e posa in opera di quanto appresso riportato:

- Quadro di comando e controllo impianto betonaggio

- Software di comando e controllo impianto

- Messa in servizio impianto

Gli impianti sopraindicati, saranno in grado di poter rispondere alle Vs. esigenze in  termini di affidabilità e sicurezza nonché per eventuali e/o future  implementazioni in termini di fasi di lavorazioni.

1 )	ELEMENTI BASE DI VALUTAZIONE

1.1 )  Vostre indicazioni verbali.

1.2)  Visita presso VS stabilimento

2) OBIETTIVI DELLA FORNITURA

Scopo della fornitura è la realizzazione in opera degli impianti descritti precedentemente. Di seguito si riporta una descrizione di quanto da noi elaborato.

Come primo passo si è cercato di individuare il sistema che Vi possa garantire, il massimo risultato in termini di funzionalità e versatilità, sia  durante la fase di installazione sia durante la successiva  fase di gestione operativa del sistema per poter interagire con le varie fasi di lavoro.

La NS proposta in relazione ai lavori da eseguire è la seguente:

- fornitura di un quadro di comando utenze impianto

- fornitura di un sistema di supervisione impianto

- fornitura del software di gestione impianto

- messa in servizio e assistenza allo start up

2.1) DESCRIZIONE ARCHITETTURA

L’architettura del sistema hardware come precedentemente descritto si compone di vari elementi tipici come:

2.1.1 ) QUADRO DI COMANDO E CONTROLLO

Fornitura di un quadro elettrico di potenza comprendente:

- Carpenteria in lamiera di dimensioni circa 1800x800x400 completo di zoccolo

- Colore RAL 7032

- Interruttore generale bloccoporta 3x125 A

- Gruppo ventilazione quadro

- Illuminazione interna quadro

- Modulo lampeggiante sulle porte

- Modulo di sicurezza

- Un gruppo di comando, potenza 22Kw, avviamento stella/triangolo, completo di salvamotore e contattori

- Due gruppi di comando, potenza 4Kw, avviamento diretto, completo di salvamotore e contattore

- Due gruppi di comando, potenza 2,2Kw, avviamento diretto, completo di salvamotore e contattore

- Due gruppi di comando, potenza 1,5Kw, completo di salvamotore e contattore

- Uno gruppo di comando, reversibile, potenza 1,5Kw, completo di salvamotore e contattori

- Trasformatore  220V della potenza di circa 1 Kva completo di protezioni

- Trasformatore ausiliari 110Vac della potenza di circa 500va completo di protezioni

- Alimentatore 24Vdc 10 A

- Sistema di controllo basato su PLC Siemens, CPU 226, Flash Memory 16 Kb

- 40 ingressi digitali , 32 uscite digitali, 4 ingressi analogici

- Pannello operatore TP170B, monocromatico, display 5.7”, Touch Screen

- Relè di interfacciamento uscite, completi di fusibile su ogni singola uscita

- Pulsanteria fronte quadro

- Indicatore luminoso e acustico di presenza anomalie

- Morsetteria

2.1.2) SISTEMA DI PESATURA

Fornitura di un sistema di pesatura a celle di carico, comprendente:

- Quattro celle di carico a compressione basso profilo

- Quattro accessori di montaggio celle

- Convertitore/trasmettitore di peso

2.1.3) SOFTWARE

Fornitura del software di comando e controllo sistema, comprendente:

- Software di gestione PLC: cicli di funzionamento, sistema di pesatura, allarmi e quanto altro occorrente per il funzionamento del sistema

- Software OP quadro generale: gestione manuali apparecchiature, gestione allarmi e visualizzazione, gestione cicli in automatico, ricette

2.1.4) MESSA IN SERVIZIO

Fornitura delle seguenti prestazioni:

- Verifica della mappatura degli I/O

- Installazione programmi PLC, OP

- Prove di funzionamento

- Taratura cicli e PID

- Assistenza alla partenza e assistenza iniziale agli operatori

BITO DI FORNITURA

- Per il raggiungimento degli obiettivi indicati nella posizione 2 prevediamo lo svolgimento e fornitura delle seguenti attività' e materiali.

- 3-1)  Specifiche funzionali e tecniche

- Verranno redatte dal ns. personale con i Vs. tecnici, come prima attività eseguita nell'espletamento della fornitura, per definire in modo univoco e completo le funzioni del sistema e comprenderanno:

- accettazione dei materiali da utilizzarsi

- definizione dei cicli e della funzionalità del sistema

- definizione degli estremi operativi per le attività di costruzione

- definizione delle attività di montaggio elettrico

Desideriamo evidenziarVi che la presente offerta include nel suo ambito di fornitura in opera anche le seguenti voci:

#### Ingegneria

- Documentazione (vedi voce relativa)

- ESCLUSIONI

- Quanto non espressamente citato nell'Ambito di fornitura

- Mezzi di trasporto e sollevamento all’interno del VS stabilimento

5) COLLAUDO E MESSA IN SERVIZIO

Il collaudo e la messa in servizio verranno effettuati alla presenza dei Vostri tecnici presso la Vostra sede.

6)  DOCUMENTAZIONE

La fornitura comprenderà la seguente documentazione su supporto informatico e cartaceo:

- Copia del software PLC

- Copia del software OP

- Schemi elettrici quadri

- Progetto quadri elettrici

- Manuale funzionamento

- Dichiarazione di conformità

Il cartiglio utilizzato per l’aggiornamento di tali schemi elettrici sarà lo standard attualmente in uso presso di noi. La simbologia elettrica conforme alle attuali norme CEI.

7) QUOTAZIONE ECONOMICA

La quotazione economica dell’intera fornitura  è     la seguente:

Totale a corpo    €  12.500,00 + IVA

Pagamento: da concordare

##### Consegna:  da concordare

Rimanendo a Vs. disposizione per ogni ulteriore esigenza e  necessità, cogliamo l’occasione per porgere distinti Saluti

R.E.M.  srl