Spett.le

Morolense Prefabbricati S.r.L.

Via Morolense, 5

03017 Morolo (Fr)

### Frosinone,  15/04/09

Offerta: 6491

SPECIFICA TECNICA

- Offerta

- a

- Morolense Prefabbricati S.r.L.

- ……………….

- …………………….

Quadro protezione e trasformatore per cabina       MT/BT

Fornitura di una cabina ricevitrice con le seguenti caratteristiche:

- N° 1 Scomparto M.T. completo delle seguenti apparecchiature:

-	Sezionatore rotativo a vuoto isolato in aria, tipo FI 24kV 630A;

-	Blocco a chiave estraibile a sezionatore rotativo chiuso;

-	Sezionatore di messa a terra;

-	Blocco a chiave estraibile a sezionatore di terra chiuso;

-	Blocco meccanico tra il sezionatore di messa a terra e la porta frontale;

-	Blocco meccanico tra il sezionatore di messa a terra ed il sezionatore rotativo;

-	Interruttore isolato in SF6 o sottovuoto 24kV 630A 16kA, completo di: comando meccanico, blocco a chiave estraibile ad interruttore aperto interbloccabile con sezionatore rotativo a vuoto onde evitarne la manovra sottocarico;

-	Sistema di protezione e controllo con funzioni 50-51 e funzione omopolare 51N rispondente alla specifica tecnica ENEL DK5600 ed. V, composto da: cassonetto portastrumenti b.t., relè di protezione, n°2 trasformatori amperometrici, n°1 trasformatore toroidale chiuso;

-	Terna di derivatori capacitivi per segnalazione presenza tensione in rete tramite lampade spia al neon;

-	Illuminazione interna 230Vac;

-	Cassonetto superiore;

-	N° 1 Pulsante di apertura;

-	N° 1 Pulsante di chiusura;

-	N° 2 Lampade di segnalazione (Aperto-Chiuso) ed apparecchi ausiliari vari;

-	N° 1 Scomparto per risalita cavi MT;

-	N° 1 UPS 800 VA per alimentazione ausiliari DK5600;

-	N° 1 Kit accessori cabina (pedana isolante, guanti isolati, serie cartelli);

-	N° 1 serie di cavi di collegamento interruttore - trafo;

Totale a corpo    €  8.900,00 + IVA

- N° 1 Trasformatore MT/BT in resina 20000/400+N, 400Kva, completo di centralina termometrica, 3 sonde, box di contenimento

Totale a corpo    €  9.500,00 + IVA

- N° 1 Trasformatore MT/BT in resina 20000/400+N, 500Kva,  completo di centralina termometrica, 3 sonde, box di contenimento

Totale a corpo    €  10.750,00 + IVA

3) AMBITO DI FORNITURA

La fornitura comprenderà la seguente documentazione su supporto cartaceo:

- Schemi elettrici

- Dichiarazione di conformità alla DK5600

N.B. Per effettuare la regolazione della DK5600 abbiamo bisogno dei dati da parte dell’ente erogatore

Pagamento: 30% all’ordine RI.BA 60gg DFFM, 70% alla consegna RI.BA 60gg DFFM

##### Consegna:  30/40 gg  D.O. s.i.

Trasporto: Porto Franco Bordo Camion

Rimanendo a Vs. disposizione per ogni ulteriore esigenza e  necessità, cogliamo l’occasione per porgere distinti Saluti

R.E.M.  srl