Spett.le

NTP s.r.l.

Via Morolense Km 1,650

03013 Ferentino (Fr)

### Frosinone,  20/07/2006

Offerta: 3546

SPECIFICA TECNICA

- Offerta

a

NTP s.r.l.

- ……………….

- …………………….

Impianto antincendio stabilimento

INDICE

- Elementi base di valutazione

- Obiettivi della fornitura

- Ambito di fornitura

- Esclusioni

- Collaudo e messa in servizio

- Documentazione

- Quotazione economica

PREMESSA

Questa proposta per descrivere tecnicamente, funzionalmente e successivamente quotare economicamente la fornitura e posa in opera di quanto appresso riportato:

- Gruppo antincendio

- Impianto antincendio

Gli impianti sopraindicati, saranno in grado di poter rispondere alle Vs. esigenze in  termini di affidabilità e sicurezza nonché per eventuali e/o future  implementazioni in termini di fasi di lavorazioni.

1 )	ELEMENTI BASE DI VALUTAZIONE

1.1 )  Vostre indicazioni verbali.

1.2)  Visita presso VS stabilimento

2) OBIETTIVI DELLA FORNITURA

Scopo della fornitura è la realizzazione in opera degli impianti descritti precedentemente. Di seguito si riporta una descrizione di quanto da noi elaborato.

Come primo passo si è cercato di individuare il sistema che Vi possa garantire, il massimo risultato in termini di funzionalità e versatilità, sia  durante la fase di installazione sia durante la successiva  fase di gestione operativa del sistema per poter interagire con le varie fasi di lavoro.

2.1) DESCRIZIONE FORNITURA

La fornitura si compone di vari elementi tipici come:

2.1.1 ) GRUPPO ANTINCENDIO

Fornitura di un gruppo di pompaggio antincendio, con portata da 1200 l/min e prevalenza 60 mca, autoadescante finoa 2.5 mt, conformi alle normative UNI 9490-10779 comprendente:

- Elettropompa pilota da 2,2 Kw

- Elettropompa principale da 22 Kw

- Motopompa di riserva da 24 Kw

2.1.1.1) GRUPPO ANTINCENDIO

Fornitura di un kit  di misuratore di portata a lettura diretta DN65

2.1.1.2) GRUPPO ANTINCENDIO

Fornitura di un kit arresto automatico

2.1.1.3) GRUPPO ANTINCENDIO

Fornitura di un kit autoprova

2.1.2) IMPIANTO ANTINCENDIO CAPANNONE

Fornitura di un impianto antincendio all’interno del capannone comprendente:

- Tubazione dallo stacco presente all’esterno del capannone fino alla parte centrale del capannone realizzata in opera con tubo in polietilene da 3” con relativi accessori

- Tubazione dorsale al centro del capannone per l’alimentazione di n. 03 calate per l’alimentazione dei gruppi idrante realizzata in opera con tubo in polietilene da 3” con relativi accessori

- Due calate complete di cassette Safe Crash esterne complete di idrante e lance realizzata in opera con tubo in polietilene con relativi accessori

2.1.3) IMPIANTO ANTINCENDIO LOCALE POMPAGGIO

Fornitura di un impianto pompaggio antincendio all’esterno del capannone comprendente:

- Posizionamento dell’impianto di pompaggio fornibile a parte

- Realizzazione di due linee di alimentazione gruppo di pompaggio da 3” realizzato in opera con tubo in polietilene con relativi accessori per adduzione acqua da vasca sotterranea

- Collegamento delle due pompe grandi e della pompa pilota con uno stacco dalla linea della motopompa

- Realizzazione di una linea da impianto pompaggio a dorsale antincendio da 4” realizzato in opera con tubo in polietilene con relativi accessori

- Realizzazione di una linea da impianto pompaggio a serbatoi antincendio da 1 1/4” realizzato in opera con tubo in polietilene con relativi accessori per misuratore di portata

- Modifica quadro elettrico all’interno del locale cabina con l’installazione di un interruttore generale da 150 A, un interruttore secondario da 80 A e due interruttori secondari da 16 A per l’alimentazione elettrica del sistema

- Realizzazione delle linee elettriche di alimentazione dei tre quadri elettrici delle pompe realizzate con cavi elettrici multipolari FG7 di adeguata sezione

- Realizzazione dei collegamenti equipotenziali delle apparecchiature e collegamento del tutto alla rete di terra dello stabilimento

AMBITO DI FORNITURA

- Per il raggiungimento degli obiettivi indicati nella posizione 2 prevediamo lo svolgimento e fornitura delle seguenti attività' e materiali.

- 3-1)  Specifiche funzionali e tecniche

- Verranno redatte dal ns. personale con i Vs. tecnici, come prima attività eseguita nell'espletamento della fornitura, per definire in modo univoco e completo le funzioni del sistema e comprenderanno:

- accettazione dei materiali da utilizzarsi

- definizione dei cicli e della funzionalità del sistema

- definizione degli estremi operativi per le attività di costruzione

- definizione delle attività di montaggio elettrico

Desideriamo evidenziarVi che la presente offerta include nel suo ambito di fornitura in opera anche le seguenti voci:

#### Ingegneria

- Documentazione (vedi voce relativa)

- ESCLUSIONI

- Quanto non espressamente citato nell'Ambito di fornitura

- Conduit

- Lavori edili per l’alloggiamento dell’impianto di pompaggio e dei serbatoi

5) COLLAUDO E MESSA IN SERVIZIO

Il collaudo e la messa in servizio verranno effettuati alla presenza dei Vostri tecnici presso la Vostra sede.

6)  DOCUMENTAZIONE

La fornitura comprenderà la seguente documentazione su supporto informatico e cartaceo:

- Schema elettrico quadro

Il cartiglio utilizzato per l’aggiornamento di tali schemi elettrici sarà lo standard attualmente in uso presso di noi. La simbologia elettrica conforme alle attuali norme CEI.

7) QUOTAZIONE ECONOMICA

La quotazione economica dell’intera  fornitura   è     la seguente:

Punto 2.1.1  				          Totale a corpo    €  11.750,00 + IVA

Punto 2.1.1.1  				          Totale a corpo    €  394,00 + IVA

Punto 2.1.1.2				          Totale a corpo    €  160,00 + IVA

Punto 2.1.1.3  				          Totale a corpo    €  160,00 + IVA

Punto 2.1.2  				          Totale a corpo    €  4.180,00 + IVA

Punto 2.1.3  				          Totale a corpo    €  11.580,00 + IVA

Pagamento: 30 % all’ordine resto da concordare

##### Consegna:  da concordare

##### Resa :  porto franco con rivalsa del 3%

##### Validità offerta:  30 gg

Rimanendo a Vs. disposizione per ogni ulteriore esigenza e  necessità, cogliamo l’occasione per porgere distinti Saluti

R.E.M.  srl