Spett.le

PLADA INDUSTRIALE S.R.L

Via Migliara, 45

04010  Borgo Grappa (LT)

### Frosinone,  20/12/06

Offerta: 3992

SPECIFICA TECNICA

- Offerta preliminare

a

PLADA INDUSTRIALE S.R.L

- ……………….

- …………………….

Quadro e sistema di comando e controllo magazzino

INDICE

- Elementi base di valutazione

- Obiettivi della fornitura

- Ambito di fornitura

- Esclusioni

- Collaudo e messa in servizio

- Documentazione

- Quotazione economica

PREMESSA

Questa proposta per descrivere tecnicamente, funzionalmente e successivamente quotare economicamente la fornitura e posa in opera di quanto appresso riportato:

- Quadro di comando e controllo magazzino e trasportatori

- Software di comando e controllo impianto

- Messa in servizio impianto

Gli impianti sopraindicati, saranno in grado di poter rispondere alle Vs. esigenze in  termini di affidabilità e sicurezza nonché per eventuali e/o future  implementazioni in termini di fasi di lavorazioni.

1 )	ELEMENTI BASE DI VALUTAZIONE

1.1 )  Vostre indicazioni verbali.

1.2)  Visita presso VS stabilimento

2) OBIETTIVI DELLA FORNITURA

Scopo della fornitura è la realizzazione in opera degli impianti descritti precedentemente. Di seguito si riporta una descrizione di quanto da noi elaborato.

Come primo passo si è cercato di individuare il sistema che Vi possa garantire, il massimo risultato in termini di funzionalità e versatilità, sia  durante la fase di installazione sia durante la successiva  fase di gestione operativa del sistema per poter interagire con le varie fasi di lavoro.

La NS proposta in relazione ai lavori da eseguire è la seguente:

- fornitura di un quadro di comando, da collegare con i quadri di potenza attualmente installati

- fornitura di un sistema di supervisione impianto

- software di gestione magazzino e trasportatori

- collegamento mezzo rete Ethernet radio tra PLC e sistema di supervisione

- installazione elettrica

- messa in servizio

2.1) DESCRIZIONE ARCHITETTURA

L’architettura del sistema hardware come precedentemente descritto si compone di vari elementi tipici come:

2.1.1 ) QUADRO DI COMANDO E CONTROLLO

Fornitura di un quadro elettrico di comando comprendente:

- Carpenteria in lamiera di dimensioni circa 2000x1000x400 completo di zoccolo

- Colore RAL 7032

- Interruttore generale bloccoporta 2x25 A

- Gruppo ventilazione quadro

- Illuminazione interna quadro

- Modulo lampeggiante sulle porte

- Trasformatore ausiliari 110Vac della potenza di circa 0,5 Kva completo di protezioni

- Alimentatore 24Vdc 20 A

- Sistema di controllo basato su PLC Siemens, CPU 317-2 DP, Profinet, Flash Memory 2Mb

- 96 ingressi digitali ,  96 uscite digitali

- Pannello operatore TP177A, monocromatico, display 5.7”, Touch screen

- Relè di interfacciamento uscite, completi di fusibile su ogni singola uscita

- Pulsanteria fronte quadro

- Indicatore luminoso e acustico di presenza anomalie

- Morsetteria

2.1.2) RETE DI COMUNICAZIONE

Fornitura delle seguenti apparecchiature:

- Cavo di comunicazione

- Connettori

- Moduli di comunicazione IWLAN Dual access point radio

2.1.3) SOFTWARE

Fornitura del software di comando e controllo sistema, comprendente:

- Software di gestione PLC: cicli di funzionamento trasportatori, cicli di funzionamento magazzino, allarmi e quanto altro occorrente per il funzionamento del sistema

- Software OP quadro generale: gestione allarmi e diagnostica I/O

- Software Supervisione: gestione manuali apparecchiature, gestione allarmi e visualizzazione, gestione cicli in automatico, archiviazione di dati, storici allarmi e dati processo

2.1.4) WORKSTATION

Fornitura di un PC di comando e visualizzazione impianto marca ASEM di tipo industriale, con le seguenti caratteristiche:

- Rack 19”, IP42

- CPU SBC Pentium 4, 2 GHz, 2GB Ram, HDD 120 Gb

- Scheda video 32 Mb, Fdd, 3 USB, 2 RS232, 1 parallela

- Masterizzatore , Sistema operativo Windows XP Professional

- Scheda di comunicazione Profibus, Monitor 19”  LCD

- UPS, Stampante

- Runtime Siemens Wincc 2048 Tag

2.1.5) MESSA IN SERVIZIO

Fornitura delle seguenti prestazioni:

- Cablaggi elettrici  tra nuovo quadro e quadro Digital con connettori estraibili

- Verifica della mappatura degli I/O

- Installazione programmi PC, PLC, OP, Supervisione

- Verifica rete di comunicazione

- Prove di funzionamento

- Assistenza alla partenza e assistenza iniziale agli operatori

AMBITO DI FORNITURA

- Per il raggiungimento degli obiettivi indicati nella posizione 2 prevediamo lo svolgimento e fornitura delle seguenti attività' e materiali.

- 3-1)  Specifiche funzionali e tecniche

- Verranno redatte dal ns. personale con i Vs. tecnici, come prima attività eseguita nell'espletamento della fornitura, per definire in modo univoco e completo le funzioni del sistema e comprenderanno:

- accettazione dei materiali da utilizzarsi

- definizione dei cicli e della funzionalità del sistema

- definizione degli estremi operativi per le attività di costruzione

- definizione delle attività di montaggio elettrico

Desideriamo evidenziarVi che la presente offerta include nel suo ambito di fornitura in opera anche le seguenti voci:

#### Ingegneria

- Documentazione (vedi voce relativa)

- ESCLUSIONI

- Quanto non espressamente citato nell'Ambito di fornitura

- Mezzi di trasporto e sollevamento all’interno del VS stabilimento

5) COLLAUDO E MESSA IN SERVIZIO

Il collaudo e la messa in servizio verranno effettuati alla presenza dei Vostri tecnici presso la Vostra sede.

6)  DOCUMENTAZIONE

La fornitura comprenderà la seguente documentazione su supporto informatico e cartaceo:

- Copia del software PLC

- Copia del software OP

- Schemi elettrici quadri

Il cartiglio utilizzato per l’aggiornamento di tali schemi elettrici sarà lo standard attualmente in uso presso di noi. La simbologia elettrica conforme alle attuali norme CEI.

7) QUOTAZIONE ECONOMICA

La quotazione economica dell’intera fornitura  è     la seguente:

Totale a corpo    €  39.750,00 + IVA

Pagamento: da concordare

##### Consegna:  da concordare

Rimanendo a Vs. disposizione per ogni ulteriore esigenza e  necessità, cogliamo l’occasione per porgere distinti Saluti

R.E.M.  srl