Spett.le

Plocco Fratelli Osim

Via Armando Fabi, 337

03100 Frosinone

### Frosinone,  15/06/2006

Offerta: 3420

SPECIFICA TECNICA

- Offerta

a

- PLOCCO F.LLI OSIM

- ……………….

- …………………….

Impianto elettrico impianto di granulazione esplosivo

INDICE

- Elementi base di valutazione

- Obiettivi della fornitura

- Ambito di fornitura

- Esclusioni

- Collaudo e messa in servizio

- Documentazione

- Quotazione economica

PREMESSA

Questa proposta per descrivere tecnicamente, funzionalmente e successivamente quotare economicamente la fornitura e posa in opera di quanto appresso riportato:

- Quadri elettrici di comando

- Impianto elettrico

Gli impianti sopraindicati, saranno in grado di poter rispondere alle Vs. esigenze in  termini di affidabilità e sicurezza nonché per eventuali e/o future  implementazioni in termini di fasi di lavorazioni.

1 )	ELEMENTI BASE DI VALUTAZIONE

1.1 )  Vostre indicazioni verbali.

1.2)  Disegni e schemi elettrici

2) OBIETTIVI DELLA FORNITURA

Scopo della fornitura è la realizzazione in opera degli impianti descritti precedentemente. Di seguito si riporta una descrizione di quanto da noi elaborato.

Come primo passo si è cercato di individuare il sistema che Vi possa garantire, il massimo risultato in termini di funzionalità e versatilità, sia  durante la fase di installazione sia durante la successiva  fase di gestione operativa del sistema per poter interagire con le varie fasi di lavoro.

2.1) DESCRIZIONE ARCHITETTURA

L’architettura del sistema hardware come precedentemente descritto si compone di vari elementi tipici come:

2.1.1 ) QUADRO ELETTRICO

Fornitura di un quadro elettrico di comando comprendente:

- Carpenteria in PVC di dimensioni circa 800x600x300

- Interruttore generale bloccoporta 3x25 A

- Trasformatore ausiliari 24Vac della potenza di circa 300VA completo di protezioni

- Trasformatore ausiliari 220Vac della potenza di circa 300VA completo di protezioni

- Due gruppi di comando e protezione pompa da 1,5 Kw completo di salvamotore e contattore

- Gruppo di comando e protezione lampada  completo di salvamotore

- Pulsanteria fronte quadro

- Morsetteria

2.1.2) IMPIANTO ELETTRICO

- Installazione del quadro sopra indicato

- Fornitura e posa in opera di un interruttore generale magnetotermico differenziale da installare all’interno dei quadri attualmente installati per l’alimentazione del nuovo quadro

- Smontaggio e rimontaggio in nuova posizione di due plafoniere

- Realizzazione delle seguenti linee elettriche parte in conduit da realizzare e parte in canala metallica attualmente installata:

- pompa P01

- pompa P02

- pulsantiera marcia/arresto P01

- pulsantiera marcia/arresto P02

- alimentazione lampada oblò

- comando elettrovalvola TY01

- comando elettrovalvola TY02

- termostato TSH01

- Fornitura e installazione di una canalizzazione dal quadro all’impianto realizzata con canala zincata attualmente installata, tubo taz e tubo flessibile e all’interno del locale con tubo rigido e tubo flessibile di tipo EEX-D

- Fornitura e installazione di due pulsantiere per il comando delle pompe di tipo  EEX-D

- Fornitura e installazione di un interruttore per il comando della lampada oblò di tipo  EEX-D

AMBITO DI FORNITURA

- Per il raggiungimento degli obiettivi indicati nella posizione 2 prevediamo lo svolgimento e fornitura delle seguenti attività' e materiali.

- 3-1)  Specifiche funzionali e tecniche

- Verranno redatte dal ns. personale con i Vs. tecnici, come prima attività eseguita nell'espletamento della fornitura, per definire in modo univoco e completo le funzioni del sistema e comprenderanno:

- accettazione dei materiali da utilizzarsi

- definizione dei cicli e della funzionalità del sistema

- definizione degli estremi operativi per le attività di costruzione

- definizione delle attività di montaggio elettrico

Desideriamo evidenziarVi che la presente offerta include nel suo ambito di fornitura in opera anche le seguenti voci:

#### Ingegneria

- Documentazione (vedi voce relativa)

- ESCLUSIONI

- Quanto non espressamente citato nell'Ambito di fornitura

5) COLLAUDO E MESSA IN SERVIZIO

Il collaudo e la messa in servizio verranno effettuati alla presenza dei Vostri tecnici presso la Vostra sede.

6)  DOCUMENTAZIONE

La fornitura comprenderà la seguente documentazione su supporto informatico e cartaceo:

- Schema elettrico quadro

Il cartiglio utilizzato per l’aggiornamento di tali schemi elettrici sarà lo standard attualmente in uso presso di noi. La simbologia elettrica conforme alle attuali norme CEI.

7) QUOTAZIONE ECONOMICA

La quotazione economica dell’intera  fornitura   è     la seguente:

Totale a corpo    €  12.470,00 + IVA

Pagamento: da concordare

##### Consegna:  da concordare

##### Validità offerta:  30 gg

Rimanendo a Vs. disposizione per ogni ulteriore esigenza e  necessità, cogliamo l’occasione per porgere distinti Saluti

R.E.M.  srl