Spett.le

Quasar Engineering S.r.L.

Via A. Fabi

03100 Frosinone

### Frosinone,  30/01/2012

Offerta: 2012_0079

SPECIFICA TECNICA

- Offerta preliminare

a

QUASAR ENGINEERING S.R.L.

- ……………….

- …………………….

Quadri elettrici, impianto elettrico, strumentazione, software locale 4510

INDICE

- Elementi base di valutazione

- Obiettivi della fornitura

- Ambito di fornitura

- Esclusioni

- Collaudo e messa in servizio

- Documentazione

- Quotazione economica

- Garanzie

PREMESSA

Questa proposta per descrivere tecnicamente, funzionalmente e successivamente quotare economicamente la fornitura e posa in opera di quanto appresso riportato:

- Quadro elettrico di comando e controllo impianto

- Postazione di comando impianto

- PLC di comando e controllo impianto

- PC con supervisione di comando e controllo impianto

- Realizzazione impianto elettrico

- Realizzazione impianto di pesatura

- Software di controllo

- Messa in servizio impianto

Gli impianti sopraindicati, saranno in grado di poter rispondere alle Vs. esigenze in  termini di affidabilità e sicurezza nonché per eventuali e/o future  implementazioni in termini di fasi di lavorazioni.

1 )	ELEMENTI BASE DI VALUTAZIONE

  - )  Visita presso stabilimento cliente

2) OBIETTIVI DELLA FORNITURA

Scopo della fornitura è la realizzazione in opera degli impianti descritti precedentemente. Di seguito si riporta una descrizione di quanto da noi elaborato.

Come primo passo si è cercato di individuare il sistema che Vi possa garantire, il massimo risultato in termini di funzionalità e versatilità, sia  durante la fase di installazione sia durante la successiva  fase di gestione operativa del sistema per poter interagire con le varie fasi di lavoro.

2.1) DESCRIZIONE ARCHITETTURA

L’architettura del sistema hardware come precedentemente descritto si compone di vari elementi tipici come:

2.1.1) QUADRO GENERALE DI COMANDO

Fornitura di un quadro elettrico di comando con le seguenti caratteristiche :

- Carpenteria in lamiera IP54 dimensioni circa 1000x2000x400mm

- Sezionatore generale bloccoporta

- Illuminazione interna quadro, presa di servizio, modulo 3 luci

- Ventilazione forzata quadro

- Trasformatore ausiliari completo di protezioni

- Alimentatore 24Vdc 10 A completo di protezioni

- PLC di comando impianto tipo Siemens S7-300 cpu 315 2DP-PN,  MMC 512Kb, 32 input digitali, 32 output digitali, 8 ingressi analogici a 15 bit, porta di comunicazione Profibus, porta di comunicazione Ethernet verso la supervisione

- Rele, morsettiere e quanto altro occorrente alla realizzazione

2.1.2) QUADRO POSTAZIONE  DI COMANDO

Fornitura di un sistema di supervisione con le seguenti caratteristiche :

- PC di comando e controllo Asem rack 19”, IP54, completo di DVD, rete Ethernet

- Monitor 21”, IP54

- Tastiera, Mouse

- Licenza RT Siemens Wincc Flexible 128 Tag

2.1.3) IMPIANTO ELETTRICO

Fornitura e posa in opera delle seguenti apparecchiature e prestazioni:

- Installazione del nuovo quadro elettrico sopra indicato

- Fornitura e posa in opera di un interruttore generale da installare nel quadro di alimentazione attuale per alimentare il sistema

- Fornitura e posa in opera dei collegamenti elettrici tra il quadro di alimentazione e il quadro di comando

- Fornitura e posa in opera dei collegamenti elettrici tra il quadro di comando e il PC di supervisione

- Fornitura e posa in opera dei collegamenti elettrici tra il quadro di comando e il nuovo sistema di pesatura realizzati in area non sicura attraverso l’utilizzo di tubazioni rigide e flessibili

- Fornitura e posa in opera dei collegamenti elettrici tra il quadro di comando e i sistemi di pesatura attualmente installati (solo linea elettrica)

2.1.4) SOFTWARE

- Realizzazione software PLC per la gestione della comunicazione e del sistema di pesatura

- Realizzazione software PC per la gestione dei tre sistemi di pesatura e archiviazione dati di processo

2.1.5) MESSA IN SERVIZIO

Fornitura delle seguenti prestazioni presso la sede del cliente finale:

- Verifica della mappatura degli I/O

- Installazione rete PLC e PC

- Installazione programmi PLC, PC

- Taratura sistema di pesatura

- Prove di funzionamento

2.1.6) PESATURA SARTORIUS

Fornitura e posa in opera di un sistema di pesatura con le seguenti caratteristiche:

- Quattro celle di carico a compressione in esecuzione Atex zona 2/22, fs 500Kg, Aisi 304, IP68, errore <+/-0.04%

- Quattro accessori meccanici di montaggio celle completo di vincoli in Aisi 304

- Cassetta di connessione celle di carico in esecuzione Atex, IP68

- Barriera di sicurezza e trasmettitore di peso Profibus

2.1.7) PESATURA LAUMAS

In alternativa al sistema Sartorius offriamo la fornitura e posa in opera di un sistema di pesatura con le seguenti caratteristiche:

- Quattro celle di carico a compressione in esecuzione Atex zona 2/22, fs 500Kg, acciaio inox 17-4PH, IP68, errore <+/-0.04%

- Quattro accessori meccanici di montaggio celle completo di vincoli in Aisi 304

- Cassetta di connessione celle di carico in esecuzione Atex, IP66

- Barriera di sicurezza e trasmettitore di peso Profibus

2.1.8) PESATURE ESISTENTI

Per visualizzare i dati delle due bilance Sartorius attualmente installante sul PC di nuova fornitura, bisogna effettuare le seguenti operazioni:

- Fornitura e posa in opera di una scheda di comunicazione Profibus da installare all’interno del sistema attuale CISPRO

- Fornitura e posa in opera della modifica del software del sistema attuale CISPRO

- Prove di funzionamento

BITO DI FORNITURA

- Per il raggiungimento degli obiettivi indicati nella posizione 2 prevediamo lo svolgimento e fornitura delle seguenti attività' e materiali.

- 3-1)  Specifiche funzionali e tecniche

- Verranno redatte dal ns. personale con i Vs. tecnici, come prima attività eseguita nell'espletamento della fornitura, per definire in modo univoco e completo le funzioni del sistema e comprenderanno:

- accettazione dei materiali da utilizzarsi

- definizione dei cicli e della funzionalità del sistema

- definizione degli estremi operativi per le attività di costruzione

- definizione delle attività di montaggio elettrico

Desideriamo evidenziarVi che la presente offerta include nel suo ambito di fornitura in opera anche le seguenti voci:

#### Ingegneria

- Documentazione (vedi voce relativa)

- ESCLUSIONI

- Quanto non espressamente citato nell'Ambito di fornitura

- Lavori meccanici

5) COLLAUDO E MESSA IN SERVIZIO

Il collaudo e la messa in servizio verranno effettuati alla presenza dei Vostri tecnici presso la sede del cliente finale.

6)  DOCUMENTAZIONE

La fornitura comprenderà la seguente documentazione su supporto informatico e cartaceo:

- Schema elettrico quadri

- Dichiarazione di conformità quadri

- Dichiarazione di conformità installazione

- Copia software PLC, OP

- Manuale di funzionamento impianto

7) QUOTAZIONE ECONOMICA

La quotazione economica della fornitura punti 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4, 2.1.5  è la seguente:

Totale a corpo    € 20.470,00 + IVA

La quotazione economica della fornitura punto 2.1.6  è la seguente:

Totale a corpo    € 8.250,00 + IVA

In alternativa al punto 2.1.6, la quotazione economica della fornitura punto 2.1.7  è la seguente:

Totale a corpo    € 3.050,00 + IVA

La quotazione economica della fornitura punto 2.1.8  è la seguente:

Totale a corpo    € 6.050,00 + IVA

Pagamento:da concordare

##### Consegna:  da concordare in fase d’ordine comunque non inferiore a 6-7 settimane dall’ordine

8) GARANZIE

La fornitura sarà eseguita a regola d’arte e sarà conforme alle normative e disposizioni legislative vigenti che disciplinano le attività definite nella presente offerta. R.E.M. garantisce al riguardo ogni responsabilità per eventuali violazioni delle

predette disposizioni impegnandosi a risolvere nel più breve tempo possibile ogni difetto e/o ogni violazione alla legislazione ed alle normative vigenti riscontrati nel corso del collaudo d’accettazione della fornitura.

La garanzia assicura la sostituzione per un periodo di 12 mesi dalla data di messa in servizio della fornitura di tutti i particolari che risultassero difettosi per lavorazione o per qualità del materiale o per costruzione sbagliata. La garanzia non copre guasti dovuti ad imperizia, manomissioni, da condizioni ambientali, elettriche, climatiche, chimiche e fisiche oltre i limiti prescritti o da interventi non autorizzati.

Rimanendo a Vs. disposizione per ogni ulteriore esigenza e  necessità, cogliamo l’occasione per porgere distinti Saluti

R.E.M.  srl