Spett.le

Quasar Engineering S.r.L.

Via A. Fabi

03100 Frosinone

### Frosinone,  14/05/2012

Offerta: 2012_0350

SPECIFICA TECNICA

- Offerta preliminare

a

QUASAR ENGINEERING S.R.L.

- ……………….

- …………………….

Quadri elettrici, impianto elettrico, strumentazione, software macchina taglio manchette

INDICE

- Elementi base di valutazione

- Obiettivi della fornitura

- Ambito di fornitura

- Esclusioni

- Collaudo e messa in servizio

- Documentazione

- Quotazione economica

- Garanzie

PREMESSA

Questa proposta per descrivere tecnicamente, funzionalmente e successivamente quotare economicamente la fornitura e posa in opera di quanto appresso riportato:

- Quadro elettrico di comando e controllo impianto installato in locale 2079

- Quadro elettrico di comando e controllo impianto installato in locale 2080

- Quadro elettrico di controllo porte e emergenze installato in locale 2080

- Realizzazione impianto elettrico

- Messa in servizio impianto

Gli impianti sopraindicati, saranno in grado di poter rispondere alle Vs. esigenze in  termini di affidabilità e sicurezza nonché per eventuali e/o future  implementazioni in termini di fasi di lavorazioni.

1 )	ELEMENTI BASE DI VALUTAZIONE

  - )  Visita presso stabilimento cliente

  - )  Specifica cliente

2) OBIETTIVI DELLA FORNITURA

Scopo della fornitura è la realizzazione in opera degli impianti descritti precedentemente. Di seguito si riporta una descrizione di quanto da noi elaborato.

Come primo passo si è cercato di individuare il sistema che Vi possa garantire, il massimo risultato in termini di funzionalità e versatilità, sia  durante la fase di installazione sia durante la successiva  fase di gestione operativa del sistema per poter interagire con le varie fasi di lavoro.

Gli impianti in oggetto saranno installati in un’area classificata classe 0 zona 2

Per quanto riguarda gli impianti bisogna tener conto di quanto segue:

- la distanza tra la zona della macchina e il locale 2079 non è 60 mt ma molto di più, per questo motivo per poter trasmettere il segnale video abbiamo pensato di convertirlo in digitale

- per quanto riguarda la gestione delle porte e delle emergenze attualmente funzionanti abbiamo previsto di prelevare il segnale dal quadro elettrico attuale di gestione delle macchine vicino al quale installeremo una cassetta contenente un modulo remotato safety per il prelievo delle informazioni. Altri pulsanti di emergenza saranno installati nella sala controllo e nei pressi della macchina. Ovviamente anche in queste zone saranno installati moduli remotati safety

- I collegamenti elettrici saranno realizzati parte in canala metallica esistente e parte in tubazione metallica stagna IP65

- in sala controllo verrà installato un monitor da 19” e una pulsantiera con i comandi della macchina in oggetto

2.1) DESCRIZIONE ARCHITETTURA

L’architettura del sistema hardware come precedentemente descritto si compone di vari elementi tipici come:

2.1.1) QUADRO GENERALE DI COMANDO IMPIANTO (locale 2079)

Fornitura di un quadro elettrico di comando con le seguenti caratteristiche :

- Carpenteria in lamiera IP54 dimensioni circa 800x600x300mm

- Sezionatore generale bloccoporta

- Ventilazione forzata quadro

- Alimentatore 24Vdc 5 A completo di protezioni

- CPU di comando e gestione macchina Vipa 214 con comunicazione profibus, modulo safety remotato Phoenix

- Convertitore digitale / analogico per il segnale video

- Convertitore fibra ottica per segnale rete

- Rele, morsettiere e quanto altro occorrente alla realizzazione

2.1.2) QUADRO GENERALE PORTE E EMERGENZE (locale 2080)

Fornitura di un quadro elettrico di comando con le seguenti caratteristiche :

- Carpenteria in lamiera IP54 dimensioni circa 800x600x300mm

- Sezionatore generale bloccoporta

- Ventilazione forzata quadro

- Alimentatore 24Vdc 10 A completo di protezioni

- modulo safety remotato Phoenix

- Convertitore fibra ottica per segnale rete

- Rele, morsettiere e quanto altro occorrente alla realizzazione

2.1.3) QUADRO GENERALE MACCHINA (locale 2080)

Fornitura di un quadro elettrico di comando con le seguenti caratteristiche :

- Carpenteria in lamiera IP65 Atex dimensioni circa 800x600x300mm

- modulo safety remotato Phoenix programmabile

- modulo remotato digitale

- Convertitore analogico / digitale per il segnale video

- Rele, morsettiere e quanto altro occorrente alla realizzazione

2.1.4) POSTAZIONE  DI COMANDO

Fornitura delle seguenti apparecchiature

- Monitor da 19”, colori

- Pulsanteria di comando

2.1.5) IMPIANTO ELETTRICO

Fornitura e posa in opera delle seguenti apparecchiature e prestazioni:

- Installazione dei nuovi quadri elettrici sopra indicati

- Fornitura e posa in opera di due interruttori generali da installare nei quadri di alimentazione per alimentare i due quadri nuovi

- Fornitura e posa in opera dei collegamenti elettrici tra i quadri di alimentazione e i nuovi quadri di comando

- Fornitura e posa in opera dei collegamenti elettrici tra il quadro di comando locale 2079 e il quadro in sala 2080 realizzati con cavo utp per segnale video e fibra ottica per rete dati

- Fornitura e posa in opera dei conduit di collegamento dalla canala esterna a tutte le apparecchiature realizzati con tubi rigidi IP65

- Fornitura e posa in opera di una presa e una spina segnali IP65 Atex per il collegamento della macchina al quadro di zona con cavo armato Atex

2.1.6) SOFTWARE

- Realizzazione software per la gestione della comunicazione e gestione macchina

- Realizzazione software per la gestione della sicurezza

2.1.7) MESSA IN SERVIZIO

Fornitura delle seguenti prestazioni presso la sede del cliente finale:

- Installazione rete comunicazione e segnali

- Taratura sistema di visione

- Prove di funzionamento

ITO DI FORNITURA

- Per il raggiungimento degli obiettivi indicati nella posizione 2 prevediamo lo svolgimento e fornitura delle seguenti attività' e materiali.

- 3-1)  Specifiche funzionali e tecniche

- Verranno redatte dal ns. personale con i Vs. tecnici, come prima attività eseguita nell'espletamento della fornitura, per definire in modo univoco e completo le funzioni del sistema e comprenderanno:

- accettazione dei materiali da utilizzarsi

- definizione dei cicli e della funzionalità del sistema

- definizione degli estremi operativi per le attività di costruzione

- definizione delle attività di montaggio elettrico

Desideriamo evidenziarVi che la presente offerta include nel suo ambito di fornitura in opera anche le seguenti voci:

#### Ingegneria

- Documentazione (vedi voce relativa)

- ESCLUSIONI

- Quanto non espressamente citato nell'Ambito di fornitura

- Lavori meccanici e edili

5) COLLAUDO E MESSA IN SERVIZIO

Il collaudo e la messa in servizio verranno effettuati alla presenza dei Vostri tecnici presso la sede del cliente finale.

6)  DOCUMENTAZIONE

La fornitura comprenderà la seguente documentazione su supporto informatico e cartaceo:

- Schema elettrico quadri

- Dichiarazione di conformità quadri

- Dichiarazione di conformità installazione

- Copia software

- Manuale di funzionamento impianto

7) QUOTAZIONE ECONOMICA

La quotazione economica dell’intera fornitura è la seguente:

Totale a corpo    € 16.600,00 + IVA

Pagamento:da concordare

##### Consegna:  da concordare in fase d’ordine comunque non inferiore a 5-6 settimane dall’ordine

8) GARANZIE

La fornitura sarà eseguita a regola d’arte e sarà conforme alle normative e disposizioni legislative vigenti che disciplinano le attività definite nella presente offerta. R.E.M. garantisce al riguardo ogni responsabilità per eventuali violazioni delle

predette disposizioni impegnandosi a risolvere nel più breve tempo possibile ogni difetto e/o ogni violazione alla legislazione ed alle normative vigenti riscontrati nel corso del collaudo d’accettazione della fornitura.

La garanzia assicura la sostituzione per un periodo di 12 mesi dalla data di messa in servizio della fornitura di tutti i particolari che risultassero difettosi per lavorazione o per qualità del materiale o per costruzione sbagliata. La garanzia non copre guasti dovuti ad imperizia, manomissioni, da condizioni ambientali, elettriche, climatiche, chimiche e fisiche oltre i limiti prescritti o da interventi non autorizzati.

Rimanendo a Vs. disposizione per ogni ulteriore esigenza e  necessità, cogliamo l’occasione per porgere distinti Saluti

R.E.M.  srl