Spett.le

Quasar Engineering S.r.L.

Via A. Fabi

03100 Frosinone

### Frosinone,  16/02/2010

Offerta: 7338 REV1

SPECIFICA TECNICA

- Offerta preliminare

a

QUASAR ENGINEERING S.R.L.

- ……………….

- …………………….

Sostituzione PLC e rifacimento elettrico quadro sabbiatrice VACUBLAST locale 4560

INDICE

- Elementi base di valutazione

- Obiettivi della fornitura

- Ambito di fornitura

- Esclusioni

- Collaudo e messa in servizio

- Documentazione

- Quotazione economica

- Garanzie

PREMESSA

Questa proposta per descrivere tecnicamente, funzionalmente e successivamente quotare economicamente la fornitura e posa in opera di quanto appresso riportato:

- PLC di comando e controllo sistema

- Pannello Operatore di comando e controllo sistema

- Spostamento utenze di comando motori da quadro elettrico esistente al quadro elettrico generale

- Aggiunta di ingressi e uscite di controllo modifica macchina

- Adeguamento circuito di sicurezza

- Rifacimento cablaggi elettrici interno quadro

- Software di controllo

- Messa in servizio impianto

Gli impianti sopraindicati, saranno in grado di poter rispondere alle Vs. esigenze in  termini di affidabilità e sicurezza nonché per eventuali e/o future  implementazioni in termini di fasi di lavorazioni.

1 )	ELEMENTI BASE DI VALUTAZIONE

  - )  Schema elettrico attuale della macchina

  - )  Visita presso il cliente

2) OBIETTIVI DELLA FORNITURA

Scopo della fornitura è la realizzazione in opera degli impianti descritti precedentemente. Di seguito si riporta una descrizione di quanto da noi elaborato.

Come primo passo si è cercato di individuare il sistema che Vi possa garantire, il massimo risultato in termini di funzionalità e versatilità, sia  durante la fase di installazione sia durante la successiva  fase di gestione operativa del sistema per poter interagire con le varie fasi di lavoro.

N.B. Come da accordi verbali con il sig. Magnanimi durante il sopralluogo per la presa visione del lavoro, sono state modificate alcune delle specifiche riportate nella richiesta d’offerta. Le specifiche variate e/o aggiunte sono le seguenti:

- Fornitura di un quadro tipo porta PC di cui se ne allega caratteristiche tecniche da installare ad una distanza di circa 3/4mt dal quadro attuale e contenente il pannello operatore, la CPU del PLC, la parte di potenza e ausiliari relativi alla movimentazione selle e reggispinta, la pulsanteria di comando di tali apparecchiature, un pulsante di emergenza impianto

- Conduit elettrico opportunamente protetto installato a livello pavimento oppure ad un’altezza di circa 2 mt per il collegamento del quadro sopra indicato al quadro generale

- Interruttore di protezione linea di alimentazione nuovo quadro installato nel quadro generale

- Eliminazione della parte relativa al rifacimento interno del quadro generale

- Installazione di due encoder assoluti sugli assi principali della macchina

- Installazione di un encoder incrementale sulla rotazione della macchina

- Sostituzione del tipo di CPU PLC

- Due uscite analogiche per il comando di servovalvole

2.1) DESCRIZIONE ARCHITETTURA

L’architettura del sistema hardware come precedentemente descritto si compone di vari elementi tipici come:

2.1.1 ) QUADRO DI COMANDO

Fornitura e posa in opera di un quadro di comando tipo porta pc con le seguenti caratteristiche:

- Carpenteria in lamiera marca Eta o similare IP55, dimensioni circa 600x800x1800mm, colore RAL 7035

- Interruttore generale bloccoporta

- Sistema di ventilazione

- Illuminazione interna e moduli 3 luci sulle portine

- Gruppo di comando motori selle e reggispinta completi di salvamotore e contattori

- Alimentatore 24Vdc 10 A

- CPU Siemens tipo S7-300 315 2DP, MMC 128Kb

- Una scheda di input digitali a 16 punti

- Una scheda di output digitali a 16 punti

- Papannello operatore Siemens MP 377, 12”, colori, touch screen, 12 Mb, completo di CF per archiviazione

- Pulsanteria frontequadro

- Relè di interfacciamento uscite

- Morsetteria

2.1.2) QUADRO GENERALE

Fornitura e posa in opera delle seguenti apparecchiature e lavorazioni:

- Smantellamento hardware attuale

- Testata di comunicazione Siemens ET200M

- Quattro schede di ingresso digitali a 32 punti

- Tre schede di uscite digitali a 32 punti

- Una scheda di ingresso analogico a 8 punti

- Una scheda di uscita analogica a 2 punti

- Relè di interfacciamento uscite

- Interruttore di protezione alimentazione nuovo quadro elettrico

- Rifacimento collegamenti elettrici tra PLC, contattori e quanto altro installato con la sostituzione dei cavi elettrici ove occorrente, puntalini e numerazione completa di tutti i cavi

- Installazione di un ventilatore e relativa griglia da circa 200 mc/h per il mantenimento della temperatura del quadro elettrico

- Installazione  di un modulo di emergenza bicanale, categoria 2 con relativi contattori ausiliari e rifacimento dei collegamenti relativi sulla macchina

- Chiusura meccanica di tutte le aperture della carpenteria del quadro generale

2.1.3) ENCODER

Fornitura e posa in opera di un sistema per visualizzare in tempo reale la posizione assoluta di due assi e la movimentazione di un terzo asse, comprendente:

- Due encoder assoluti multigiro marca Sick installati presso i due assi principali

- Un encoder incrementale Sick installato presso l’asse di rotazione

- Collegamenti elettrici dei tre encoder

- Due schede di acquisizione encoder assoluti

2.1.4) SOFTWARE

Realizzazione software PLC comprendente:

- Backup del software del PLC attuale

- Aggiornamento del software per adattarlo al nuovo PLC

- Aggiunta della gestione delle nuove utenze

Realizzazione software OP comprendente:

- Realizzazione pagine video per realizzare sinottico di comando e visualizzazione macchina (circa 5 pagine)

- Realizzazione lista segnalazioni sistema e allarmi e archiviazioni dei dati

2.1.5) MESSA IN SERVIZIO

Fornitura delle seguenti prestazioni:

- Verifica della mappatura degli I/O

- Installazione programma PLC e OP

- Prove di funzionamento

- Assistenza alla partenza e assistenza iniziale agli operatori

BITO DI FORNITURA

- Per il raggiungimento degli obiettivi indicati nella posizione 2 prevediamo lo svolgimento e fornitura delle seguenti attività' e materiali.

- 3-1)  Specifiche funzionali e tecniche

- Verranno redatte dal ns. personale con i Vs. tecnici, come prima attività eseguita nell'espletamento della fornitura, per definire in modo univoco e completo le funzioni del sistema e comprenderanno:

- accettazione dei materiali da utilizzarsi

- definizione dei cicli e della funzionalità del sistema

- definizione degli estremi operativi per le attività di costruzione

- definizione delle attività di montaggio elettrico

Desideriamo evidenziarVi che la presente offerta include nel suo ambito di fornitura in opera anche le seguenti voci:

#### Ingegneria

- Documentazione (vedi voce relativa)

- ESCLUSIONI

- Quanto non espressamente citato nell'Ambito di fornitura

5) COLLAUDO E MESSA IN SERVIZIO

Il collaudo e la messa in servizio verranno effettuati alla presenza dei Vostri tecnici presso la sede del cliente finale.

6)  DOCUMENTAZIONE

La fornitura comprenderà la seguente documentazione su supporto informatico e cartaceo:

- Schema elettrico quadro

- Dichiarazione di conformità installazione

- Dichiarazione di conformità nuovo quadro elettrico

- Listato software PLC

Il cartiglio utilizzato per l’aggiornamento di tali schemi elettrici sarà lo standard attualmente in uso presso di noi. La simbologia elettrica conforme alle attuali norme CEI.

7) QUOTAZIONE ECONOMICA

La quotazione economica dell’intera fornitura è la seguente:

Totale a corpo    € 26.030,00 + IVA

Pagamento:da concordare

##### Consegna:  da concordare

8) GARANZIE

La fornitura sarà eseguita a regola d’arte e sarà conforme alle normative e disposizioni legislative vigenti che disciplinano le attività definite nella presente offerta. R.E.M. garantisce al riguardo ogni responsabilità per eventuali violazioni delle

predette disposizioni impegnandosi a risolvere nel più breve tempo possibile ogni difetto e/o ogni violazione alla legislazione ed alle normative vigenti riscontrati nel corso del collaudo d’accettazione della fornitura.

La garanzia assicura la sostituzione per un periodo di 12 mesi dalla data di messa in servizio della fornitura di tutti i particolari che risultassero difettosi per lavorazione o per qualità del materiale o per costruzione sbagliata. La garanzia non copre guasti dovuti ad imperizia, manomissioni, da condizioni ambientali, elettriche, climatiche, chimiche e fisiche oltre i limiti prescritti o da interventi non autorizzati.

Rimanendo a Vs. disposizione per ogni ulteriore esigenza e  necessità, cogliamo l’occasione per porgere distinti Saluti

R.E.M.  srl