Spett.le

Quasar Engineering S.r.L.

Via A. Fabi

03100 Frosinone

### Frosinone,  21/12/08

Offerta: XXXX

SPECIFICA TECNICA

- Offerta preliminare

a

QUASAR ENGINEERING S.R.L.

- ……………….

- …………………….

Impianto elettrico, quadri di comando e controllo delle due macchine di pulizia involucro

INDICE

- Elementi base di valutazione

- Obiettivi della fornitura

- Ambito di fornitura

- Esclusioni

- Collaudo e messa in servizio

- Documentazione

- Quotazione economica

- Garanzie

PREMESSA

Questa proposta per descrivere tecnicamente, funzionalmente e successivamente quotare economicamente la fornitura e posa in opera di quanto appresso riportato:

- Quadro elettrico di comando sistema

- Quadro operatore

- Quadro elettrico di comando e protezione linea alimentazione pompa

- Impianto elettrico bordo macchina

- Messa in servizio impianto

Gli impianti sopraindicati, saranno in grado di poter rispondere alle Vs. esigenze in  termini di affidabilità e sicurezza nonché per eventuali e/o future  implementazioni in termini di fasi di lavorazioni.

1 )	ELEMENTI BASE DI VALUTAZIONE

1.1 )  Capitolato CPTGEN 10046 Ed.1

1.2)  Visita presso stabilimento Cliente

2) OBIETTIVI DELLA FORNITURA

Scopo della fornitura è la realizzazione in opera degli impianti descritti precedentemente. Di seguito si riporta una descrizione di quanto da noi elaborato.

Come primo passo si è cercato di individuare il sistema che Vi possa garantire, il massimo risultato in termini di funzionalità e versatilità, sia  durante la fase di installazione sia durante la successiva  fase di gestione operativa del sistema per poter interagire con le varie fasi di lavoro.

2.1) DESCRIZIONE ARCHITETTURA

L’architettura del sistema hardware come precedentemente descritto si compone di vari elementi tipici come:

2.1.1 ) QUADRO DI COMANDO E CONTROLLO

Fornitura e posa in opera di un quadro elettrico di comando per le due apparecchiature da installare in area operatori comprendente:

- Carpenteria in lamiera di dimensioni circa 1600x800x400 completo di zoccolo, IP55

- Colore RAL 7030

- Interruttore generale bloccoporta 3x32 A

- Illuminazione interna quadro

- Modulo lampeggiante sulle porte

- Presa di servizio 220Vac

- Trasformatore ausiliari 110Vac della potenza di circa 0,5 Kva completo di protezioni

- Trasformatore 220Vac della potenza di circa 1 Kva completo di protezioni

- Alimentatore 24Vdc 5 A

- Due gruppi di comando motore regolazione lancia, da 1.1 Kw, comprendente fusibili di protezione semiconduttori, contattore trifase, azionamento Control Techniques Unidrive SP da 1.1Kw, filtro di rete, resistenza di frenatura

- Due gruppi di comando motore rotazione, da 0.37 Kw, comprendente fusibili di protezione semiconduttori, contattore trifase, inverter Control Techniques Commander SK da 0.75Kw, filtro di rete, resistenza di frenatura

- Modulo di controllo emergenza

- Contattori circuito di emergenza

- Sistema di controllo basato su PLC Siemens, CPU 314, Flash Memory 64 Kb

- 32 ingressi digitali ,  32 uscite digitali, 2 ingressi analogici, 6 uscite analogiche, scheda di controllo due encoder incrementali

- Relè di interfacciamento uscite

- Pulsante di emergenza fronte quadro

- Morsetteria

2.1.2 ) QUADRO OPERATORE

Fornitura  e posa in opera di un quadro di comando da installare in area operatori comprendente:

- Cassetta in lamiera di dimensione adeguate IP55

- Colore RAL 7030

- Pannello operatore fronte quadro Siemens tipo TP 177 A, 6”, monocromatico, touch screen per la visualizzazione dei dati, degli allarmi e per l’inserimento dei dati di lavorazione delle due macchine

- Pulsanteria di comando delle due pompe, dei due motori di rotazione e dei due motori di regolazione altezza lancia

- Pulsante di emergenza

2.1.3) IMPIANTO BORDO MACCHINA

Fornitura e posa in opera di un impianto a bordo macchina realizzato in esecuzione IP65 comprendente:

- Smantellamento di tutte le apparecchiature e canalizzazioni attualmente esistenti e obsolete

- Conduit di collegamento tra quadro generale e motori elettrici, encoder motori, encoder di controllo regolazione lancia, finecorsa, realizzato con tubazione rigida e flessibile completa di tutti gli accessori atti alla realizzazione del lavoro

- Fornitura di due motori elettrici, in esecuzione IP65, forma B5, potenza 0.37Kw, 4 poli, per il comando di rotazione, marca Fimet o similari

- Fornitura di due motori elettrici bruschless, in esecuzione IP65, forma B5, potenza 0.75Kw, 3000 rpm,  2.88 Nm, per il comando di regolazione lancia, marca Control Techniques

- Fornitura di due encoder incrementali Sick IP65

- Fornitura di quattro finecorsa meccanici IP65 da installare come extracorsa assi di regolazione lancia

- Fornitura di due finecorsa meccanici IP65 da installare come punto di homing assi di regolazione lancia

- Fornitura di un pulsante di emergenza IP65

- Fornitura di due elettroserrature IP65 da installare sui varchi di ingresso

- Smontaggio e carico delle attrezzature da revisionare e riparare come la trasmissione della rotazione Aster, il gruppo di contenimento a rulli nella parte superiore Aster, la rimozione della parte superiore a comando pneumatico (non più in uso), rimozione dei riduttori esistenti ecc.

- Carico e scarico nuova macchina (presumibilmente suddivisa in almeno 2/3 tronconi), vasca inox,  tubazioni acqua 600bar, carters, attrezzature a corredo, tubi inox Ø150, scala con ballatoio e cancelli.

- Carico e scarico componenti di sostituzione per macchina attuale,  tubazioni acqua 600 bar rigidi e flessibili, carters, attrezzature revisionate.

- Revisione guide e trasmissione in cantiere.

- Installazione nuova macchina; fissaggio e livellamento a pavimento e a parete.

- Installazione scala con ballatoio.

- Collegamento scarico con condotta esistente (ca. 1,5 m tubazione inox da Ø150 ca.).

- Controllo tubazione acqua 600 bar esistente ed eventuale sostituzione tubo

- Installazione nuova tubazione acqua 600 bar con carter protettivo e valvola manuale.

- Rimozione e smaltimento dei materiali elettrici e meccanici

2.1.4) IMPIANTO ALIMENTAZIONE POMPA

Impianto elettrico di alimentazione pompa comprendente:

- Fornitura e posa in opera di un quadro elettrico da installare nella zona quadri di arrivo alimentazione completo di interruttore generale bloccoporta 3x315 A, 45 Ka

- Smantellamento canalizzazione attualmente installata dalla partenza quadri fino all’altezza della pompa attualmente installata

- Fornitura e posa in opera di una nuova canalizzazione di dimensione adeguate per il contenimento dei cavi di alimentazione

- Fornitura e posa in opera di una nuova canalizzazione di dimensione adeguate per il collegamento della canala esistente alla nuova pompa

- Fornitura e posa in opera di cavi elettrici di adeguate sezioni per l’alimentazione della nuova pompa e il collegamento equipotenziale della stessa

- Fornitura e posa in opera di cavi elettrici per il collegamento del quadro pompa al quadro di controllo

2.1.5) ENCODER ASSOLUTI

Per evitare di effettuare la procedura di homing sugli assi di regolazione lancia ogni qualvolta che viene accesa la macchina, si può installare un sistema di rilevazione quote assolute comprendente:

- Fornitura e posa in opera di due encoder assoluti multigiri Sick IP65 al posto di quelli incrementali

- Sostituzione nel PLC della scheda di controllo encoder incrementali con tipo assoluto

- Eliminazione dei due FC di homing

BITO DI FORNITURA

- Per il raggiungimento degli obiettivi indicati nella posizione 2 prevediamo lo svolgimento e fornitura delle seguenti attività' e materiali.

- 3-1)  Specifiche funzionali e tecniche

- Verranno redatte dal ns. personale con i Vs. tecnici, come prima attività eseguita nell'espletamento della fornitura, per definire in modo univoco e completo le funzioni del sistema e comprenderanno:

- accettazione dei materiali da utilizzarsi

- definizione dei cicli e della funzionalità del sistema

- definizione degli estremi operativi per le attività di costruzione

- definizione delle attività di montaggio elettrico

Desideriamo evidenziarVi che la presente offerta include nel suo ambito di fornitura in opera anche le seguenti voci:

#### Ingegneria

- Documentazione (vedi voce relativa)

- ESCLUSIONI

- Quanto non espressamente citato nell'Ambito di fornitura

5) COLLAUDO E MESSA IN SERVIZIO

Il collaudo e la messa in servizio verranno effettuati alla presenza dei Vostri tecnici presso la sede del cliente finale.

6)  DOCUMENTAZIONE

La fornitura comprenderà la seguente documentazione su supporto informatico e cartaceo:

- Schemi elettrici quadri

- Progetto quadri elettrici

- Dichiarazione di conformità quadri elettrici

- Listato software PLC e OP

- Manuale di utilizzo macchina

7) QUOTAZIONE ECONOMICA

La quotazione economica della fornitura punti 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4 è la seguente:

Totale a corpo    €  44.700,00 + IVA

La quotazione economica della fornitura punto 2.1.5 è la seguente:

Totale a corpo    €  1.200,00 + IVA

Pagamento:da concordare

##### Consegna:  da concordare

8) GARANZIE

La fornitura sarà eseguita a regola d’arte e sarà conforme alle normative e disposizioni legislative vigenti che disciplinano le attività definite nella presente offerta. R.E.M. garantisce al riguardo ogni responsabilità per eventuali violazioni delle

predette disposizioni impegnandosi a risolvere nel più breve tempo possibile ogni difetto e/o ogni violazione alla legislazione ed alle normative vigenti riscontrati nel corso del collaudo d’accettazione della fornitura.

La garanzia assicura la sostituzione per un periodo di 12 mesi dalla data di messa in servizio della fornitura di tutti i particolari che risultassero difettosi per lavorazione o per qualità del materiale o per costruzione sbagliata. La garanzia non copre guasti dovuti ad imperizia, manomissioni, da condizioni ambientali, elettriche, climatiche, chimiche e fisiche oltre i limiti prescritti o da interventi non autorizzati.

Rimanendo a Vs. disposizione per ogni ulteriore esigenza e  necessità, cogliamo l’occasione per porgere distinti Saluti

R.E.M.  srl