Spett.le

Rovaris Impianti S.r.l.

Via M. Mastroianni, 2/F

Int. 15 Loc. Le Quercie

03100 Frosinone

### Frosinone,  13/05/05

Offerta: 2235

SPECIFICA TECNICA

- Offerta preliminare

a

Rovaris Impianti S.r.l.

- ……………….

- …………………….

Manutenzione programmata motore MAN

INDICE

- Elementi base di valutazione

- Obiettivi della fornitura

- Esclusioni

- Quotazione economica

PREMESSA

Questa proposta per descrivere tecnicamente, funzionalmente e successivamente quotare economicamente la manutenzione programmata del motore MAN mod. E2876 E302 con alimentazione a gas metano.

1 )	ELEMENTI BASE DI VALUTAZIONE

1.1)  Visita presso VS apparecchiatura

2) OBIETTIVI DELLA FORNITURA

Scopo della fornitura è la manutenzione programmata ad intervalli di ore prestabilite del motore in oggetto.

Per quanto riguarda la tipologia di interventi da effettuare e l’intervallo in ore si è allegato alla seguente offerta un file in formato pdf dove si evincono le operazioni da effettuare e l’intervallo stesso.

Il piano di manutenzione indica gli interventi da effettuare sul motore stesso, mentre per quanto riguarda il generatore, ogni 2400 ore verranno effettuati controlli strumentali per lo stato dei cuscinetti e il grado di isolamento. Per quanto riguarda i cuscinetti, normalmente la vita è minimo 10000 ore salvo imprevisti.

Il piano di manutenzione è stato pianificato fino alla soglia delle 20000 ore oltre le quali si deve prevedere una manutenzione molto più pesante e conseguentemente da quotare a suo tempo.

Si consiglia di effettuare come prima volta un intervento di manutenzione tipo E2+E3 per eseguire un punto zero dello stato della macchina.

2.1.1)  MATERIALE DI SOSTITUZIONE A PUNTO E2 (800 ORE)

- Sostituzione olio lubrificante e rabbocco del serbatoio ausiliario

- Sostituzione due filtri olio completi di o-ring

- Sostituzione delle guarnizioni del coperchio punterie

2.1.2)  MATERIALE DI SOSTITUZIONE A PUNTO E2+E3 (2400 ORE)

- Sostituzione olio lubrificante e rabbocco del serbatoio ausiliario

- Sostituzione due filtri olio completi di o-ring

- Sostituzione delle guarnizioni del coperchio punterie

- Sostituzione di 6 candele

- Sostituzione di un filtro aria

- Sostituzione del liquido refrigerante

AMBITO DI FORNITURA

- ESCLUSIONI

- Quanto non espressamente citato nell'Ambito di fornitura

4) QUOTAZIONE ECONOMICA

La quotazione economica dell’ intervento di manutenzione programma tipo E2 è     la seguente:

Totale a corpo    €  870,00 + IVA

La quotazione economica dell’ intervento di manutenzione programma tipo E2+E3  è     la seguente:

Totale a corpo    €  2.350,00 + IVA

La quotazione economica dell’ intervento di manutenzione programma tipo E2+E3+R1 è     la seguente:

Totale a corpo    €  2.560,00 + IVA

Pagamento: da concordare

##### Consegna:  da concordare

Rimanendo a Vs. disposizione per ogni ulteriore esigenza e  necessità, cogliamo l’occasione per porgere distinti Saluti

R.E.M.  srl