Spett.le

Gruppo Schina

Via Casilina, Km. 49,600

00034 Colleferro (Roma)

### Frosinone,  18/10/06

Offerta: 3805

SPECIFICA TECNICA

- Offerta

a

- Gruppo SCHINA

- ……………….

- …………………….

Quadro elettrico Valle Romanella

INDICE

- Elementi base di valutazione

- Obiettivi della fornitura

- Ambito di fornitura

- Esclusioni

- Collaudo e messa in servizio

- Documentazione

- Quotazione economica

PREMESSA

Questa proposta per descrivere tecnicamente, funzionalmente e successivamente quotare economicamente la fornitura di quanto appresso riportato:

- Quadro di comando impianto

Gli impianti sopraindicati, saranno in grado di poter rispondere alle Vs. esigenze in  termini di affidabilità e sicurezza nonché per eventuali e/o future  implementazioni in termini di fasi di lavorazioni.

1 )	ELEMENTI BASE DI VALUTAZIONE

1.1 )  Vostre indicazioni verbali.

1.2)  Visita presso VS stabilimento

2) OBIETTIVI DELLA FORNITURA

Scopo della fornitura è la realizzazione del quadro elettrico descritto precedentemente. Di seguito si riporta una descrizione di quanto da noi elaborato.

2.1.1 ) QUADRO DI COMANDO

Fornitura di un quadro elettrico di potenza, composto da quattro colonne, tensione di isolamento 690V, tensione di esercizio 400V, frequenza 50 Hz, corrente nominale delle sbarre 2000 A, corrente di corto circuito 40 kA, forma di segregazione 2, accesso anteriore, comprendente:

- Carpenteria in lamiera di dimensioni circa 2000x3000x600 completo di zoccolo e porta esterna trasparente

- Grado di protezione IP55 con porta chiusa, IP30 con porta aperta

- Colore RAL 9001

- Interruttore generale scatolato 4x2000 A, 40 kA, completo di sganciatore e differenziale

- Sistema di barre alimentazione 60x10 mm, 2000 A, completamente segregate

- Illuminazione interna quadro

- Modulo lampeggiante sulle porte

- Strumentazione indicante tensione, corrente

- Modulo di sicurezza per circuito di emergenza

- Trasformatore ausiliari BT completo di protezioni

- Interruttore scatolato 3x630A, 35 kA,  regolabile per Centrifugo

- Interruttore scatolato 3x630A, 35 kA,  regolabile per Rifasamento

- Interruttore scatolato 3x400A, 35 kA,  regolabile per Nuovo Mulino

- Interruttore scatolato 4x400A, 35 kA,  regolabile per Lavaggio

- Interruttore scatolato 4x250A, 35 kA,  regolabile per Calcestruzzi

- Cinque interruttori modulari 4x25A 0.03 A per Tunnel

- Interruttore modulare 4x25A 0.03 A per Prese F.M.

- Interruttore modulare 4x32A 0.03 A per Luce

- Interruttore modulare 2x6A 0.03 A per Finecorsa

- Due interruttori modulare 2x16A 0.03 A per Riserva

- Tre gruppi di comando, potenza 7,5Kw, completo di salvamotore e contattore

- Due gruppi di comando, potenza 11Kw, completo di salvamotore e contattore

- Quattro gruppi di comando, potenza 15Kw, completo di salvamotore e contattore

- Cinque gruppi di comando, potenza 22Kw, completo di salvamotore e contattore

- Uno gruppo di comando, potenza 30Kw, completo di fusibili, relè termico e contattore

- Uno gruppo di comando, potenza 40Kw, completo di fusibili, relè termico e contattore

- Uno gruppo di comando, esecuzione stella triangolo, potenza 160Kw, completo di fusibili, relè termico, contattori, temporizzatore

- Pulsanteria fronte quadro per il comando di ogni singola utenza comprendente ciascuna: selettore Manuale/0/Automatico, pulsante luminoso avvio, pulsante arresto, lampada di segnalazione scatto termico

- Pulsante di emergenza, pulsante di ripristino ausiliari

- Predisposizione per comandi start/stop e segnalazione avvio esterni

- Predisposizione per indicatore luminoso e acustico di presenza anomalie esterno

- Sistema di reinserzione automatico circuito di emergenza

- Morsetteria

2.1.2 ) INTERRUTTORE DI PROTEZIONE

Fornitura di un interruttore di protezione quadro elettrico di partenze motori 4x 1000 A, 40 kA, completo di sganciatore

AMBITO DI FORNITURA

- Per il raggiungimento degli obiettivi indicati nella posizione 2 prevediamo lo svolgimento e fornitura delle seguenti attività' e materiali.

- 3-1)  Specifiche funzionali e tecniche

- Verranno redatte dal ns. personale con i Vs. tecnici, come prima attività eseguita nell'espletamento della fornitura, per definire in modo univoco e completo le funzioni del sistema e comprenderanno:

- accettazione dei materiali da utilizzarsi

- definizione dei cicli e della funzionalità del sistema

- definizione degli estremi operativi per le attività di costruzione

- definizione delle attività di montaggio elettrico

Desideriamo evidenziarVi che la presente offerta include nel suo ambito di fornitura in opera anche le seguenti voci:

#### Ingegneria

- Documentazione (vedi voce relativa)

4) ESCLUSIONI

- Quanto non espressamente citato nell'Ambito di fornitura

5) COLLAUDO E MESSA IN SERVIZIO

Il collaudo e la messa in servizio verranno effettuati alla presenza dei Vostri tecnici presso la NS sede.

6)  DOCUMENTAZIONE

La fornitura comprenderà la seguente documentazione su supporto informatico e cartaceo:

- Schemi elettrici quadro

- Progetto quadro elettrico

Il cartiglio utilizzato per l’aggiornamento di tali schemi elettrici sarà lo standard attualmente in uso presso di noi. La simbologia elettrica conforme alle attuali norme CEI.

7) QUOTAZIONE ECONOMICA

La quotazione economica della fornitura punto 2.1.1  è     la seguente:

Totale a corpo    €  27.100,00 + IVA

La quotazione economica della fornitura punto 2.1.2  è     la seguente:

Totale a corpo    €  2.750,00 + IVA

##### Pagamento:  da concordare

##### Consegna:  da concordare

##### Resa:  Franco NS stabilimento

##### Installazione:  a VS carico (salvo accordi)

##### Messa in servizio:  a VS carico (salvo accordi)

Rimanendo a Vs. disposizione per ogni ulteriore esigenza e  necessità, cogliamo l’occasione per porgere distinti Saluti

R.E.M.  srl