Spett.le

Sitindustrie International s.r.l.

Loc. Badia

67039 Sulmona (Aq)

C.A. Sig. Santilli

### Frosinone,  24/02/06

Offerta: 3072

SPECIFICA TECNICA

- Offerta preliminare

a

Sitindustrie International s.r.l.

- ……………….

- …………………….

Cabina elettrica di ricezione MT

INDICE

- Elementi base di valutazione

- Obiettivi della fornitura

- Ambito di fornitura

- Esclusioni

- Collaudo e messa in servizio

- Documentazione

- Quotazione economica

PREMESSA

Questa proposta per descrivere tecnicamente, funzionalmente e successivamente quotare economicamente la fornitura e posa in opera di quanto appresso riportato:

- Fornitura e posa in opera di una cabina elettrica MT

Gli impianti sopraindicati, saranno in grado di poter rispondere alle Vs. esigenze in  termini di affidabilità e sicurezza nonché per eventuali e/o future  implementazioni in termini di fasi di lavorazioni.

1 )	ELEMENTI BASE DI VALUTAZIONE

1.1 )  Vostre indicazioni verbali.

1.2)  Visita presso VS stabilimento

2) OBIETTIVI DELLA FORNITURA

Scopo della fornitura è la fornitura e posa in opera di un scomparto di protezione generale arrivo MT e due scomparti di ripartenza MT

2.1) DESCRIZIONE FORNITURA

La fornitura del sistema come precedentemente descritto si compone di vari elementi tipici come:

2.1.1 ) ARRIVO E PARTENZA CON INTERRUTTORI SF6/HAD

Fornitura di una cabina ricevitrice con le seguenti caratteristiche:

Caratteristiche elettriche e costruttive:

- Tensione di esercizio	        : 20kV

- Tensione Nominale	        : 24kV

- Tensione di Isolamento a f.i. 50Hz 1'	: 50kV

- Corrente Nominale Sbarre Omnibus         : 630A

- Corrente di breve durata	         : 16kA

- Corrente limite dinamica	         : 40kA

- Sezione del collettore di terra	         : 75 mm²(CEI EN 60298- All.BB)

- Grado di protezione	         : IP30

- Verniciatura	                                         : RAL 7030

- Spessore della verniciatura	         : 50 micron

- Sbarre: Giunzioni / Rivestimento	         : Ravvivate / Nude

La cabina sarà realizzata dai seguenti moduli:

- N° 1 Scomparto M.T. nostro tipo "Manovra e protezione con interruttore", dimensioni L=900 x H=1950 x P=1150, completo delle seguenti apparecchiature:

-	Sezionatore rotativo a vuoto isolato in aria, tipo FI 24kV 400A;

-	Blocco a chiave estraibile a sezionatore rotativo chiuso;

-	Sezionatore di messa a terra;

-	Blocco a chiave estraibile a sezionatore di terra chiuso;

-	Blocco meccanico tra il sezionatore di messa a terra e la porta frontale;

-	Blocco meccanico tra il sezionatore di messa a terra ed il sezionatore rotativo;

-	Interruttore isolato in SF6/HAD 24kV 630A 16kA, completo di: comando meccanico, blocco a chiave estraibile ad interruttore aperto interbloccabile con sezionatore rotativo a vuoto onde evitarne la manovra sottocarico;

-	Sistema di protezione e controllo con funzioni 50-51, 51N, 67N rispondente alla specifica tecnica ENEL DK5600, composto da: cassonetto portastrumenti b.t., relè di protezione, n°2 trasformatori amperometrici, n°3 trasformatori voltometrici n°1 trasformatore toroidale chiuso;

-	Comando motorizzato composto da: bobina di apertura 230Vac, bobina di chiusura 230Vac, relè di antirichiusura, contamanovre, motoriduttore 230Vac e contatti ausiliari;

-	Terna di derivatori capacitivi per segnalazione presenza tensione in rete tramite lampade spia al neon;

-	Illuminazione interna 230Vac;

-	Resistenza anticondensa 220Vac comandata da termostato;

-	Terna di cavi M.T. 5ml.  35 mm²;

-	Cassonetto superiore;

-	N° 1 Pulsante di apertura;

-	N° 1 Pulsante di chiusura;

-	N° 2 Lampade di segnalazione (Aperto-Chiuso) ed apparecchi ausiliari vari;

-	N° 2 trasformatori amperometrici per misura

-	N° 2 trasformatori voltometrici per misura

-	N° 1 serie strumenti per visualizzazione delle principali grandezze

- N° 1 Scomparto M.T. nostro tipo SR, " Risalita sbarre", dimensioni L=550 x H=1950 x P=1150, completo delle seguenti apparecchiature:

-	oblò di ispezione

-	isolatori portanti

-    barratura

- N° 2 Scomparti M.T. nostro tipo "Manovra e protezione con interruttore", dimensioni L=750 x H=1950 x P=1150, completo delle seguenti apparecchiature:

-	Sezionatore rotativo a vuoto isolato in aria, tipo FI 24kV 400A;

-	Blocco a chiave estraibile a sezionatore rotativo chiuso;

-	Sezionatore di messa a terra;

-	Blocco a chiave estraibile a sezionatore di terra chiuso;

-	Blocco meccanico tra il sezionatore di messa a terra e la porta frontale;

-	Blocco meccanico tra il sezionatore di messa a terra ed il sezionatore rotativo;

-	Interruttore isolato in SF6/HAD 24kV 630A 16kA, completo di: comando meccanico, blocco a chiave estraibile ad interruttore aperto interbloccabile con sezionatore rotativo a vuoto onde evitarne la manovra sottocarico;

-	Relè di protezione a microprocessore in esecuzione modulare con funzioni 50-51;

-	Comando motorizzato composto da: bobina di apertura 230Vac, bobina di chiusura 230Vac, relè di antirichiusura, contamanovre, motoriduttore 230Vac e contatti ausiliari;

-	Terna di derivatori capacitivi per segnalazione presenza tensione in rete tramite lampade spia al neon;

-	Illuminazione interna 230Vac;

-	Resistenza anticondensa 220Vac comandata da termostato;

-	N° 1 Pulsante di apertura;

-	N° 1 Pulsante di chiusura;

-	N° 2 Lampade di segnalazione (Aperto-Chiuso) ed apparecchi ausiliari vari;

Note:

I vari moduli saranno opportunamente equipaggiati dai seguenti accessori tipici:: golfari di sollevamento, oblò di ispezione, targa sequenza manovre, targa dati, targa costruttore, cartello monitore, circuito di terra in piatto di rame, n°1 leva di comando per quadro, supporto reggiterminali, n°2 pannelli di chiusura laterali per quadro.

Ogni quadro sarà accompagnato da schemi elettrici di potenza e dei circuiti ausiliari del quadro, disegni dimensionali ed elenchi apparecchiature, manuali di istruzioni e verbali di collaudo.

2.1.2 ) ARRIVO SF6/HAD E PARTENZA CON SEZIONATORE

Fornitura di una cabina ricevitrice con le seguenti caratteristiche:

Caratteristiche elettriche e costruttive:

- Tensione di esercizio	        : 20kV

- Tensione Nominale	        : 24kV

- Tensione di Isolamento a f.i. 50Hz 1'	: 50kV

- Corrente Nominale Sbarre Omnibus         : 630A

- Corrente di breve durata	         : 16kA

- Corrente limite dinamica	         : 40kA

- Sezione del collettore di terra	         : 75 mm²(CEI EN 60298- All.BB)

- Grado di protezione	         : IP30

- Verniciatura	                                         : RAL 7030

- Spessore della verniciatura	         : 50 micron

- Sbarre: Giunzioni / Rivestimento	         : Ravvivate / Nude

La cabina sarà realizzata dai seguenti moduli:

- N° 1 Scomparto M.T. nostro tipo "Manovra e protezione con interruttore", dimensioni L=900 x H=1950 x P=1150, completo delle seguenti apparecchiature:

-	Sezionatore rotativo a vuoto isolato in aria, tipo FI 24kV 400A;

-	Blocco a chiave estraibile a sezionatore rotativo chiuso;

-	Sezionatore di messa a terra;

-	Blocco a chiave estraibile a sezionatore di terra chiuso;

-	Blocco meccanico tra il sezionatore di messa a terra e la porta frontale;

-	Blocco meccanico tra il sezionatore di messa a terra ed il sezionatore rotativo;

-	Interruttore isolato in SF6/HAD 24kV 630A 16kA, completo di: comando meccanico, blocco a chiave estraibile ad interruttore aperto interbloccabile con sezionatore rotativo a vuoto onde evitarne la manovra sottocarico;

-	Sistema di protezione e controllo con funzioni 50-51, 51N, 67N rispondente alla specifica tecnica ENEL DK5600, composto da: cassonetto portastrumenti b.t., relè di protezione, n°2 trasformatori amperometrici, n°3 trasformatori voltometrici n°1 trasformatore toroidale chiuso;

-	Comando motorizzato composto da: bobina di apertura 230Vac, bobina di chiusura 230Vac, relè di antirichiusura, contamanovre, motoriduttore 230Vac e contatti ausiliari;

-	Terna di derivatori capacitivi per segnalazione presenza tensione in rete tramite lampade spia al neon;

-	Illuminazione interna 230Vac;

-	Resistenza anticondensa 220Vac comandata da termostato;

-	Terna di cavi M.T. 5ml.  35 mm²;

-	Cassonetto superiore;

-	N° 1 Pulsante di apertura;

-	N° 1 Pulsante di chiusura;

-	N° 2 Lampade di segnalazione (Aperto-Chiuso) ed apparecchi ausiliari vari;

-	N° 2 trasformatori amperometrici per misura

-	N° 2 trasformatori voltometrici per misura

-	N° 1 serie strumenti per visualizzazione delle principali grandezze

- N° 1 Scomparto M.T. nostro tipo SR, " Risalita sbarre", dimensioni L=550 x H=1950 x P=1150, completo delle seguenti apparecchiature:

-	oblò di ispezione

-	isolatori portanti

-    barratura

- N° 2 Scomparti M.T. nostro tipo "Sezionamento sotto carico", dimensioni L=700 x H=1950 x P=1150, completo delle seguenti apparecchiature:

-	Sezionatore di messa a terra;

-	Blocco a chiave estraibile a sezionatore di messa a terra chiuso, interbloccabile con la porta del modulo alloggiamento trasformatore;

-	Interruttore di manovra sezionatore sottocarico isolato in aria, tipo FMaV 24kV 630A 16kA;

-	Blocco meccanico tra il sezionatore di messa a terra e la porta frontale;

-	Blocco meccanico tra il sezionatore di messa a terra ed il sezionatore rotativo sottocarico;

-	Bobina di apertura 230Vac e contatti ausiliari 1NA+1NC;

-	Terna di derivatori capacitivi per segnalazione presenza tensione in rete tramite lampade spia al neon;

-	Illuminazione interna 230Vac;

-	Resistenza anticondensa 220Vac comandata da termostato;

-	N°  3 Fusibili ad alta capacità di rottura;

Note:

I vari moduli saranno opportunamente equipaggiati dai seguenti accessori tipici:: golfari di sollevamento, oblò di ispezione, targa sequenza manovre, targa dati, targa costruttore, cartello monitore, circuito di terra in piatto di rame, n°1 leva di comando per quadro, supporto reggiterminali, n°2 pannelli di chiusura laterali per quadro.

Ogni quadro sarà accompagnato da schemi elettrici di potenza e dei circuiti ausiliari del quadro, disegni dimensionali ed elenchi apparecchiature, manuali di istruzioni e verbali di collaudo.

2.1.3) LAVORI ELETTRICI

Lavori elettrici, comprendente:

- Scollegamento delle celle esistenti e trasporto all’esterno della cabina

- Montaggio nuove celle

- Cavo 1x95mmq completo di teste per alimentazione da fornitura  ENEL

- UPS di alimentazione circuito di protezione come richiesto da normativa DK5600

- Pulsante di sgancio cabina da installare all’esterno

- Realizzazione lungo il perimetro della cabina di una bandella zincata con derivazioni dai collettori esistenti e messa a terra di tutte le strutture metalliche

- Pulizia locale

2.1.4) LAVORI ELETTRICI

Lavori elettrici, comprendente:

- Realizzazione impianto elettrico cabina comprendente due plafoniere 2x36W, plafoniera di emergenza, presa interbloccata 2x16 A, due prese bivalenti 10 A, quadro di protezione con relativi interruttori

3) AMBITO DI FORNITURA

- Per il raggiungimento degli obiettivi indicati nella posizione 2 prevediamo lo svolgimento e fornitura delle seguenti attività' e materiali.

- 3-1)  Specifiche funzionali e tecniche

- Verranno redatte dal ns. personale con i Vs. tecnici, come prima attività eseguita nell'espletamento della fornitura, per definire in modo univoco e completo le funzioni del sistema e comprenderanno:

- accettazione dei materiali da utilizzarsi

- definizione dei cicli e della funzionalità del sistema

- definizione degli estremi operativi per le attività di costruzione

- definizione delle attività di montaggio elettrico

Desideriamo evidenziarVi che la presente offerta include nel suo ambito di fornitura in opera anche le seguenti voci:

#### Ingegneria

- Documentazione (vedi voce relativa)

- ESCLUSIONI

- Quanto non espressamente citato nell'Ambito di fornitura

- Mezzi di trasporto e sollevamento all’interno del VS stabilimento

5) COLLAUDO E MESSA IN SERVIZIO

Il collaudo e la messa in servizio verranno effettuati alla presenza dei Vostri tecnici presso la Vostra sede.

6)  DOCUMENTAZIONE

La fornitura comprenderà la seguente documentazione su supporto informatico e cartaceo:

- Schemi elettrici

- Dichiarazione di conformità installazione

- Dichiarazione di conformità alla DK5600

Il cartiglio utilizzato per l’aggiornamento di tali schemi elettrici sarà lo standard attualmente in uso presso di noi. La simbologia elettrica conforme alle attuali norme CEI.

7) QUOTAZIONE ECONOMICA

La quotazione economica della fornitura punti 2.1.1 e 2.1.3 è la seguente:

Totale a corpo    € 38.800,00 + IVA

La quotazione economica della fornitura punti 2.1.2 e 2.1.3 è la seguente:

Totale a corpo    €  31.300,00 + IVA

La quotazione economica della fornitura del punto 2.1.4 è la seguente:

Totale a corpo    € 1.400,00 + IVA

Pagamento: da concordare

##### Consegna:  da concordare

Validità offerta: 30 gg

Rimanendo a Vs. disposizione per ogni ulteriore esigenza e  necessità, cogliamo l’occasione per porgere distinti Saluti

R.E.M.  srl