Spett.le

Sitindustrie International s.r.l.

Loc. Badia

67039 Sulmona (Aq)

C.A. Sig. Santilli

### Frosinone,  12/10/06

Offerta: 3830

SPECIFICA TECNICA

- Offerta

a

- SITINDUSTRIE INTERNATIONAL S.R.L.

- ……………….

- …………………….

Quadri di rifasamento

INDICE

- Elementi base di valutazione

- Obiettivi della fornitura

- Ambito di fornitura

- Esclusioni

- Collaudo e messa in servizio

- Documentazione

- Quotazione economica

PREMESSA

Questa proposta per descrivere tecnicamente, funzionalmente e successivamente quotare economicamente la fornitura di quanto appresso riportato:

- Quadri elettrici di rifasamento

Gli impianti sopraindicati, saranno in grado di poter rispondere alle Vs. esigenze in  termini di affidabilità e sicurezza nonché per eventuali e/o future  implementazioni in termini di fasi di lavorazioni.

1 )	ELEMENTI BASE DI VALUTAZIONE

1.1 )  Vostre indicazioni verbali.

1.2)  Visita presso VS stabilimento

2) OBIETTIVI DELLA FORNITURA

Lo scopo è la fornitura di quadri elettrici di rifasamento impianto.

I quadri in oggetto saranno equipaggiati tutti con condensatori adatti a sopportare armoniche DI% maggiori del 20% e tensioni di lavoro di oltre 500 Vac continuativi.

Saranno tutti equipaggiati con sezionatore bloccoporta generale, selettori per inserimento batterie di rifasamento (normalmente 5), indicatore analogico della corrente assorbita.

2.1.1 ) QUADRO RIFASAMENTO DA 120 KVAR

Fornitura di un quadro elettrico di rifasamento comprendente:

- Carpenteria in lamiera IP55, colore RAL 7032, dimensioni circa 1800x800x500mm completo di zoccolo

- Sezionatore bloccoporta 3x250A

- Trasformatore ausiliari 400/24Vac completo di protezioni

- Amperometro analogico

- Cinque batterie di rifasamento della potenza di 12,5-20-25-25-40 Kvar, equipaggiate ognuna con sezionatore con fusibili, contattore, resistenze di scarica e coperchi

- Selettori per inserimento batterie predisposte per un eventuale futuro sistema in automatico

2.1.2 ) QUADRO RIFASAMENTO DA 170 KVAR

Fornitura di un quadro elettrico di rifasamento comprendente:

- Carpenteria in lamiera IP55, colore RAL 7032, dimensioni circa 1800x800x500mm completo di zoccolo

- Sezionatore bloccoporta 3x315A

- Trasformatore ausiliari 400/24Vac completo di protezioni

- Amperometro analogico

- Cinque batterie di rifasamento della potenza di 25-25-40-40-40 Kvar, equipaggiate ognuna con sezionatore con fusibili, contattore, resistenze di scarica e coperchi

- Selettori per inserimento batterie predisposte per un eventuale futuro sistema in automatico

3) AMBITO DI FORNITURA

2.1.3 ) QUADRO RIFASAMENTO DA 190 KVAR

Fornitura di un quadro elettrico di rifasamento comprendente:

- Carpenteria in lamiera IP55, colore RAL 7032, dimensioni circa 1800x800x500mm completo di zoccolo

- Sezionatore bloccoporta 3x400A

- Trasformatore ausiliari 400/24Vac completo di protezioni

- Amperometro analogico

- Cinque batterie di rifasamento della potenza di 25-40-40-40-40 Kvar, equipaggiate ognuna con sezionatore con fusibili, contattore, resistenze di scarica e coperchi

- Selettori per inserimento batterie predisposte per un eventuale futuro sistema in automatico

2.1.4 ) QUADRO RIFASAMENTO DA 240 KVAR

Fornitura di un quadro elettrico di rifasamento comprendente:

- Carpenteria in lamiera IP55, colore RAL 7032, dimensioni circa 1800x800x500mm completo di zoccolo

- Sezionatore bloccoporta 3x630A

- Trasformatore ausiliari 400/24Vac completo di protezioni

- Amperometro analogico

- Sei batterie di rifasamento della potenza di 40-40-40-40-40-40 Kvar, equipaggiate ognuna con sezionatore con fusibili, contattore, resistenze di scarica e coperchi

- Selettori per inserimento batterie predisposte per un eventuale futuro sistema in automatico

- Per il raggiungimento degli obiettivi indicati nella posizione 2 prevediamo lo svolgimento e fornitura delle seguenti attività' e materiali.

- 3-1)  Specifiche funzionali e tecniche

- Verranno redatte dal ns. personale con i Vs. tecnici, come prima attività eseguita nell'espletamento della fornitura, per definire in modo univoco e completo le funzioni del sistema e comprenderanno:

- accettazione dei materiali da utilizzarsi

Desideriamo evidenziarVi che la presente offerta include nel suo ambito di fornitura in opera anche le seguenti voci:

#### Ingegneria

- Documentazione (vedi voce relativa)

- ESCLUSIONI

- Quanto non espressamente citato nell'Ambito di fornitura

- Mezzi di trasporto e sollevamento all’interno del VS stabilimento

5) COLLAUDO E MESSA IN SERVIZIO

Il collaudo verrà effettuato alla presenza dei Vostri tecnici presso la NS sede.

La messa in servizio non è contemplata nella presente offerta.

6)  DOCUMENTAZIONE

La fornitura comprenderà la seguente documentazione su supporto informatico e cartaceo:

- Schemi elettrici

- Dichiarazione di conformità quadro

Il cartiglio utilizzato per l’aggiornamento di tali schemi elettrici sarà lo standard attualmente in uso presso di noi. La simbologia elettrica conforme alle attuali norme CEI.

7) QUOTAZIONE ECONOMICA

La quotazione economica della fornitura punto 2.1.1. è la seguente:

Totale a corpo    €  3.590,00 + IVA

La quotazione economica della fornitura punto 2.1.2. è la seguente:

Totale a corpo    €  4.120,00 + IVA

La quotazione economica della fornitura punto 2.1.3. è la seguente:

Totale a corpo    €  4.320,00 + IVA

La quotazione economica della fornitura punto 2.1.4. è la seguente:

Totale a corpo    €  5.160,00 + IVA

Pagamento: solito

##### Consegna:  da concordare

Validità offerta: 30gg

Rimanendo a Vs. disposizione per ogni ulteriore esigenza e  necessità, cogliamo l’occasione per porgere distinti Saluti

R.E.M.  srl