Spett.le

Sitindustrie International s.r.l.

Loc. Badia

67039 Sulmona (Aq)

C.A. Sig. Santilli

### Frosinone,  27/02/06

Offerta:

SPECIFICA TECNICA

- Offerta preliminare

a

- SITINDUSTRIE INTERNATIONAL S.R.L.

- ……………….

- …………………….

Motori e riduttori per rulli alimentazione

INDICE

- Elementi base di valutazione

- Obiettivi della fornitura

- Ambito di fornitura

- Esclusioni

- Collaudo e messa in servizio

- Documentazione

- Quotazione economica

PREMESSA

Questa proposta per descrivere tecnicamente, funzionalmente e successivamente quotare economicamente la fornitura e posa in opera di quanto appresso riportato:

- Fornitura di motori e riduttori per comando rulliera di alimentazione

Gli impianti sopraindicati, saranno in grado di poter rispondere alle Vs. esigenze in  termini di affidabilità e sicurezza nonché per eventuali e/o future  implementazioni in termini di fasi di lavorazioni.

1 )	ELEMENTI BASE DI VALUTAZIONE

1.1 )  Vostre indicazioni verbali.

1.2)  Visita presso VS stabilimento

2) OBIETTIVI DELLA FORNITURA

Lo scopo è la fornitura di un nuovo gruppo motore + riduttore per il comando di rulli di trasporto.

Il sistema attualmente installato è composto da un motore in corrente continua con dati di targa pari a 3CV, 1500 RPM, 240 V e 11 A di armatura e 230V e 0.32 A di eccitazione e riduttore con rapporto 1-4,25.

Da VS informazioni il motore lavora con correnti di 40 A e 90 A di punta quando si trasporta la billetta.

Di seguito si riporta una descrizione di quanto da noi elaborato.

2.1) DESCRIZIONE FORNITURA

La fornitura si compone di vari elementi tipici come:

2.1.1 ) MOTORE ELETTRICO

Fornitura di un motore elettrico in corrente continua di comando sistema con le seguenti caratteristiche:

- Grandezza d’asse 180

- Forma B3, IP44, IC 00 41

- Servizio continuo

- Classe isolamento H

- Potenza 10,5 Kw

- 1500 RPM

- 240 V armatura

- 48,6 A armatura

- 66,9 Nm

- 230 V eccitazione

- 0,58 A eccitazione

2.1.2 ) MOTORE ELETTRICO

Fornitura di un motore elettrico in corrente continua di comando sistema con le seguenti caratteristiche:

- Grandezza d’asse 200

- Forma B3, IP44, IC 00 41

- Servizio continuo

- Classe isolamento H

- Potenza 15,6 Kw

- 1500 RPM

- 240 V armatura

- 72 A armatura

- 99,3 Nm

- 230 V eccitazione

- 0,66 A eccitazione

2.1.3 ) MOTORE ELETTRICO

Fornitura di un motore elettrico in corrente continua di comando sistema con le seguenti caratteristiche:

- Grandezza d’asse 180

- Forma B3, IP44, IC 00 41

- Servizio continuo

- Classe isolamento H

- Potenza 11 Kw

- 1500 RPM

- 440 V armatura

- 27,6 A armatura

- 70 Nm

- 230 V eccitazione

- 0,74 A eccitazione

2.1.4 ) MOTORE ELETTRICO

Fornitura di un motore elettrico in corrente continua di comando sistema con le seguenti caratteristiche:

- Grandezza d’asse 200

- Forma B3, IP44, IC 00 41

- Servizio continuo

- Classe isolamento H

- Potenza 16 Kw

- 1500 RPM

- 440 V armatura

- 39,8 A armatura

- 101 Nm

- 230 V eccitazione

- 0,66 A eccitazione

2.1.5 ) RIDUTTORE

Fornitura di un riduttore con le seguenti caratteristiche:

- Grandezza d’asse 200

- Forma B3, IP44, IC 00 41

- Servizio continuo

- Classe isolamento H

- Potenza 16 Kw

- 1500 RPM

- 440 V armatura

- 39,8 A armatura

- 101 Nm

- 230 V eccitazione

- 0,66 A eccitazione

2.1.2) IMPIANTO ELETTRICO

Impianto elettrico a bordo macchina, comprendente:

- Posa in opera del quadro sopra indicato

- Collegamenti elettrici tra i vari quadri

- Modifica elettrica quadri attuali per interfacciamento con nuovo quadro

- Fornitura e posa in  opera dei cavi elettrici di alimentazione campo di eccitazione, campo di armatura, dinamo tachimetrica per il motore da 900 A

- Fornitura e posa in opera dei cavi elettrici di alimentazione campo di eccitazione, campo di armatura per il motore da 1200 A

2.1.3) PERCORSI E VIE CAVI

Le vie cavi saranno realizzate con i conduit attualmente installati, inoltre verranno installati nuovi conduit aperti per la realizzazione dell’alimentazione del motore da 1200 A

2.1.4) CAVI

Verranno forniti e posti in opera tutti i cavi destinati alle utenze. I cavi di energia per tensione superiore a 400V saranno del tipo FG7OR con tensione di isolamento  0,6/1Kv. I cavi destinati a segnalazione e comando saranno del tipo FROR con tensione di isolamento 450/750 V

2.1.5) SOFTWARE

- Fornitura del software di comando e controllo sistema

2.1.6) MESSA IN SERVIZIO

Per la messa in servizio del sistema occorreranno circa 2 giorni

2.1.7) CABINA ELETTRICA

Cabina elettrica, comprendente:

- Fornitura e posa in opera di una cella di MT con interruttore SF6

- Fornitura e posa in opera di un trasformatore MT/BT 3,6/0,4 Kv 800Kva

- Fornitura e posa in opera di un quadro di rifasamento automatico

- Collegamenti elettrici

3) AMBITO DI FORNITURA

- Per il raggiungimento degli obiettivi indicati nella posizione 2 prevediamo lo svolgimento e fornitura delle seguenti attività' e materiali.

- 3-1)  Specifiche funzionali e tecniche

- Verranno redatte dal ns. personale con i Vs. tecnici, come prima attività eseguita nell'espletamento della fornitura, per definire in modo univoco e completo le funzioni del sistema e comprenderanno:

- accettazione dei materiali da utilizzarsi

- definizione dei cicli e della funzionalità del sistema

- definizione degli estremi operativi per le attività di costruzione

- definizione delle attività di montaggio elettrico

Desideriamo evidenziarVi che la presente offerta include nel suo ambito di fornitura in opera anche le seguenti voci:

#### Ingegneria

- Documentazione (vedi voce relativa)

- ESCLUSIONI

- Quanto non espressamente citato nell'Ambito di fornitura

- Mezzi di trasporto e sollevamento all’interno del VS stabilimento

5) COLLAUDO E MESSA IN SERVIZIO

Il collaudo e la messa in servizio verranno effettuati alla presenza dei Vostri tecnici presso la Vostra sede.

6)  DOCUMENTAZIONE

La fornitura comprenderà la seguente documentazione su supporto informatico e cartaceo:

- Copia del software

- Schemi elettrici

Il cartiglio utilizzato per l’aggiornamento di tali schemi elettrici sarà lo standard attualmente in uso presso di noi. La simbologia elettrica conforme alle attuali norme CEI.

7) QUOTAZIONE ECONOMICA

La quotazione economica della fornitura  punti 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4, 2.1.5, 2.1.6  è la seguente:

Totale a corpo    €  52.000,00 + IVA

La quotazione economica della fornitura  punto 2.1.7  è la seguente:

Totale a corpo    €  30.300,00 + IVA

Pagamento: solito

##### Consegna:  da concordare

Rimanendo a Vs. disposizione per ogni ulteriore esigenza e  necessità, cogliamo l’occasione per porgere distinti Saluti

R.E.M.  srl