Spett.le

S.P.M. Instruments

S.R.L

Via Martiri delle Foibe Istriane, 7/L

60044 Fabriano (An)

### Frosinone,  29/06/07

Offerta: 4541

SPECIFICA TECNICA

- Offerta preliminare

a

S.P.M. INSTRUMENTS S.R.L

- ……………….

- …………………….

Quadri elettrici e sistema di controllo monitoraggio vibrazioni per turbine idriche

INDICE

- Elementi base di valutazione

- Obiettivi della fornitura

- Ambito di fornitura

- Esclusioni

- Collaudo e messa in servizio

- Documentazione

- Quotazione economica

PREMESSA

Questa proposta per descrivere tecnicamente, funzionalmente e successivamente quotare economicamente la fornitura di quanto appresso riportato:

- Quadri di controllo sistema

- Software di controllo impianto

Gli impianti sopraindicati, saranno in grado di poter rispondere alle Vs. esigenze in  termini di affidabilità e sicurezza nonché per eventuali e/o future  implementazioni in termini di fasi di lavorazioni.

1 )	ELEMENTI BASE DI VALUTAZIONE

1.1 )  Vostre indicazioni verbali.

  - Specifica tecnica Edipower MMST0000-06607-0 del giugno 2007

2) OBIETTIVI DELLA FORNITURA

Scopo della fornitura è la realizzazione degli impianti descritti precedentemente. Di seguito si riporta una descrizione di quanto da noi elaborato.

Come primo passo si è cercato di individuare il sistema che Vi possa garantire, il massimo risultato in termini di funzionalità e versatilità, sia  durante la fase di installazione sia durante la successiva  fase di gestione operativa del sistema per poter interagire con le varie fasi di lavoro.

2.1) DESCRIZIONE ARCHITETTURA

L’architettura del sistema hardware come precedentemente descritto si compone di vari elementi tipici come:

2.1.1 ) QUADRO DI  CONTROLLO

Fornitura di un quadro elettrico di controllo comprendente:

- Carpenteria in lamiera di dimensioni circa 1800x600x400, IP55, doppia porta, completo di zoccolo

- Colore RAL 7032

- Interruttore generale bloccoporta 2x16 A

- Illuminazione interna quadro

- Modulo lampeggiante sulle porte

- Alimentatore 24Vdc 5 A

- PLC di comando e controllo Phoenix Contact tipo ILC 150 Eth, 16 ingressi digitali , 16 uscite digitali,  ingressi analogici come da tipologia

- PC di controllo marca Asem tipo WS600 da pannello, 15”, touch screen, Hdd 40Gb, sistema operativo

- Modem per linea analogical di tipo industriale

- Convertitore F/I per ingressi Key-phasor

- Bnc per prelievo segnale trasduttori montati sulla parte frontale del quadro

- Relè di interfacciamento su ogni uscita

- Pulsanteria fronte quadro

- Morsetteria

- Software di gestione PLC per linearizzazione di ogni singolo ingresso, comparazione con le soglie di allarme e preallarme di minima e di massima impostabili da PC, attivazione delle uscite di allarme

- Software di gestione PC realizzato con software Scada Movicon con realizzazione di pagine video, pagina visualizzazione allarmi, pagina inserimento valori di set point allarmi, pagine di trend storici per tutte le variabili in continuo. Il sistema avrà la possibilità di archiviare tutte le variabili per almeno due con scansione ogni secondo.

- Per la comunicazione con il  mondo esterno si avrà la possibilità di collegarsi tramite modem in dotazione attraverso la linea telefonica analogica

2.1.2) WORKSTATION

Fornitura di un PC di comando e visualizzazione impianto marca ASEM di tipo industriale, con le seguenti caratteristiche:

- Rack 19”, IP42

- CPU SBC Pentium 4, 3 GHz, 2GB Ram, HDD 120 Gb

- Scheda video 32 Mb, Fdd, 3 USB, 2 RS232, 1 parallela

- Masterizzatore , Sistema operativo Windows XP Professional

- Modem di comunicazione

- Monitor 19”  LCD

- Software di gestione PC realizzato con software Scada Movicon con realizzazione di pagine video, pagina visualizzazione allarmi, pagina inserimento valori di set point allarmi, pagine di trend. Il sistema avrà la possibilità di entrare in comunicazione con le stazioni remote una per volta.

AMBITO DI FORNITURA

- Per il raggiungimento degli obiettivi indicati nella posizione 2 prevediamo lo svolgimento e fornitura delle seguenti attività' e materiali.

- 3-1)  Specifiche funzionali e tecniche

- Verranno redatte dal ns. personale con i Vs. tecnici, come prima attività eseguita nell'espletamento della fornitura, per definire in modo univoco e completo le funzioni del sistema e comprenderanno:

- accettazione dei materiali da utilizzarsi

- definizione dei cicli e della funzionalità del sistema

- definizione degli estremi operativi per le attività di costruzione

- definizione delle attività di montaggio elettrico

Desideriamo evidenziarVi che la presente offerta include nel suo ambito di fornitura in opera anche le seguenti voci:

#### Ingegneria

- Documentazione (vedi voce relativa)

- ESCLUSIONI

- Quanto non espressamente citato nell'Ambito di fornitura

5) COLLAUDO E MESSA IN SERVIZIO

Il collaudo verrà effettuato alla presenza dei Vostri tecnici presso la NS sede.

6)  DOCUMENTAZIONE

La fornitura comprenderà la seguente documentazione su supporto informatico e cartaceo:

- Copia del software PLC

- Copia del software Sinottico

- Schemi elettrici quadri

- Dichiarazione di conformità quadri

Il cartiglio utilizzato per l’aggiornamento di tali schemi elettrici sarà lo standard attualmente in uso presso di noi. La simbologia elettrica conforme alle attuali norme CEI.

7) QUOTAZIONE ECONOMICA

La quotazione economica del punto 2.1.1 con 24 canali compresi 3 key-phasor è la seguente:

Totale a corpo € 13.200,00 + IVA

La quotazione economica del punto 2.1.1 con 20 canali compresi 2 key-phasor è la seguente:

Totale a corpo € 12.600,00 + IVA

La quotazione economica del punto 2.1.1 con 10 canali compresi 1 key-phasor è la seguente:

Totale a corpo € 11.700,00 + IVA

La quotazione economica del punto 2.1.2 è la seguente:

Totale a corpo € 10.150,00 + IVA

Pagamento: da concordare

##### Consegna:  da concordare

Rimanendo a Vs. disposizione per ogni ulteriore esigenza e  necessità, cogliamo l’occasione per porgere distinti Saluti

R.E.M.  srl