## Foglio1
CHECK LIST PLC
CONTROLLO | ESITO | COMMENTI | OPERATORE | DATA
Nome della commessa
CONTROLLI DI CONFIGURAZIONE DEL SISTEMA
Verificare l'esistenza di un programma di controllo
Controllare la configurazione hardware
Controllare l' indirizzamento hardware dei moduli I/O
Controllare l'indirizzamento software dei moduli I/O
INGRESSI ANALOGICI
Attivare ciascuno degli ingressi analogici con un simulatore
Controllare la tensione/corrente sui terminali del PLC
Verificare che la Scalatura analogica e i livelli di allarme/warning siano corretti
Controllare gli allarmi configurati su HMI
NOTE :
CHECK LIST PLC
INGRESSI DIGITALI
Attivare ciascuno ingresso digitale
Controllare che il LED sul plc/moduli si illumini
Controllare che lo stato dell'ingresso cambi sul HMI
Controllare gli allarmi configurati su HMI
USCITE DIGITALI
Forzare a ON ciascun'uscita
Controllare che il LED sul plc/moduli si illumini
Controllare che lo stato dell'uscita cambi sul HMI
USCITE ANALOGICHE
Attivare ciascun'uscita uscita analogica
Controllare la tensione sui terminali del PLC
Verificare che la scalatura analogica e i livelli di allarme/warning siano corretti
Controllare gli allarmi configurati su HMI
CHECK LIST PLC
CONTROLLI DEL PROGRAMMA APPLICATIVO
Lo scopo di questo test è verificare la sequenza di funzionamento come specificato nel diagramma della logica di controllo
CONTROLLI DI RIDONDANZA
Controllare il passaggio tra CPU A e CPU B
Verificare la commutazione tra PSA e PSB e viceversa
Verificare la ridondanza dell'alimentazione
Verificare la ridondanza dello switch Ethernet
CONTROLLI DI FUNZIONALITÀ DI ARRESTO/RAVVIO DEL SISTEMA
Terminare il programma di runtime, spegnere l'alimentazione
Accendere il sistema, avviare il runtime e controllare che tutto funzioni
HMI
Controllare tutti gli allarmi
Controllare che le variabili siano associate al plc
CHECK LIST PLC
Controllare l'orologio sia sincronizzato con il plc
Controllare la navigazione delle pagine
Terminare il programma runtime, spegnere l'alimentazione
Accendere il sistema, avviare il runtime e controllare che tutto funzioni
REGOLE SOFTWARE
Per i blocchi vengono utilizzati solo nomi brevi e funzionali
Tutti i nomi dei blocchi iniziano con la lettera maiuscola
Le instanza hanno il prefisso inst/Inst
La numerazione automatica è attivata su tutti i blocchi
Se possibile si utilizzano sempre le multiinstanze
I DB vengono salvati sulla memoria di caricamento solo in casi eccezzionali
All'interno di un blocco vengono solo utilizzarti tag locali
I tag test importanti non sono definiti come tag temporanei
Tutti gli FC, FB hanno l'attributo "il blocco può essere utilizato come know-how protetto
CHECK LIST PLC
Il codice del programma è sufficientemente documentato con blocco e riga commenti
Lo scambio dati tra i blocchi avviene esclusivamente tramite il blocco interfacce
Molti tag vengono trasmessi come tag strutturati , i tag strutturati vengono trasmessi come InOut
I tag di uscita vengono scritti solo una volta
I tag statici vengono chiamati solo localmente
I tag statici hanno il prefisso "stat"
I tag temporanei hanno il prefisso "temp"
Tutte le costanti sono scritte in LETTERE MAIUSCOLE
Tutte le costanti vengono utilizzate solo localmente
Il nome di un array è sempre plurale
Gli indici dell'array iniziano sempre con 0 e terminano con una costante
Il tipo di dati PLC hanno il prefisso "tipo"
Tutti i tag temporanei vengono inizializzati nel programma prima di essere letti
Le espressioni sono tra parentesi