## M
CICLO STANDARD
OP 70 1/2 ALBERO MOTORE | [11 empty] | SMP 0070 - 22Q2
|  | Tipo intervento |  |  | VERIFICA COMPONENTE: INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE
|  | nr. | Gruppo professionale |  | Descrizione attività da realizzare | [8 empty] | Materiale Strumento
|  | 1 | E |  | Eseguire l'arresto a fine ciclo della macchina, girare il selettore in manuale e premere l'arresto di emergenza.
|  | 2 | E |  | Togliere energia elettrica dall'I.G. della macchina ruotando la manopola sullo zero e aprire la porta. Riarmare l'I.G. (ATTENZIONE: la prossima manovra verrà effettuata a quadro aperto e a tensione inserita!)
|  | 3 | E |  | Premere il pulsante di test posto sulla sommità dell'interruttore per verificare il funzionamento del circuito di sgancio e il successivo riaggancio dell'interruttore. Se lo sgancio avviene, passare ai punti successivi, altrimenti procedere con la sostituzione del componente. Alla fine del test chiudere la porta del quadro elettrico e riarmare l'I.G.
|  | 4 | E |  | Togliere energia elettrica dall'I.G. della macchina ruotando la manopola sullo zero ed esporre il cartello lavori in corso. Aprire la porta del quadro elettrico.
|  | 5 | E |  | Verificare con il multimetro l'assenza di tensione elettrica a valle dell'I.G.
|  | 6 | E |  | Con l'ausilio di una termocamera puntata sul componente individuare eventuali punti caldi. Se il punto caldo è sui contatti verificare il serraggio dei cavi ed eventuali bruciature o ossidazioni sui morsetti. Se la temperatura è maggiore di 40°C, provvedere alla sostituzione del componente.
|  | 7 | E |  | Serrare tutti i morsetti del componente (1 Nm), controllandone l'integrita' (bruciature e/o ossidazioni).
|  | 8 | E |  | Eliminare la presenza di sporco facendo uso di pennello ed aspiratore.
|  | 9 | E |  | Finito l'intervento chiudere la porta del quadro elettrico, riarmare l'I.G. della macchina e togliere il cartello lavori in corso
| Frequenza |  |  |  | Manut elettrico | Manut Meccanico |  | Tempo di esecuzione |  | Stato macchina
| 365 giorni |  |  |  | 1 | 0 |  | 20 |  | x | Ferma |  |  |  | Lavora
,
Tipo attività
|  | Qualitativa (G=geometry check) |  |  |  |  | Pianificata |  |  |  |  | Strumentale
|  | Elettrica |  | x |  |  | Meccanica |  |  |  |  | Pneum./Idraul.
|  | Pulizia |  |  |  |  | Lubrificazione |  |  |  |  | Ispezione
| LINEA | [5 empty] | MACCHINA OP70 1-2 |  | GRUPPO 1 |  |  |  | COMPONENTE 1.1.2.24
ALBERO MOTORE
DPI
OP 70 1-2 ROBOT
| Produttore |  |  | REM
PROCEDURA STANDARD
SMP