## Condizionatore
CICLO STANDARD
OP 70 1/2 ALBERO MOTORE | [10 empty] | SMP 0070 - 11C1
|  | Tipo intervento |  |  | VERIFICA COMPONENTE: CONDIZIONATORE PER QUADRO ELETTRICO (Scambiatore e griglie)
|  | nr. | Gruppo professionale |  | Descrizione attività da realizzare | [7 empty] | Materiale Strumento
|  | 1 | E |  | Eseguire l'arresto a fine ciclo della macchina, girare il selettore in manuale e premere l'arresto di emergenza.
|  | 2 | E |  | Togliere energia elettrica dall'I.G. della macchina ruotando la manopola sullo zero e aprire la porta. Riarmare l'I.G. e premere il pulsante del finecorsa che attiva il condizionatore posto nella parte alta dell'armadio elettrico. Verificare che il condizionatore si accenda (sarà necessario l'aggancio del contattore che fornisce alimentazione al condizionatore) (ATTENZIONE: questa manovra viene effettuata a quadro aperto e a tensione inserita!)
|  | 3 | E |  | Con l'ausilio di una pinza ruotare l'asta metallica dell'I.G. sullo zero per togliere nuovamente energia elettrica al quadro ed esporre il cartello lavori in corso.
|  | 4 | E |  | Verificare con il multimetro l'assenza di tensione elettrica a valle dell'I.G.
|  | 5 | E |  | Aprire il carter anteriore del condizionatore
|  | 6 | E |  | Controllare che lo scambiatore, le griglie di protezione della ventilazione e tutti i filtri siano puliti e che lo sporco non impedisca il passaggio dell'aria. Utilizzare aria compressa, aspiratore e liquido detergente.
|  | 7 | E |  | Controllare che lo scarico della condensa dell'unità sia perfettamente libero e funzionante. Utilizzare aspiratore e liquido detergente.
|  | 8 | E |  | Chiudere il carter anteriore del condizionatore
|  |  | E |  | Serrare tutti i morsetti del connettore posteriore (1 Nm), controllandone l'integrita' (bruciature e/o ossidazioni).
|  | 11 | E |  | Finito l'intervento chiudere la porta del quadro elettrico, riarmare l'I.G. della macchina e togliere il cartello lavori in corso
| Frequenza |  |  |  | Manut elettrico | Manut Meccanico |  | Tempo di esecuzione |  | Stato macchina
| 365 giorni |  |  |  | 1 | 0 |  | 45 min
Tipo attività
|  | Qualitativa (G=geometry check) |  |  |  |  | Pianificata |  | X |  | Strumentale
|  | Elettrica |  |  |  |  | Meccanica |  |  |  | Pneum./Idraul.
|  | Pulizia |  | X |  |  | Lubrificazione |  |  |  | Ispezione |  |  | X
OP70 1-2
| LINEA | [5 empty] | MACCHINA OP70 1-2 |  | GRUPPO 000 |  |  | COMPONENTE 11C1
ALBERO MOTORE
DPI
OP 70 1-2 ROBOT
| Produttore |  |  | REM
PROCEDURA STANDARD
ferma
funziona
X
SMP