R.E.M.  s.r.l.

# Via Ferruccia, 16/A– 03010 Patrica (FR)

Tel. 0775 830116  – Fax 0775 839345

# MANUALE OPERATIVO

Impianto di depurazione – essiccazione e depurazione dell’aria

Commessa: 2018_0757

Cliente: ….

Via …..

cap comune (…)

## CONTENUTO DEL MANUALE

- Descrizione del sistema

- Operazioni preliminari di avvio impianto

- Avvio manuale utenze

- Manuale motori

- Manuale servovalvole

- Avvio automatico ciclo

- Preimpostazioni valori

- Allarmi sistema

- Password

### ALLARMI

Tutti gli allarmi generati dal sistema vengono visualizzati automaticamente sul pannello operatore.

All’arrivo di ogni allarme viene attivata la sirena interna e quella esterna e i lampeggiatori interni ed esterni.

Per tacitare l’allarme basta premere il pulsante Reset Allarme. A questo punto le due sirene vengono tacitate ma i lampeggiatori restano in funzione fino a chè tutti gli allarmi non vengono eliminati.

All’arrivo di un nuovo allarme le sirene tornano in funzione.

L’elenco degli allarmi è il seguente:

- Allarme Minima Pressione PT014; Minimum Pressure Alarm PT014; Alarma de Presión Mínima PT014: (Pressione scesa al di sotto del valore settato nella pagina “Valvola di blocco” alla voce “Minima Pressione Servizi”);

- QE-ZSH007  Timeout Apertura Valvola UV007; QE-ZSH007 UV007 Valve Opening Timeout; QE-ZSH007 imeout Válvula de apertura UV007: ()

- QE-ZSL007 Timeout Chiusura Valvola UV007; QE-ZSL007 Timeout Valve Closure UV007; QE-ZSL007 Timeout Válvula de cierre UV007:

- QE-14Q3 Intervento interruttore alimentazione ingressi digitali PLC; QE-14Q3 Intervention power switch digital inputs PLC; QE-14Q3 Interruptor de alimentación de entrada digital PLC: (verificare l’effettivo sgancio dell’interruttore e il corretto funzionamento del contatto ausiliario, in caso di interruttore intervenuto riarmare lo stesso, e in presenza di un nuovo intervento verificare la presenza di eventuale cortocircuiti o sovracorrenti a valle);

- QE-14Q4 Intervento interruttore alimentazione ingressi analogici PLC; QE-14Q4 Intervention power switch analog inputs PLC; QE-14Q4 Interruptor de alimentación de entrada analógico PLC: (verificare l’effettivo sgancio dell’interruttore e il corretto funzionamento del contatto ausiliario, in caso di interruttore intervenuto riarmare lo stesso, e in presenza di un nuovo intervento verificare la presenza di eventuale cortocircuiti o sovracorrenti a valle);

- QE-14Q5 Intervento interruttore alimentazione uscite digitali PLC; QE-14Q5 Intervention power switch digital outputs PLC; QE-14Q5 Interruptor de alimentación de salida digital PLC: (verificare l’effettivo sgancio dell’interruttore e il corretto funzionamento del contatto ausiliario, in caso di interruttore intervenuto riarmare lo stesso, e in presenza di un nuovo intervento verificare la presenza di eventuale cortocircuiti o sovracorrenti a valle);

- QE-2Q2 Intervento interruttore alimentazione trasformatore 480/120; QE-2Q2 480/120 transformer power switch intervention; QE-2Q2 Interruptor de alimentación del transformador 480/120: (verificare l’effettivo sgancio dell’interruttore e il corretto funzionamento del contatto ausiliario, in caso di interruttore intervenuto riarmare lo stesso, e in presenza di un nuovo intervento verificare la presenza di eventuale cortocircuiti o sovracorrenti a valle);

- QE-8Q4 Intervento interruttore alimentazione gateway; QE-8Q4 Gateway power switch intervention; QE-8Q4 Acción del interruptor de potencia Gateway: (verificare l’effettivo sgancio dell’interruttore e il corretto funzionamento del contatto ausiliario, in caso di interruttore intervenuto riarmare lo stesso, e in presenza di un nuovo intervento verificare la presenza di eventuale cortocircuiti o sovracorrenti a valle);

- QE-8Q5 Intervento interruttore alimentazione ES6; QE-8Q5 ES6 power switch intervention; QE-8Q5 Acción del interruptor de potencia ES6: (verificare l’effettivo sgancio dell’interruttore e il corretto funzionamento del contatto ausiliario, in caso di interruttore intervenuto riarmare lo stesso, e in presenza di un nuovo intervento verificare la presenza di eventuale cortocircuiti o sovracorrenti a valle);

- QE-7Q1 Intervento interruttore alimentazione essiccatore 1; QE-7Q1 Dryer 1 power switch intervention; QE-7Q1 Acción del interruptor de potencia secador 1: (verificare l’effettivo sgancio dell’interruttore e il corretto funzionamento del contatto ausiliario, in caso di interruttore intervenuto riarmare lo stesso, e in presenza di un nuovo intervento verificare la presenza di eventuale cortocircuiti o sovracorrenti a valle);

- QE-7Q2 Intervento interruttore alimentazione essiccatore 2; QE-7Q2 Dryer 2 power switch intervention; QE-7Q2 Acción del interruptor de potencia secador 2: (verificare l’effettivo sgancio dell’interruttore e il corretto funzionamento del contatto ausiliario, in caso di interruttore intervenuto riarmare lo stesso, e in presenza di un nuovo intervento verificare la presenza di eventuale cortocircuiti o sovracorrenti a valle);

- QE-7Q3 Intervento interruttore alimentazione essiccatore 3; QE-7Q3 Dryer 3 power switch intervention; QE-7Q3 Acción del interruptor de potencia secador 3: (verificare l’effettivo sgancio dell’interruttore e il corretto funzionamento del contatto ausiliario, in caso di interruttore intervenuto riarmare lo stesso, e in presenza di un nuovo intervento verificare la presenza di eventuale cortocircuiti o sovracorrenti a valle);

- QE-41T1 alta temperatura interna quadro elettrico; QE-41T1 high temperature internal electrical panel; QE-41T1 Panel eléctrico interno de alta temperatura: (la temperatura interna del quadro ha superato il valore settato dal termostato, quindi verificare il corretto funzionamento dello stesso è controllare la temperatura);

- QE-8Q3 Intervento interruttore alimentazione trasformatore 120/24; QE-8Q3 120/24 transformer power switch intervention; QE-8Q3 Interruptor de alimentación del transformador 120/24: (verificare l’effettivo sgancio dell’interruttore e il corretto funzionamento del contatto ausiliario, in caso di interruttore intervenuto riarmare lo stesso, e in presenza di un nuovo intervento verificare la presenza di eventuale cortocircuiti o sovracorrenti a valle);

- QE-LSH01 alto livello condensa serbatoio 004600VA001; QE-LSH01 high level condensate tank 004600VA001; QE-LSH01 tanque de condensado de alto nivel 004600VA001: (se

- KO Trasduttore Pressione PT014; KO Transducer Pressur PT014; KO Transductor Press PT014: (controllare che il cavo sia collegato, in caso affermativo siamo in presenza della rottura del canale e/o dello strumento);

- KO Trasduttore Pressione PT015; KO Transducer Pressur PT015; KO Transductor Press PT015: (controllare che il cavo sia collegato, in caso affermativo siamo in presenza della rottura del canale e/o dello strumento);

- KO Trasduttore Pressione PT016; KO Transducer Pressur PT016; KO Transductor Press PT016: (controllare che il cavo sia collegato, in caso affermativo siamo in presenza della rottura del canale e/o dello strumento);

- KO Trasduttore Pressione PT017; KO Transducer Pressur PT017; KO Transductor Press PT017: (controllare che il cavo sia collegato, in caso affermativo siamo in presenza della rottura del canale e/o dello strumento);

- KO Trasduttore Temperatura TT002; KO Transducer Temperature TT002; KO Transductor Temperatura TT002: (controllare che il cavo sia collegato, in caso affermativo siamo in presenza della rottura del canale e/o dello strumento);

- KO Trasduttore Temperatura TT003; KO Transducer Temperature TT003; KO Transductor Temperatura TT003: (controllare che il cavo sia collegato, in caso affermativo siamo in presenza della rottura del canale e/o dello strumento);

- KO Trasduttore Temperatura TT004; KO Transducer Temperature TT004; KO Transductor Temperatura TT004: (controllare che il cavo sia collegato, in caso affermativo siamo in presenza della rottura del canale e/o dello strumento);

- KO Trasduttore Dew  Point AT001; KO Transducer Dew  Point AT001; KO Transductor Dew  Point AT001: (controllare che il cavo sia collegato, in caso affermativo siamo in presenza della rottura del canale e/o dello strumento);

- KO Trasduttore Flusso FT001; KO Transducer Flow FT001; KO Transductor   Fluir FT001: (controllare che il cavo sia collegato, in caso affermativo siamo in presenza della rottura del canale e/o dello strumento);

- Allarme Valore Massimo Dew Point; Alarm Maximum Value Dew Point; Alarma Valor máximo Dew Point: (Il valore del Dew Point è superiore al valore settato nella pagina “Impostazioni” alla voce “DEW P.” del 3° essiccatore).

### PASSWORD

Per modificare i valori di set delle variabili attraverso il pannello operatore esistono due password

- Password operatori (limitata ad alcune funzioni). nome utente: 2  password: 2011

- Password manutenzione. nome utente: 1  password: 8242