## M
CICLO STANDARD
OP 120/1 BASAMENTO | [11 empty] | SMP 0120/1 - 14F2
|  | Tipo intervento |  |  | VERIFICA COMPONENTE: PORTAFUSIBILE UNIPOLARE 10X38 E RELATIVI FUSIBILI
|  | nr. | Gruppo professionale |  | Descrizione attività da realizzare | [8 empty] | Materiale Strumento
|  | 1 | E |  | Dal Pulpito (PU) Eseguire l'arresto a fine ciclo della macchina, girare il selettore in manuale e premere l'arresto di emergenza.
|  | 2 | E |  | Togliere energia elettrica dall'I.G. della macchina ruotando la manopola sullo zero ed esporre il cartello lavori in corso. Aprire la porta del quadro elettrico.
|  | 3 | E |  | Verificare con il multimetro l'assenza di tensione elettrica a valle dell'I.G.
|  | 4 | E |  | Con l'ausilio di una termocamera puntata sul componente individuare eventuali punti caldi. Se il punto caldo rileva una temperatura maggiore di 45° sui contatti, verificare il serraggio del cavo ed eventuali bruciature e/o ossidazioni.
|  | 5 | E |  | Verificare che non vi siano impedimenti meccanici nell'apertura e nella chiusura dello sportellino frontale del portafusibile
|  | 6 | E |  | Verificare che i fusibili utilizzati siano della taglia e della tipologia corretta, altrimenti procedere alla sostituzione del componente (dimensione 10x38)
|  | 7 | E |  | Con un giravite a croce serrare tutti i morsetti del componente (1,2 Nm), controllandone l'integrita' (bruciature e/o ossidazioni).
|  | 8 | E |  | Eliminare la presenza di sporco facendo uso di pennello ed aspiratore.
|  | 9 | E |  | Finito l'intervento chiudere la porta del quadro elettrico, riarmare l'I.G. della macchina e togliere il cartello lavori in corso
| Frequenza |  |  |  | Manut elettrico | Manut Meccanico |  | Tempo di esecuzione |  | Stato macchina
| 365 |  |  |  | 1 | 0 |  | 20 |  | x | Ferma |  |  |  | Lavora
Tipo attività
|  | Qualitativa (G=geometry check) |  |  |  |  | Pianificata |  |  |  |  | Strumentale
|  | Elettrica |  | x |  |  | Meccanica |  |  |  |  | Pneum./Idraul.
|  | Pulizia |  |  |  |  | Lubrificazione |  |  |  |  | Ispezione
| LINEA | [5 empty] | MACCHINA OP 120/1 |  | GRUPPO 1 |  |  |  | COMPONENTE 1.1.2.7
BASAMENTO
DPI
OP 120/1
PROCEDURA STANDARD
SMP