## I.G. (1)
CICLO STANDARD
OP 120/1 BASAMENTO | [10 empty] | SMP 0120/1 - 10Q1
|  | Tipo intervento |  | VERIFICA COMPONENTE: INTERRUTTORE GENERALE LOCALE
|  | nr. | Gruppo professionale | Descrizione attività da realizzare | [8 empty] | Materiale Strumento
|  | 1 | E | Dal Pulpito (PU) Eseguire l'arresto a fine ciclo della macchina, girare il selettore in manuale e premere l'arresto di emergenza.
|  | 2 | E | ATTENZIONE: Prima di procedere oltre, togliere energia elettrica dall'Interruttore generale del quadro 3.1 ruotando la manopola su 0, e successivamente togliere l'energia elettrica dall'I.G situato sul quadro Master, ruotando anche li la manopola su 0, effettuare la procedura di lock-out ed esporre il cartello lavori in corso. Tornare sul quadro elettrico ed esporre il cartello lavori in corso.
|  | 3 | E | Verificare con il multimetro l'assenza di tensione elettrica sui morsetti a monte dell'Interruttore generale del quadro 3.1.
|  | 4 | E | Con l'ausilio di una termocamera puntata sul componente individuare eventuali punti caldi. Se il punto caldo rileva sui contatti, una temperatura maggiore di 45°C, oppure una differenza tra i 3 maggiore di 10°C, verificare il serraggio dei cavi ed eventuali bruciature e/o ossidazioni.
|  | 5 | E | Assicurarsi il corretto funzionamento dell'intero interblocco meccanico dell'interruttore, verificando che tutte le sue parti non siano danneggiate.
|  | 6 | E | Serrare con le chiavi a brucola tutti i morsetti del componente (4 Nm), controllandone l'integrita' (bruciature e/o ossidazioni).
|  | 7 | E | Eliminare la presenza di sporco facendo uso di pennello ed aspiratore.
|  | 8 | E | Finito l'intervento chiudere la porta del quadro elettrico, riarmare l'Interruttore generale del quadro 3.1, e togliere il cartello lavori in corso. ATTENZIONE: riarmare l'I.G posto sul quadro Master, rimuovendo il lucchetto, il cartello lavori in corso, e ruotando la manopola su 1.
| Frequenza |  |  | Manut elettrico | Manut Meccanico |  | Tempo di esecuzione |  | Stato macchina
| 365 |  |  | 1 | 0 |  | 30 |  | x | Ferma |  |  |  | Lavora
Tipo attività
|  | Qualitativa (G=geometry check) |  |  |  | Pianificata |  |  |  |  | Strumentale
|  | Elettrica |  | X |  | Meccanica |  |  |  |  | Pneum./Idraul.
|  | Pulizia |  |  |  | Lubrificazione |  |  |  |  | Ispezione
| LINEA |  |  |  |  | MACCHINA OP 120/1 |  | GRUPPO 2 |  |  |  | COMPONENTE 1.2.1.1
BASAMENTO
DPI
OP 120/1
PROCEDURA STANDARD
SMP