## Condizionatore
CICLO STANDARD
OP 120/1 BASAMENTO | [10 empty] | SMP 0120/1 - 16C1
|  | Tipo intervento |  |  | VERIFICA COMPONENTE: CONDIZIONATORE PER QUADRO ELETTRICO (Scambiatore e griglie)
|  | nr. | Gruppo professionale |  | Descrizione attività da realizzare | [7 empty] | Materiale Strumento
|  | 1 | E |  | Dal Pulpito (PU) Eseguire l'arresto a fine ciclo della macchina, girare il selettore in manuale e premere l'arresto di emergenza.
|  | 2 | E |  | Togliere energia elettrica dall'I.G. del quadro ruotando la manopola sullo zero e aprire la porta. Riarmare l'I.G. e attivare il condizionatore premendo il pulsante del finecorsa posto nella parte alta dell'armadio elettrico. Verificare che il condizionatore si accenda (sarà necessario l'aggancio del contattore 28K1, che fornisce alimentazione al condizionatore) (ATTENZIONE: questa manovra viene effettuata a quadro aperto e a tensione inserita!)
|  | 3 | E |  | Disarmare nuovamente l'l.G. per togliere energia elettrica al quadro ed esporre il cartello lavori in corso.
|  | 4 | E |  | Verificare con il multimetro l'assenza di tensione elettrica a valle dell'I.G.
|  | 5 | E |  | Munirsi di giravite a croce ed aprire il carter anteriore del condizionatore
|  | 6 | E |  | Controllare che lo scambiatore, le griglie di protezione della ventilazione e tutti i filtri siano puliti e che lo sporco non impedisca il passaggio dell'aria. Utilizzare aria compressa, aspiratore e liquido detergente.
|  | 7 | E |  | Controllare che lo scarico della condensa dell'unità sia perfettamente libero e funzionante. Utilizzare aspiratore e liquido detergente.
|  | 8 | E |  | Munirsi di giravite a croce e chiudere il carter anteriore del condizionatore
|  | 9 | E |  | Munirsi di giravite spaccato piccolo per serrare tutti i morsetti del connettore posteriore (1 Nm), controllandone l'integrita' (bruciature e/o ossidazioni).
|  | 10 | E |  | Finito l'intervento chiudere la porta del quadro elettrico, riarmare l'I.G. del quadro e togliere il cartello lavori in corso
| Frequenza |  |  |  | Manut elettrico | Manut Meccanico |  | Tempo di esecuzione |  | Stato macchina
| 365 giorni |  |  |  | 1 | 0 |  | 45 min
Tipo attività
|  | Qualitativa (G=geometry check) |  |  |  |  | Pianificata |  | X |  | Strumentale
|  | Elettrica |  |  |  |  | Meccanica |  |  |  | Pneum./Idraul.
|  | Pulizia |  | X |  |  | Lubrificazione |  |  |  | Ispezione |  |  | X
OP70 1-2
| LINEA | [5 empty] | MACCHINA OP 120/1 |  | GRUPPO 3 |  |  | COMPONENTE 1.3.2.2
BASAMENTO
DPI
OP 120/1
PROCEDURA STANDARD
ferma
funziona
X
SMP