## M
CICLO STANDARD
OP 120/1 BASAMENTO | [11 empty] | SMP 0120/1 - 30T1
|  | Tipo intervento |  |  | VERIFICA COMPONENTE: FILTRO DI RETE
|  | nr. | Gruppo professionale |  | Descrizione attività da realizzare | [8 empty] | Materiale Strumento
|  | 1 | E |  | Dal Pulpito (PU) Eseguire l'arresto a fine ciclo della macchina, girare il selettore in manuale e premere l'arresto di emergenza.
|  | 2 | E |  | Togliere energia elettrica dall'I.G. del quadro ruotando la manopola sullo zero ed esporre il cartello lavori in corso. Aprire la porta del quadro elettrico.
|  | 3 | E |  | Verificare con il multimetro l'assenza di tensione elettrica a valle dell'I.G.
|  | 4 | E |  | Con l'ausilio di una termocamera puntata sul componente individuare eventuali punti caldi. Se il punto caldo rileva sui contatti, una temperatura maggiore di 45°C, oppure una differenza tra di essi, maggiore di 10°C, verificare il serraggio dei cavi ed eventuali bruciature e/o ossidazioni.
|  | 5 | E |  | Serrare con giravite a croce tutti i morsetti del componente (1,5 Nm), controllandone l'integrita' (bruciature e/o ossidazioni).
|  | 6 | E |  | Eliminare la presenza di sporco facendo uso di pennello ed aspiratore.
|  | 7 | E |  | Finito l'intervento chiudere la porta del quadro elettrico, riarmare l'I.G. del quadro e togliere il cartello lavori in corso.
| Frequenza |  |  |  | Manut elettrico | Manut Meccanico |  | Tempo di esecuzione |  | Stato macchina
| 365 |  |  |  | 1 | 0 |  | 15 |  | x | Ferma |  |  |  | Lavora
,
Tipo attività
|  | Qualitativa (G=geometry check) |  |  |  |  | Pianificata |  |  |  |  | Strumentale
|  | Elettrica |  | x |  |  | Meccanica |  |  |  |  | Pneum./Idraul.
|  | Pulizia |  |  |  |  | Lubrificazione |  |  |  |  | Ispezione
| LINEA | [5 empty] | MACCHINA OP 120/1 |  | GRUPPO 5 |  |  |  | COMPONENTE 1.5.1.14
BASAMENTO
DPI
OP 120/1
PROCEDURA STANDARD
SMP