## M
CICLO STANDARD
OP 120/1 BASAMENTO | [11 empty] | SMP 0120/1 - 121R4
|  | Tipo intervento |  |  | VERIFICA COMPONENTE: RELE'
|  | nr. | Gruppo professionale |  | Descrizione attività da realizzare | [8 empty] | Materiale Strumento
|  | 1 | E |  | Dal Pulpito (PU) Eseguire l'arresto a fine ciclo della macchina, girare il selettore in manuale e premere l'arresto di emergenza.
|  | 2 | E |  | ATTENZIONE: Prima di procedere oltre, togliere l'energia elettrica ruotando su 0 la manopola dell'I.G. del quadro Master, effettuare la procedura di lock-out ed esporre il cartello lavori in corso. Tornare sul quadro L12 ed esporre il cartello lavori in corso.
|  | 3 | E |  | Aprire la porta del quadro e verificare con il multimetro l'assenza di tensione sulla morsettiera X1 (su questa morsettiera arriva l'alimentazione dal quadro Master).
|  | 4 | E |  | Verificare il montaggio e l'integrità del componente. Controllare l'integrità e la presenza del diodo led, accertarsi che sia presente la maniglia di aggancio e sgancio e verificare che i ponticelli lato contatto e lato bobina siano inseriti correttamente.
|  | 5 | E |  | Verificare che i morsetti a molla non siano rovinati, tirando leggermente i cavi, e nel caso in cui si sfila provvedere a reinserirlo correttamente, ripristinando, se necessario, il puntalino.
|  | 6 | E |  | Eliminare la presenza di sporco facendo uso di pennello ed aspiratore
|  | 7 | E |  | Finito l'intervento chiudere la porta del quadro elettrico e togliere il cartello "lavori in corso". ATTENZIONE: riarmare l'I.G posto sul quadro Master, rimuovendo il lucchetto, il cartello lavori in corso, e ruotando la manopola su 1.
| Frequenza |  |  |  | Manut elettrico | Manut Meccanico |  | Tempo di esecuzione |  | Stato macchina
| 365 |  |  |  | 1 | 0 |  | 15 |  | x | Ferma |  |  |  | Lavora
Tipo attività
|  | Qualitativa (G=geometry check) |  |  |  |  | Pianificata |  |  |  |  | Strumentale
|  | Elettrica |  | x |  |  | Meccanica |  |  |  |  | Pneum./Idraul.
|  | Pulizia |  |  |  |  | Lubrificazione |  |  |  |  | Ispezione
| LINEA | [5 empty] | MACCHINA OP 120/1 |  | GRUPPO 14 |  |  |  | COMPONENTE 1.14.1.16
BASAMENTO
DPI
OP 120/1
PROCEDURA STANDARD
SMP