## I.G. (1)
CICLO STANDARD
OP 20 1/2 ALBERO MOTORE | [10 empty] | SMP 0020 - 9Q1
|  | Tipo intervento |  | VERIFICA COMPONENTE: INTERRUTTORE GENERALE
|  | nr. | Gruppo professionale | Descrizione attività da realizzare | [8 empty] | Materiale Strumento
|  | 1 | E | Eseguire l'arresto a fine ciclo della macchina, girare il selettore in manuale e premere l'arresto di emergenza.
|  | 2 | E | Verificare il corretto funzionamento della bobina di sgancio a lancio di corrente. Aprire, quindi, la porta del quadro elettrico senza girare la chiave del selettore recante la scritta "Esclusione Sicurezze". Se la bobina interviene, procedere con i punti successivi, altrimenti indagare sulle possibili cause del malfunzionamento e, se necessario, procedere con la sostituzione del componente. (ATTENZIONE: questa manovra comporta la disalimentazione del quadro!)
|  | 3 | E | ATTENZIONE: Prima di procedere oltre, recarsi sul quadro isola, togliere energia elettrica dall'I.G., effettuare la procedura di lock-out ed esporre il cartello lavori in corso. Tornare sul quadro elettrico ed esporre il cartello lavori in corso.
|  | 4 | E | Verificare con il multimetro l'assenza di tensione elettrica sui morsetti a monte dell'I.G.
|  | 5 | E | Con l'ausilio di una termocamera puntata sul componente individuare eventuali punti caldi. Se il punto caldo è sui contatti verificare il serraggio dei cavi ed eventuali bruciature o ossidazioni sui morsetti. Se la temperatura è maggiore di 40°C, provvedere alla sostituzione del componente.
|  | 6 | E | Assicurarsi il corretto funzionamento dell'intero interblocco meccanico dell'interruttore, verificando che tutte le sue parti non siano danneggiate.
|  | 7 | E | Serrare tutti i morsetti del componente (4 Nm), controllandone l'integrita' (bruciature e/o ossidazioni).
|  | 8 | E | Eliminare la presenza di sporco facendo uso di pennello ed aspiratore.
|  | 9 | E | Finito l'intervento chiudere la porta del quadro elettrico, riarmare l'I.G. della macchina e togliere il cartello lavori in corso. ATTENZIONE: Riarmare anche l'interruttore del quadro isola, rimuovendo il lucchetto e il cartello lavori in corso.
| Frequenza |  |  | Manut elettrico | Manut Meccanico |  | Tempo di esecuzione |  | Stato macchina
| 365 |  |  | 1 | 0 |  | 30 |  | x | Ferma |  |  |  | Lavora
Tipo attività
|  | Qualitativa (G=geometry check) |  |  |  | Pianificata |  |  |  |  | Strumentale
|  | Elettrica |  | X |  | Meccanica |  |  |  |  | Pneum./Idraul.
|  | Pulizia |  |  |  | Lubrificazione |  |  |  |  | Ispezione
| LINEA |  |  |  |  | MACCHINA OP20 1-2 |  | GRUPPO 1 |  |  |  | COMPONENTE 1.1.1.1
ALBERO MOTORE
DPI
OP 20 1-2 ROBOT
PROCEDURA STANDARD
SMP