## Intestazione
Stampa
Vai a
Pagina | Prima pagina | Indice | Frontespizio | Dati identificativi | Dichiarazione | Elenco Componenti | Manutenzione Operativa | Movimentazione | Elenco Allegati | Frontespizio allegati | Frontespizio Allegati 1 | Certificato di Collaudo | Procedura di Collaudo | Isolamento | Misure protezione | Frontespizio Allegati 2 | Dichiarazione di conformità | Frontespizio Allegati 3
Cliente: |  |  | CETEC SRL
Via | Aldo Moro, 233 | [8 empty] | Cap | 03100 |  | Città | Frosinone (Fr)
Denominazione: |  |  |  | QUADRO PROVA MOTORI
N. Ordine: | [5 empty] | Quadro |  |  | Matricola: |  |  | 2021_0496 |  |  |  | Dich: | 009/21
Tipo di Quadro |  |  |  | Bordo Macchina
Data collaudo: |  |  |  | 2021-10-28 | [6 empty] | Data consegna:
Nome Collaudatore | [5 empty] | Alfredo Evangelisti
Data emissione certificato | [5 empty] | 2021-10-28
TENSIONE NOMINALE DI FUNZIONAMENTO | [16 empty] | 400Vac
GRADO DI PROTEZIONE A PORTE CHIUSE | [16 empty] | IP 54
TEMPERATURA AMBIENTE MAX | [16 empty] | 35°C
CORRENTE DI FUNZIONAMENTO | [16 empty] | 500 A
FORMA DI SEGREGAZIONE | [16 empty] | 0
TEMPERATURE AMBIENTE MINIMA | [16 empty] | 5°C
TENSIONE DI ISOLAMENTO | [16 empty] | 1000Vac
TIPO DI ISTALLAZIONE | [16 empty] | Interna
UMIDITA MAX | [16 empty] | 80%
FREQUENZA NOMINALE | [16 empty] | 50Hz
DIMENSIONI L x H x P (mm) | [13 empty] | 800 / 1600 / 500
GRADO DI INQUINAMENTO | [16 empty] | 1
CORRENTE NOMINALE DI CORTO CIRCUITO | [16 empty] | 30Ka
MASSA TOTALE Kg | [16 empty] | 130
ALTITUDINE MAX D’ ISTALLAZIONE | [16 empty] | 2000m
TENSIONE NOMINALE CIRCUITI AUSILIARI | [16 empty] | 24VDC
COLORE PRINCIPALE | [16 empty] | 7031
SISTEMA DI TERRA | [16 empty] | TN-S
Massima potenza dissipabile dalla carpenteria utilizzata : | [16 empty] | 70 W
Potenza dissipata dai componenti inseriti nel quadro (compresi cavi e conduttori) in funzione del coefficiente di contemporaneità | [16 empty] | 800 W
Quadro utilizzato rispettando i valori di Icc massima ammessi pari a | [16 empty] | 30 kA

## Prima Pagina
Documentazione Tecnica:
QUADRO PROVA MOTORI |  |  |  | 2021_0496
Committente:
CETEC SRL
Documentazione Tecnica:
QUADRO PROVA MOTORI |  |  | 2021_0496
Committente:
CETEC SRL
Aldo Moro, 233
| 03100 | Frosinone (Fr)
Intestazione
STAMPA

## Ind
INDICE
1. Fascicolo tecnico quadro elettrico:
Dati identificativi del quadro | pag. 4
R.E.M. s.r.l. dichiara | pag. 5
Elenco componenti | pag. 6
Manutenzione operativa | pag. 7
Movimentazione ed immagazzinamento | pag. 8
Elenco allegati | pag. 9
2. Allegati:
Certificato di collaudo e procedura di collaudo | allegato 1
Dichiarazione di conformità | allegato 2
Schema elettrico | allegato 3
Intestazione
STAMPA

## Front
FASCICOLO TECNICO
QUADRO ELETTRICO
Intestazione
STAMPA

## Dati ident
DATI IDENTIFICATIVI DEL QUADRO
|  |  | Matricola: | 2021_0496
Data collaudo: | 2021-10-28
TENSIONE NOMINALEDI FUNZIONAMENTO | 400Vac | GRADO DI PROTEZIONE A PORTE CHIUSE | IP 54 |  | TEMPERATURA AMBIENTE MAX | 35°C
CORRENTE DI FUNZIONAMENTO | 500 A | FORMA DI SEGREGAZIONE | 0 |  | TEMPERATURE AMBIENTE MINIMA | 5°C
TENSIONE DI ISOLAMENTO | 1000Vac | TIPO DI ISTALLAZIONE | Interna |  | UMIDITA MAX | 80%
FREQUENZA NOMINALE | 50Hz | DIMENSIONI L x H x P (mm) | 800 / 1600 / 500 |  | GRADO DI INQUINAMENTO | 1
CORRENTE NOMINALE DI CORTO CIRCUITO | 30Ka | MASSA TOTALE | 130 |  | ALTITUDINE MAX D’ ISTALLAZIONE | 2000m
TENSIONE NOMINALE CIRCUITI AUSILIARI | 24VDC | COLORE PRINCIPALE | 7031 |  | SISTEMA DI TERRA | TN-S
Note | ……………........................................................................................
pag. 4
Intestazione
STAMPA

## Dich
R.E.M. s.r.l. dichiara:
di avere rispettato i criteri di scelta e le istruzioni di montaggio indicati sui relativi cataloghi e fogli istruzione e di non avere compromesso in alcun modo, durante il montaggio o attraverso modifiche, le prestazioni del materiale utilizzato dichiarate sui già citati cataloghi. Tali prestazioni consentono quindi di dichiarare la conformità del quadro in questione alle seguenti verifiche e prove richieste dalla norma.
• Sovratemperatura
Massima potenza dissipabile dalla carpenteria utilizzata : |  | 70 W
Potenza dissipata dai componenti inseriti nel quadro (compresi cavi e conduttori) in funzione del coefficiente di
contemporaneità : |  | 800 W
L'eccedenza di potenza viene dissipata attraverso due griglie di aerazione
Tenuta alla tensione applicata
Tenuta al cortocircuito
Quadro utilizzato rispettando i valori di Icc massima ammessi pari a |  | 30 kA
 Efficienza del circuito di protezione
 Distanze in aria e superficiali
 Funzionamento
 Grado di protezione
Dichiara infine, sotto la propria responsabilità, di aver effettuato con risultato positivo tutte le prove individuali previste dalla norma e precisamente:
ü Cablaggio e funzionamento elettrico (rif. 8.3.1.)
ü Isolamento (rif. 8.3.2.)
ü Misure di Protezione (rif. 8.3.3.)
ü Resistenza di isolamento (rif. 8.3.4.)
La documentazione delle prove individuali è a disposizione presso il nostro archivio
pag. 5
Intestazione
STAMPA

## El Comp (2)
ELENCO DEI COMPONENTI
Quadro: | QUADRO PROVA MOTORI | Matricola: | 2021_0496
ID | FUNZIONE | MARCA | ARTICOLO
pag. 6 bis
pag. 7
Intestazione
STAMPA

## El Comp
ELENCO DEI COMPONENTI
Quadro: | QUADRO PROVA MOTORI |  | Matricola: | 2021_0496
ID | FUNZIONE | DESCRIZIONE | MARCA | ARTICOLO
L'ELENCO COMPLETO DEI COMPONENTI SI TROVA ALL'INIZIO DELLO SCHEMA ELETTRICO ALLEGATO
A TALE RELAZIONE
pag. 6
pag. 7
Intestazione
STAMPA

## Manut Oper
MANUTENZIONE OPERATIVA
Per un corretto uso del quadro ed al fine di prevenire il degrado prematuro dello stesso, si devono effettuare le operazioni di manutenzione ordinaria prevista dai costruttori dei singoli componenti, devono essere eseguite tutte le opere di manutenzione straordinaria immediatamente all’occorrenza. Il quadro elettrico in oggetto deve essere messo fuori servizio immediatamente se qualsiasi apparecchiatura installata presenta danneggiamenti o malfunzionamenti. Il conduttore del quadro è obbligato ad effettuare le opere di manutenzione ordinaria o straordinaria prima di rimettere in servizio il quadro. Tutte le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria devono essere eseguite con quadro fuori servizio ed in sicurezza, eventuali deroghe alla presente prescrizione potranno essere autorizzate esclusivamente dal preposto che assume la totale responsabilità delle operazioni. In aggiunta alle operazioni di manutenzione previste dai costruttori dei componenti sono di seguito indicate le opere di manutenzione necessarie da eseguirsi sul quadro:
Prima della messa in servizio è necessario:
verificare che gli eventuali collegamenti effettuati in opera siano stati eseguiti correttamente e le coppie di serraggio siano adeguate al sistema di fissaggio predisposto; verificare che tutte le segregazioni ed i pannelli protettivi siano stati rilocati e fissati correttamente; verificare la corretta chiusura degli sportelli e dei pannelli; verificare che l’impianto sia correttamente dimensionato alle indicazioni del quadro, ovvero che il quadro corrisponda alle richieste dell’impianto; che siano stati effettuati correttamente i collegamenti dell’energia e dell’impianto di terra dove previsto.
Dopo la prima messa in esercizio:
controllo delle segregazioni, dei blocchi, delle chiusure e della struttura (dopo il primo mese di funzionamento, ogni anno dalla messa in esercizio); controllo dei serraggi dei collegamenti (dopo il primo mese di funzionamento, ogni anno dalla messa in esercizio); pulizia e rimozione della polvere generalmente nella struttura (dopo il primo mese di funzionamento, ogni anno dalla messa in esercizio)
Tutte le operazioni di manutenzione preventiva, le operazioni di pulizia e lubrificazione, le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria in genere sulle apparecchiature e sulla struttura, dovranno essere eseguite secondo quanto previsto dalle schede e dalle indicazioni prescritte nei manuali tecnici, nei cataloghi e nelle indicazioni particolari delle Società costruttrici dei componenti e delle strutture.
R.E.M. s.r.l. declina qualsiasi responsabilità civile e penale da danni derivati dalla conduzione, manutenzione e da qualsiasi altra operazione effettuata sul quadro.
pag. 7
Intestazione
STAMPA

## Movim
MOVIMENTAZIONE ED IMMAGAZZINAMENTO
Per la corretta movimentazione dovranno essere utilizzati gli appositi ganci di sollevamento, se non previsti si dovrà movimentare la struttura così come indicato nel manuale del costruttore della struttura stessa. L’immagazzinamento dovrà avvenire in locali riparati dal sole e dalle intemperie, non all’aperto. È comunque necessario verificare, nelle indicazione dei singoli componenti, eventuali necessità particolari imposte alle condizioni climatiche ambientali previste per l’immagazzinamento degli stessi.
pag. 8
Intestazione
STAMPA

## El All
Allegati al presente fascicolo tecnico disponibili presso la nostra sede:
• Certificato e Procedura di Collaudo | Allegato 1
• Dichiarazione di conformità alle norme applicabili ed alle direttive CEE | Allegato 2
• Schema elettrico | Allegato 3
pag. 9
Intestazione
STAMPA

## Front All
ALLEGATI
Intestazione
STAMPA

## Front All 1
Allegato 1
CERTIFICATO DI COLLAUDO
E
PROCEDURA DI COLLAUDO
Intestazione
STAMPA

## Cert Coll
CERTIFICATO DI COLLAUDO
QUADRI ELETTRICI PER BASSA TENSIONE - SECONDO LE PROVE INDIVIDUALI PREVISTE DALLA NORMA EN 61439-2 ( IEC 61439-2)
TIPO DI QUADRO : |  |  | Bordo Macchina
Costruttore del quadro : |  |  |  |  | R.E.M. s.r.l.
Via Ferruccia, 16/A
03010 Patrica (FR)
Cliente: | CETEC SRL
Norme:
Collaudatore: |  | Alfredo Evangelisti
Data emisione Certificato: |  |  | 2021-10-28
Strumento di prova/ misura Utilizzato:
Modello: |  | COMBI 420-ESA250 |  | Nr. Di serie:
Descrizione dell’ Apparato : HT Italia Combi 420 - Pantec ESA 250
Modello: | 2021_0496 |  |  |  | Nr. Dichiar. Conformità |  | 009/21
Prove di continuità
Rpe(W) | Upe(V) | It(mA) | Pe(mm²) | t(s) | Limite(W) | Limite(V) | Esito | Data
0.091 | ----- | 200 | ----- | 1 | 0.2 | ----- | OK | 2021-10-28
0.089 | ----- | 200 | ----- | 1 | 0.2 | ----- | OK | 2021-10-28
0.090 | ----- | 200 | ----- | 1 | 0.2 | ----- | OK | 2021-10-28
0.088 | ----- | 200 | ----- | 1 | 0.2 | ----- | OK | 2021-10-28
Prove di isolamento
V(t) | Riso(W) | t(s) | Limite(W) | Esito | Data
1000 | >199.9M | 3 | --- | OK | 2021-10-28
1000 | >199.9M | 3 | --- | OK | 2021-10-28
1000 | >199.9M | 3 | --- | OK | 2021-10-28
Prove di rigidità
Vt(V) | IlK(A) | t(s) | Limite(A) | Esito | Data
2.5k | 0:06 | 3 | 0.5m | OK | 2021-10-28
2.5k | 0:06 | 3 | 0.5,m | OK | 2021-10-28
2.5k | 0:06 | 3 | 0.5m | OK | 2021-10-28
Il quadro, sopra indicato, ha superato con esito positivo le prove ed i collaudi previsti dalle normative applicabili.
Data: ________________ Firma:_________________________
Il quadro, sopra, ha superato con esito positivo le prove ed i collaudi previsti dalle normative applicabili..
Intestazione
STAMPA

## Proc Coll
PROCEDURA DI COLLAUDO
SECONDO LE PROVE INDIVIDUALI PREVISTE DALLA NORMA EN 61439-2 ( IEC 61439-2)
QUADRO PROVA MOTORI
MATRICOLA: |  | 2021_0496
TIPO DI QUADRO: |  | Bordo Macchina
Cablaggio e funzionamento elettrico (Rif. 8.3.1.)
ü | Verifica efficacia degli elementi di comando, dei blocchi, dei catenacci ecc.
ü | Verifica della corretta sistemazione dei cavi e conduttori
ü | Verifica del corretto montaggio degli apparecchi
ü | Controllo visivo del grado di protezione
ü | Controllo visivo delle distanze in aria e superficiali
ü | Verifica a campione del contatto dei collegamenti (in particolare dei collegamenti
avvitati e imbullonati)
ü | Verifica esistenza ed esattezza della targa di identificazione
ü | Verifica della corrispondenza fra il materiale istallato e quello prescritto
ü | Verifica della conformità del quadro agli schemi circuitali di cablaggio e ai dati tecnici
ü | Verifica della corretta identificazione dei conduttori
ü | Verifica del cablaggio
ü | Prova di funzionamento elettrico
Esito delle suddette verifiche: Positivo
Intestazione
STAMPA

## Isol
Isolamento (Rif. 8.3.2)
Applicazione della tensione di prova al circuito principale in funzione della tensione nominale (come da tabella 10 della norma sotto riportata) per la durata di 1 minuto, con frequenza compresa tra 45 Hz e 62 Hz e con tutti gli apparecchi in manovra chiusi.
Vn Tensione di isolamento nominale V Tensione di prova c.a. (valore efficace)
Vn Minore o uguale a 60V | 1000 V
Vn Maggiore di 60V e minore o uguale a 300V | 2000 V
Vn maggiore di 300V e minore o uguale 660V | 2500 V | ü
Vn maggiore di 660V e minore o uguale a 800V | 3000 V
Vne 800V minore o uguale a 1000V | 3500 V
Vne 1000V minore o uguale a 1500V• | 3500 V
• solo per c.c.
La tensione di prova deve essere applicata fra tutte le parti attive e la struttura del quadro, nonchè tra ciascuna polarità e tutte le altre collegate alla struttura.
Durante la prova devono essere sconnesse le apparecchiature che, in conformità alle loro prescrizioni, sono previste per una tensione di prova più bassa e quelle che assorbono corrente (es. avvolgimenti, strumenti di misura, etc. )
La prova è superata se non si verificano nè perforazioni, nè scariche superficiali.
Esito delle suddette verifiche: Positivo
Intestazione
STAMPA

## Mis Prot
Misure di protezione (Rif. 8.3.3.)
ü | Esame visivo dei circuiti di protezione.
ü | Verifica a campione dell’efficace contatto delle connessioni avvitate o imbullonate.
ü | Verifica dell’ effettiva connessione fra le masse e il circuito di protezione.
ü | Esame visivo dei messi di protezione contro i contatti diretti.
Esito delle suddette prove: positivo.
Resistenza di isolamento (Rif. 8.3.4.)
 | Utilizzare un apparecchio per la misura dell’isolamento tarato ad almeno 2xVn
 | Durante la prova devono essere sconnesse le apparecchiature che, in conformità alle loro prescrizioni, sono previste per una tensione di prova più bassa a quelle che assorbono corrente (es. avvolgimenti, strumenti di misura, etc.)
 | La prova è superata se la resistenza di isolamento fra i circuiti e le masse è di almeno 1000 ohm/V per ciascun circuito, riferita alla tensione nominale verso terra di ognuno di essi.
Esito delle suddette verifiche: positivo
Intestazione
STAMPA

## Front All 2
Allegato 2
DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’
Intestazione
STAMPA

## Dich conf
DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ
Il sottoscritto Pace Adele in qualità di Legale Rappresentante della società
R.E.M. S.r.l. con sede in Via Ferruccia, 16/A Patrica (FR)
P.I. 02240470605 Iscrizione alla C.C.I.A.A. di Frosinone n. 138995
Dichiara sotto la propria responsabilità che il quadro
Matricola quadro |  |  | 2021_0496
Nr. Dichiarazione |  |  | 009/21
Descrizione: |  | QUADRO PROVA MOTORI
Committente: |  | CETEC SRL
È conforme alle seguenti norme armonizzate:
CEI EN 61439-1 EN61439-2
CEI EN 61439-3
CEI EN 61439-4
CEI EN 61439-5
CEI EN 61439-6
ü | CEI EN 60204-1 (CEI 44-5)
rispondente ai requisiti essenziali delle Direttive ove applicabili:
2006/95/CE
EMC 2004/108/CE
93/68/CE
Dichiara inoltre che: le apparecchiature all’interno dell’involucro sono state installate come prescritto dalle case costruttrici, le apparecchiature e l’involucro hanno superato con esito positivo le prove di tipo richieste dalle norme applicabili in quanto munite di marchio CE.
Patrica lì |  |  |  | Timbro e Firma
Intestazione
STAMPA

## Front All 3
Allegato 3
SCHEMA ELETTRICO
N.B. lo schema elettrico è allegato in originale alla presente certificazione
Intestazione
STAMPA