Allegati alla dichiarazione di rispondenza

Tabella schematica relativa all'impianto verificato

Tensione nominale:  V 230 1 fasi
Tensione secondaria:  V24Vdc
Potenza contrattuale impegnata/massima:  kW 1
Corrente di cortocircuito all'origine dell'impianto:  kA 6

Descrizione completa dell'intervento eseguito

Nel modulo della presente dichiarazione di rispondenza è riportata la descrizione sintetica dell'intervento eseguito su incarico del committente.
Il quadro è mancante dello schema elettrico, della dichiarazione di conformità e di qualsiasi dato che possa riportare alla società realizzatrice e alla data di realizzazione
Come da richiesta del cliente finale abbiamo effettuato una serie di interventi (non di modifica) sul quadro stesso.
Di seguito si riporta la descrizione completa del suddetto intervento.

•	Rilievi sul quadro per la realizzazione dello schema elettrico
•	Verifica dell’efficacia degli elementi di comando
•	Verifica del corretto montaggio dei componenti
•	Controllo visivo del grado di protezione
•	Verifica del contatto dei collegamenti
•	Verifica della corretta identificazione dei conduttori
•	Verifica del cablaggio
•	Verifica della rispondenza dei materiali all’installazione e alle normative
•	Test strumentali eseguiti sul quadro elettrico
•	Verifica del calcolo della sovratemperatura

Rapporto di verifica

Esame a vista

L'impianto eseguito è conforme alla documentazione tecnica realizzata.
I componenti hanno caratteristiche adeguate all'ambiente per costruzione e/o installazione.
Le protezioni contro i contatti diretti ed indiretti sono adeguate.
I conduttori sono stati scelti e posati in modo da assicurare le portate e cadute di tensione previste.
Le protezioni delle condutture contro i sovraccarichi sono conformi alle prescrizioni delle norme CEI.
Le protezioni delle condutture contro i cortocircuiti sono conformi alle prescrizioni delle norme CEI.
Il sezionamento dei circuiti è conforme alle prescrizioni delle norme CEI.
I cavi hanno tensione nominale d'isolamento adeguata.
I conduttori hanno le sezioni minime previste.
I colori e/o le marcature per l'identificazione dei conduttori sono rispettati.
Le connessioni dei conduttori sono idonee.
Gli interruttori di comando unipolari sono inseriti sul conduttore di fase.
Le dimensioni minime dei conduttori di terra e dei conduttori di protezione ed equipotenziali (principali e supplementari) sono conformi alle prescrizioni delle norme CEI.
Il conduttore di protezione è stato predisposto per le masse.
Il conduttore equipotenziale principale è stato predisposto per le masse estranee.

Prove 

La resistenza di isolamento verso terra dei conduttori attivi è superiore ai minimi prescritti.
La prova della continuità dei conduttori di protezione, equipotenziali (principali e supplementari) ha avuto esito favorevole.
Le prove di funzionamento hanno dato esito favorevole.
Si allega risultato verifica di continuità, isolamento e rigidità

Cliente:	FCA ITALY S.P.A. CASSINO PRESSE	 	 	 	 	
Norme:							 	
Collaudatore:	Alfredo Evangelisti				 	
Data emisione Certificato:	12/11/2021	 	 	 	 	
Strumento di prova/ misura Utilizzato:	
Modello:	COMBI 420-ESA250	Nr. Di serie:	 	 	
Descrizione dell’ Apparato : HT Italia Combi 420 - Pantec ESA 250	
									
Prove di continuità	
Rpe(W)	Upe(V)	It(mA)	Pe(mm²)	t(s)	Limite(W)	Limite(V)	Esito	Data	
0.076	-----	200	-----	1	0,2	-----	OK	12/11/2021	
0.075	-----	200	-----	1	0,2	-----	OK	12/11/2021	
0.078	-----	200	-----	1	0,2	-----	OK	12/11/2021	
0.089	-----	200	-----	1	0,2	-----	OK	12/11/2021	
									
Prove di isolamento	
V(t)	Riso(W)	t(s)	Limite(W)	Esito	Data				
1000	>199.9M	3	---	OK	12/11/2021				
1000	>199.9M	3	---	OK	12/11/2021				
1000	>199.9M	3	---	OK	12/11/2021				
									
Prove di rigidità	
Vt(V)	IlK(A)	t(s)	Limite(A)	Esito	Data				
2.0k	00:06	3	0.5m	OK	12/11/2021				
2.0k	00:06	3	 0.5,m	OK	12/11/2021				
2.0k	00:06	3	0.5m	OK	12/11/2021				

									
									
Il quadro, sopra indicato, ha superato con esito positivo le prove ed i collaudi previsti dalle normative applicabili.	

Si allega report verifica sovratemperatura