### Frosinone, 27/11/09

Oggetto: elenco attività svolte su AGV 3 presso Avio Colleferro – Allegato a dichiarazione di conformità 004/09 R.E.M. s.r.l.

Con la presente si elencano tutte le attività principali svolte dalla NS azienda sull’apparecchiatura in oggetto.

- Pacco batterie (installazione di una protezione isolante sul pacco batterie atta all’eliminazione della possibilità di contatti diretti)

- Presa batterie (sostituzione della presa con una nuova di tipo interbloccato, due poli + terra, 220V, 32 A, con fusibili di protezione)

- Quadro elettrico di protezione (posa in opera di un nuovo quadro elettrico di comando e protezione con caratteristiche verificabili dalla dichiarazione di conformità allegata alla presente documentazione. Da questo quadro partono le nuove linee elettriche di alimentazione quadri e convertitore, opportunamente protette contro i cortocircuiti e i sovraccarichi con fusibili. Il contattore generale di protezione è comandato dal controllore di isolamento e dai finecorsa di controllo porte aperte installati sui quadri elettrici)

- Controllore di isolamento (il controllore di isolamento, installato nel quadro elettrico di protezione, è collegato tra la rete isolata e la massa della macchina; la misura dell’isolamento è effettuata sovrapponendo al sistema un segnale di misura con impulsi codificati; un guasto nell’isolamento fra la rete e la massa, chiude il circuito di misura, la corrente di guasto è misurata dallo strumento il quale calcola e visualizza un valore resistivo; se viene rilevato un allarme il relativo relè si abilita e si porta allo sgancio del contattore generale; il sistema è adatto all’uso in reti miste con tensione alternata, tensione continua e apparecchiature elettroniche)

- Convertitore DC/DC 220/192V ( per alimentare il convertitore di tensione da 192Vdc a 230Vac è stato installato all’interno del quadro di protezione un convertitore di tensione per abbassare la tensione delle batterie di circa 25V per permettere il collegamento del convertitore generale direttamente a tutto il pacco batterie)

- Rifacimento cablaggio bordo macchina (scollegamento elettrico di tutte le utenze, sostituzioni di tutti i cavi non a norme per quanto riguarda la tipologia e la sezione, posizionamento dei cavi nelle canale metalliche esistenti con inserimento di separatore fisico tra i cavi di alimentazione e cavi di segnalazione. Sostituzione di tutti i collegamenti alle singole apparecchiature non realizzati a regola d’arte con nuovi realizzati parte in conduit flessibili e parte in conduit rigidi)

- Spostamento di alcune utenze nei quadri elettrici (per ottimizzare  e decongestionare i quadri elettrici abbiamo provveduto allo spostamento di tutte le apparecchiature di comando motori con alimentazione continua in un singolo quadro e tutte le apparecchiature alimentate a tensione alternata nell’altro quadro, inoltre abbiamo spostato anche altri componenti tipo alimentatori, contattori, relè e morsettiere affinché siano installati nel quadro di competenza evitando alcuni cavi di interfaccia tra un quadro e l’altro)

- Modifiche quadri elettrici (oltre ai lavori sopra indicati abbiamo effettuato una sostituzione di tutti i cavi e le apparecchiature non adeguate al funzionamento quali portafusibili, relè, contattori, salvamotori, interruttori magnetotermici. Abbiamo installato barre equipotenziali all’interno dei quadri per il collegamento di tutte le masse e installato finecorsa per sganciare l’alimentazione generale quando si apre un quadro elettrico. Abbiamo inoltre siglato completamente tutti i cavi e apparecchiature.)

- Equipotenzialità (per poter permettere il funzionamento ottimale del controllore di isolamento abbiamo realizzato un collegamento equipotenziale di tutte le masse metalliche e di tutte le carcasse delle apparecchiature. Dopo aver realizzato tale impianto abbiamo verificato il valore tramite strumento e l’esito di tali misure è allegato alla presente dichiarazione)

- Impianto (abbiamo sostituito i cavi di retroazione dai motori ai drive, poiché erano tutti dotati di connessioni volanti per renderli della lunghezza sufficiente al collegamento)

- Impianto (abbiamo sostituito i cavi dalla scheda assi ai drive, poiché erano tutti troppo lunghi e con connettori fatiscenti)

- Motori (abbiamo sostituito il freno ad un motore e due schede SLM su due altri motori)

- Sicurezza (abbiamo modificato il circuito di collegamento dei bumper realizzandolo a doppio canale e con tutti i bumper in serie permettendo cosi il controllo continuo di tutte le apparecchiature. Abbiamo inoltre installato un selettore a chiave codificata per permettere l’esclusione del circuito bumper. Abbiamo sostituito inoltre due bumper non efficienti)

- Sicurezza (abbiamo sostituito il collegamento dell’impianto per avere un circuito bicanale e abbiamo sostituito tutti i pulsanti con un solo contatto con altri con doppio contatto)

- Sicurezza (abbiamo modificato il circuito degli azionamenti motori eliminando l’abilitazione degli stessi nel momento che viene premuto un pulsante di emergenza)

- Sicurezza (abbiamo ripristinato il controllo a uomo presente sulla pulsantiera di avvio per evitare che la macchina possa muoversi anche senza il personale presente)

Prove equipotenzialità effettuate da Evangelisti Alfredo con strumento HT Combi 420

| FIAT AVIO AGV 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MISURE EQUIPOTENZIALITA' CON RIFERIMENTO ALLA BARRA EQUIPOTENZIALE DEL QUADRO PROTEZIONE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| QUADRO CARICABATTERIA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Low Ohm 200mA AUTO | R: | 0,08 | Ohm | R+: | 0,08 | Ohm | R-: | 0,08 | Ohm | I+: | 211 | mA | I-: | 211 | mA |
| ----------------------------------- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| QUADRO CONVERTITORE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Low Ohm 200mA AUTO | R: | 0,07 | Ohm | R+: | 0,07 | Ohm | R-: | 0,07 | Ohm | I+: | 211 | mA | I-: | 211 | mA |
| ----------------------------------- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| QUADRO AUSILIARI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Low Ohm 200mA AUTO | R: | 0,08 | Ohm | R+: | 0,08 | Ohm | R-: | 0,08 | Ohm | I+: | 211 | mA | I-: | 211 | mA |
| ----------------------------------- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| QUADRO AZIONAMENTI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Low Ohm 200mA AUTO | R: | 0,09 | Ohm | R+: | 0,09 | Ohm | R-: | 0,09 | Ohm | I+: | 211 | mA | I-: | 211 | mA |
| ----------------------------------- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| QUADRO PULPITO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Low Ohm 200mA AUTO | R: | 0,11 | Ohm | R+: | 0,11 | Ohm | R-: | 0,11 | Ohm | I+: | 211 | mA | I-: | 211 | mA |
| ----------------------------------- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CANALIZZAZIONE (VALORE PIU ALTO) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Low Ohm 200mA AUTO | R: | 0,13 | Ohm | R+: | 0,13 | Ohm | R-: | 0,13 | Ohm | I+: | 211 | mA | I-: | 211 | mA |
| ----------------------------------- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CARPENTERIA ZONA INFERIORE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Low Ohm 200mA AUTO | R: | 0,13 | Ohm | R+: | 0,13 | Ohm | R-: | 0,13 | Ohm | I+: | 211 | mA | I-: | 211 | mA |
| ----------------------------------- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CARPENTERIA ZONA SUPERIORE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Low Ohm 200mA AUTO | R: | 0,14 | Ohm | R+: | 0,14 | Ohm | R-: | 0,14 | Ohm | I+: | 211 | mA | I-: | 211 | mA |
| ----------------------------------- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |