DICO: 004/2012

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ DELL’IMPIANTO ALLA REGOLA DELL’ARTE

Il sottoscritto Pace Adele, titolare o legale rappresentante dell’impresa R.E.M. srl, operante nel settore Impiantistica industriale - automazione, con sede in Via Ferruccia n. 16/A, comune di Patrica (Fr), tel. 0775 830116, part. IVA 02240470605

iscritta nel registro delle imprese (d.P.R. 7/12/1995, n. 581) della Camera C.I.A.A. di Frosinone n. 138995

iscritta all’albo Provinciale delle imprese artigiane (l. 8/8/1985, n. 443) di  n.

esecutrice dell’impianto (descrizione schematica) Modifica quadro elettrico e impianto mulino Perclorato 4002 per inserimento controllo temperatura motori elettrici inteso come:

nuovo impianto      trasformazione       ampliamento      manutenzione straordinaria      altro

commissionato da: Quasar Engineering s.r.l., installato nei locali siti nel comune di Colleferro (Rm), C.so Garibaldi n. 22, di proprietà di Avio s.p.a., C.so Garibaldi, 22  Colleferro (Rm), in edificio adibito ad uso:

industriale                 civile                 commercio                  altri usi;

DICHIARA

sotto la propria personale responsabilità, che l’impianto è stato realizzato in modo conforme alla regola dell’arte, secondo quanto previsto dall’art. 6, tenuto conto delle condizioni di esercizio e degli usi a cui è destinato l’edificio, avendo in particolare:

rispettato il progetto redatto ai sensi dell’art. 5 da

seguito la norma tecnica applicabile all’impiego: DM 37/08; norma CEI 64-8; norma CEI 64-2

installato componenti e materiali adatti al luogo di installazione (artt. 5 e 6)

controllato l’impianto ai fini della sicurezza e della funzionalità con esito positivo, avendo eseguito le verifiche richieste dalle norme e dalle disposizioni di legge

Allegati obbligatori:

progetto ai sensi degli articoli 5 e 7

relazione con tipologie dei materiali utilizzati

schema di impianto realizzato

riferimento a dichiarazioni di conformità precedenti o parziali, già esistenti  (DICO 09_2011)

copia del certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali

attestazione di conformità per impianto realizzato con materiali o sistemi non normalizzati

Allegati facoltativi:

compatibilità tecnica con le condizioni preesistenti dell'impianto (art. 7, comma 3)

descrizione completa dell'intervento eseguito

DECLINA

ogni responsabilità per sinistri a persone o a cose derivanti da manomissione dell’impianto da parte di terzi ovvero da carenze di manutenzione o riparazione.

data 19/10/2012

Il responsabile tecnico

__________________________

(timbro e firma)

Il dichiarante

__________________________

(timbro e firma)

AVVERTENZE PER IL COMMITTENTE: responsabilità del committente o del proprietario, art. 8

Allegati alla dichiarazione di conformità

Compatibilità dell'intervento con le condizioni preesistenti dell'impianto

Secondo quanto previsto dal DM 37/08, art. 7, comma 3, si dichiara che l'intervento effettuato è compatibile con le condizioni preesistenti dell'impianto.

Descrizione completa dell'intervento eseguito

Nel modulo della presente dichiarazione di conformità è riportata la descrizione sintetica dell'intervento eseguito su incarico del committente.

Nel seguito si riporta la descrizione completa del suddetto intervento.

Gli interventi eseguiti sull'impianto in oggetto sono stati i seguenti:

- Ampliamento quadro elettrico esistente con aggiunta di una nuova carpenteria dimensioni 300x1800x400 per l'alloggiamento dell'impianto controllo temperatura motori

- Installazione nella carpenteria sopra indicata dei seguenti componenti (portafusibili 50F1-50F2, modulo controllo temperatura 52A1-52A2-53A1, barriere a sicurezza intrinseca 55A1-55A2-56A1-56A2-57A1-57A2-58A1, modulo sicurezza 60A1-60A2-61A1-61A2-62A1-63A1, contattore 63K1, relè 65R1-65R2)

- Modifica quadro elettrico esistente per il collegamento con il nuovo quadro come riportato nello schema elettrico allegato

- Installazione di sette PT100 a sicurezza intrinseca sui motori elettrici per il rilievo della temperatura superficiale

- Installazione di un pulsante di emergenza in cassetta esecuzione EExd vicino al mulino

- Installazione di un finecorsa di sicurezza codificato in esecuzione EExd per il controllo della porta di accesso

- Collegamenti elettrici tra quadro e apparecchiature installate in campo realizzati con tubo conduit e relativi accessori

- Realizzazione impianto di equipotenzialità per tutte le condutture e le apparecchiature installate

- Modifica quadro elettrico sinottico con inserimento fusibili 4F4 e relè 10R1 per la gestione del semaforo

- Modifica quadro elettrico sinottico con inserimento selettore 63S1 per l'esclusione del controllo porte e sbarra

- Installazione di un finecorsa di sicurezza codificato per il controllo della sbarra di accesso all'area antistante al locale

- Collegamento elettrico di un semaforo posto vicino alla sbarra di ingresso

- Modifica collegamenti elettrici PLC

- Modifica software PLC locale e remoto e OP

Relazione con tipologie dei materiali

I componenti installati nell'impianto sono conformi a quanto previsto dagli articoli 5 e 6 del DM 37/08 in materia di regola dell'arte.

In particolare sono dotati di:

Marcatura CE               Marchio IMQ (o altri marchi UE)               Altra documentazione (*)

Vengono qui di seguito elencati i componenti installati nell'impianto e non dotati delle indicazioni di cui sopra, che sono comunque conformi a quanto previsto dagli articoli 5 e 6 del DM 37/08

..........................................................................

..........................................................................

(*) Se i componenti dell'impianto non sono provvisti di marcatura CE o di marchio IMQ o di altro marchio UE di conformità alle norme, l'installatore deve richiedere al costruttore, al mandatario o all'importatore, la dichiarazione che il componente elettrico è costruito a regola d'arte e deve conservarla per un periodo di 10 anni.

L'impianto è compatibile con gli impianti preesistenti

I componenti sono idonei rispetto all'ambiente di installazione