## Foglio1
TORNIO PONTIGGIA
MISURE EQUIPOTENZIALITA'
L: 1 P: 1 -
Low Ohm 200mA AUTO | R: | 0,06 | Ohm | R+: | 0,06 | Ohm | R-: | 0,06 | Ohm | I+: | 211 | mA | I-: | 211 | mA
-----------------------------------
L: 1 P: 2 -
Low Ohm 200mA AUTO | R: | 0,06 | Ohm | R+: | 0,06 | Ohm | R-: | 0,06 | Ohm | I+: | 211 | mA | I-: | 211 | mA
-----------------------------------
L: 1 P: 3 -
Low Ohm 200mA AUTO | R: | 0,12 | Ohm | R+: | 0,12 | Ohm | R-: | 0,12 | Ohm | I+: | 211 | mA | I-: | 211 | mA
-----------------------------------
L: 1 P: 4 -
Low Ohm 200mA AUTO | R: | 0,12 | Ohm | R+: | 0,12 | Ohm | R-: | 0,12 | Ohm | I+: | 211 | mA | I-: | 211 | mA
-----------------------------------
L: 1 P: 5 -
Low Ohm 200mA AUTO | R: | 0,11 | Ohm | R+: | 0,12 | Ohm | R-: | 0,11 | Ohm | I+: | 211 | mA | I-: | 211 | mA
-----------------------------------
L: 1 P: 6 -
Low Ohm 200mA AUTO | R: | 0,13 | Ohm | R+: | 0,13 | Ohm | R-: | 0,12 | Ohm | I+: | 211 | mA | I-: | 211 | mA
-----------------------------------
L: 1 P: 7 -
Low Ohm 200mA AUTO | R: | 0,13 | Ohm | R+: | 0,13 | Ohm | R-: | 0,13 | Ohm | I+: | 211 | mA | I-: | 211 | mA
-----------------------------------
L: 1 P: 8 -
Low Ohm 200mA AUTO | R: | 0,14 | Ohm | R+: | 0,14 | Ohm | R-: | 0,14 | Ohm | I+: | 211 | mA | I-: | 211 | mA
-----------------------------------
MISURA LOOP F-F
L: 1 P: 1 - M1
ZLine L-L Ik | Z: | 0,54 | Ohm | Ik: | 740 | A | Um: | 410 | V | f: | 50,0 | Hz
-----------------------------------
L: 1 P: 2 - M2
ZLine L-L Ik | Z: | 0,52 | Ohm | Ik: | 754 | A | Um: | 411 | V | f: | 50,0 | Hz
-----------------------------------
L: 1 P: 3 - M3
ZLine L-L Ik | Z: | 0,54 | Ohm | Ik: | 740 | A | Um: | 411 | V | f: | 50,0 | Hz
-----------------------------------
L: 1 P: 4 - M4
ZLine L-L Ik | Z: | 0,54 | Ohm | Ik: | 740 | A | Um: | 411 | V | f: | 50,0 | Hz
-----------------------------------
L: 1 P: 5 - M5
ZLine L-L Ik | Z: | 0,52 | Ohm | Ik: | 769 | A | Um: | 411 | V | f: | 50,0 | Hz
-----------------------------------
L: 1 P: 6 - M6
ZLine L-L Ik | Z: | 0,54 | Ohm | Ik: | 740 | A | Um: | 411 | V | f: | 50,0 | Hz
-----------------------------------
L: 1 P: 7 - M7
ZLine L-L Ik | Z: | 0,54 | Ohm | Ik: | 740 | A | Um: | 411 | V | f: | 50,0 | Hz
-----------------------------------
L: 1 P: 8 - M8
ZLine L-L Ik | Z: | 0,54 | Ohm | Ik: | 740 | A | Um: | 411 | V | f: | 50,0 | Hz
MISURA LOOP P-E
L: 1 P: 1 - M1
ZLoop 0ø | Z: | 0,81 | Ohm | Ik: | 283 | A | Um: | 236 | V | f: | 50,0 | Hz
-----------------------------------
L: 1 P: 2 - M2
ZLoop 0ø | Z: | 0,81 | Ohm | Ik: | 283 | A | Um: | 236 | V | f: | 49,9 | Hz
-----------------------------------
L: 1 P: 3 - M3
ZLoop 0ø | Z: | 0,83 | Ohm | Ik: | 277 | A | Um: | 236 | V | f: | 50,0 | Hz
-----------------------------------
L: 1 P: 4 - M4
ZLoop 0ø | Z: | 0,82 | Ohm | Ik: | 280 | A | Um: | 236 | V | f: | 50,0 | Hz
-----------------------------------
L: 1 P: 5 - M5
ZLoop 0ø | Z: | 0,81 | Ohm | Ik: | 283 | A | Um: | 235 | V | f: | 50,0 | Hz
-----------------------------------
L: 1 P: 6 - M6
ZLoop 0ø | Z: | 0,81 | Ohm | Ik: | 283 | A | Um: | 235 | V | f: | 50,0 | Hz
-----------------------------------
L: 1 P: 7 - M7
ZLoop 0ø | Z: | 0,81 | Ohm | Ik: | 283 | A | Um: | 236 | V | f: | 50,0 | Hz
-----------------------------------
L: 1 P: 7 - M8
ZLoop 0ø | Z: | 0,81 | Ohm | Ik: | 283 | A | Um: | 236 | V | f: | 50,0 | Hz
-----------------------------------

## Foglio2
MISURE EQUIPOTENZIALITA'
L: 1 P: 1 -
Low Ohm 200mA AUTO | R: | 0,06 | Ohm | I+: | 211 | mA
-----------------------------------
L: 1 P: 2 -
Low Ohm 200mA AUTO | R: | 0,06 | Ohm | I+: | 211 | mA
-----------------------------------
L: 1 P: 3 -
Low Ohm 200mA AUTO | R: | 0,12 | Ohm | I+: | 211 | mA
-----------------------------------
L: 1 P: 4 -
Low Ohm 200mA AUTO | R: | 0,12 | Ohm | I+: | 211 | mA
-----------------------------------
L: 1 P: 5 -
Low Ohm 200mA AUTO | R: | 0,11 | Ohm | I+: | 211 | mA
-----------------------------------
L: 1 P: 6 -
Low Ohm 200mA AUTO | R: | 0,13 | Ohm | I+: | 211 | mA
-----------------------------------
L: 1 P: 7 -
Low Ohm 200mA AUTO | R: | 0,13 | Ohm | I+: | 211 | mA
-----------------------------------
L: 1 P: 8 -
Low Ohm 200mA AUTO | R: | 0,14 | Ohm | I+: | 211 | mA
-----------------------------------