R.E.M.  s.r.l.

# Via Ferruccia, 12/b – 03010 Patrica (FR)

Tel. 0775 830116  – Fax 0775 839345

## VERIFICA CONTINUITA’ CIRCUITO EQUIPOTENZIALE

#### Allegato dichiarazione di conformità n.  006/08     del 04/09/2008

Misure effettuate con strumento HT Italia tipo COMBI 420

Certificato di calibrazione del 19.03.2008 di cui si allega copia cartacea

| MISURE EQUIPOTENZIALITA' |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M1: barra PE quadro/motore principale tornio |  |  |  |  |  |  |  |
| Low Ohm 200mA AUTO | R: | 0,06 | Ohm |  | I+: | 211 | mA |
| M2: barra PE quadro/ventilatore motore principale tornio |  |  |  |  |  |  |  |
| Low Ohm 200mA AUTO | R: | 0,06 | Ohm |  | I+: | 211 | mA |
| M3: barra PE quadro/pompa olio |  |  |  |  |  |  |  |
| Low Ohm 200mA AUTO | R: | 0,12 | Ohm |  | I+: | 211 | mA |
| M4: barra PE quadro/pompa refrigerante |  |  |  |  |  |  |  |
| Low Ohm 200mA AUTO | R: | 0,12 | Ohm |  | I+: | 211 | mA |
| M5: barra PE quadro/pompa lubrificazione |  |  |  |  |  |  |  |
| Low Ohm 200mA AUTO | R: | 0,11 | Ohm |  | I+: | 211 | mA |
| M6: barra PE quadro/centralina idraulica |  |  |  |  |  |  |  |
| Low Ohm 200mA AUTO | R: | 0,13 | Ohm |  | I+: | 211 | mA |
| M7: barra PE quadro/pompa aspirazione |  |  |  |  |  |  |  |
| Low Ohm 200mA AUTO | R: | 0,13 | Ohm |  | I+: | 211 | mA |
| M8: barra PE quadro/motore rapidi carro |  |  |  |  |  |  |  |
| Low Ohm 200mA AUTO | R: | 0,14 | Ohm |  | I+: | 211 | mA |
| barra PE quadro/barra PE quadro aspirazione |  |  |  |  |  |  |  |
| Low Ohm 200mA AUTO | R: | 0,19 | Ohm |  | I+: | 211 | mA |
| barra PE quadro/terra stabilimento |  |  |  |  |  |  |  |
| Low Ohm 200mA AUTO | R: | 0,18 | Ohm |  | I+: | 211 | mA |
| barra PE quadro aspirazione/terra stabilimento |  |  |  |  |  |  |  |
| Low Ohm 200mA AUTO | R: | 0,20 | Ohm |  | I+: | 211 | mA |
| barra PE quadro aspirazione/bocchetta 1 aspirazione tornio |  |  |  |  |  |  |  |
| Low Ohm 200mA AUTO | R: | >99,9 | Ohm |  | I+: | ----- | mA |
| barra PE quadro aspirazione/bocchetta 2 aspirazione tornio |  |  |  |  |  |  |  |
| Low Ohm 200mA AUTO | R: | >99,9 | Ohm |  | I+: | ----- | mA |
| barra PE quadro aspirazione/bocchetta 3 aspirazione tornio |  |  |  |  |  |  |  |
| Low Ohm 200mA AUTO | R: | >99,9 | Ohm |  | I+: | ----- | mA |
| barra PE quadro aspirazione/canala 1 metallica aspirazione |  |  |  |  |  |  |  |
| Low Ohm 200mA AUTO | R: | 0,18 | Ohm |  | I+: | 211 | mA |
| barra PE quadro aspirazione/canala 2 metallica aspirazione |  |  |  |  |  |  |  |
| Low Ohm 200mA AUTO | R: | 0,19 | Ohm |  | I+: | 211 | mA |
| barra PE quadro/telaio riscaldatore |  |  |  |  |  |  |  |
| Low Ohm 200mA AUTO | R: | 0,17 | Ohm |  | I+: | 211 | mA |
| telaio riscaldatore/quadro pulpito |  |  |  |  |  |  |  |
| Low Ohm 200mA AUTO | R: | 0,18 | Ohm |  | I+: | 211 | mA |
| telaio riscaldatore/telaio contropunta tornio |  |  |  |  |  |  |  |
| Low Ohm 200mA AUTO | R: | 0,18 | Ohm |  | I+: | 211 | mA |
| barra PE quadro/telaio contropunta tornio |  |  |  |  |  |  |  |
| Low Ohm 200mA AUTO | R: | 0,19 | Ohm |  | I+: | 211 | mA |
| barra PE quadro/quadro pulpito |  |  |  |  |  |  |  |
| Low Ohm 200mA AUTO | R: | 0,18 | Ohm |  | I+: | 211 | mA |
| barra PE quadro/telaio comandi meccanici tornio |  |  |  |  |  |  |  |
| Low Ohm 200mA AUTO | R: | 0,19 | Ohm |  | I+: | 211 | mA |
| barra PE quadro/sportello vano ingranaggi |  |  |  |  |  |  |  |
| Low Ohm 200mA AUTO | R: | 0,19 | Ohm |  | I+: | 211 | mA |
| barra PE quadro/sportello vano cablaggi anteriore |  |  |  |  |  |  |  |
| Low Ohm 200mA AUTO | R: | 0,19 | Ohm |  | I+: | 211 | mA |
| barra PE quadro/cassetta derivazione posteriore |  |  |  |  |  |  |  |
| Low Ohm 200mA AUTO | R: | 0,18 | Ohm |  | I+: | 211 | mA |
| barra PE quadro/telaio porta attrezzatura di lavorazione |  |  |  |  |  |  |  |
| Low Ohm 200mA AUTO | R: | 0,18 | Ohm |  | I+: | 211 | mA |

Dalle misure effettuate con riferimento alla sbarra equipotenziale del quadro elettrico, risulta che il valore più elevato di resistenza del circuito equipotenziale è di 0,14 Ohm

Data:  04/09/2008                                                            Responsabile Tecnico

Alfredo Evangelisti