R.E.M.  s.r.l.

# Via Ferruccia, 12/b – 03010 Patrica (FR)

Tel. 0775 830116  – Fax 0775 839345

## VERIFICA IMPEDENZA DI LOOP F-F; F-PE;

#### Allegato dichiarazione di conformità n.  006/08     del 04/09/2008

Misure effettuate con strumento HT Italia tipo COMBI 420

Certificato di calibrazione del 19.03.2008 di cui si allega copia cartacea

| IMPEDENZA LOOP F-F |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M1: motore principale tornio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ZLine L-L Ik | Z: | 0,55 | Ohm |  | Ik: | 745 | A |  | Um: | 413 | V |  | f: | 50,0 | Hz |
| M2: ventilatore motore principale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ZLine L-L Ik | Z: | 0,54 | Ohm |  | Ik: | 740 | A |  | Um: | 410 | V |  | f: | 50,0 | Hz |
| M3: pompa olio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ZLine L-L Ik | Z: | 0,52 | Ohm |  | Ik: | 754 | A |  | Um: | 411 | V |  | f: | 50,0 | Hz |
| M4: pompa refrigerante |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ZLine L-L Ik | Z: | 0,54 | Ohm |  | Ik: | 740 | A |  | Um: | 411 | V |  | f: | 50,0 | Hz |
| M5: pompa lubrificazione |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ZLine L-L Ik | Z: | 0,54 | Ohm |  | Ik: | 740 | A |  | Um: | 411 | V |  | f: | 50,0 | Hz |
| M6: centralina idraulica |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ZLine L-L Ik | Z: | 0,52 | Ohm |  | Ik: | 769 | A |  | Um: | 411 | V |  | f: | 50,0 | Hz |
| M7: pompa aspirazione |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ZLine L-L Ik | Z: | 0,54 | Ohm |  | Ik: | 740 | A |  | Um: | 411 | V |  | f: | 50,0 | Hz |
| M8: motore rapidi carro |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ZLine L-L Ik | Z: | 0,54 | Ohm |  | Ik: | 740 | A |  | Um: | 411 | V |  | f: | 50,0 | Hz |
| IMPEDENZA LOOP F-PE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| M1: motore principale tornio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ZLoop 0ø | Z: | 0,84 | Ohm |  | Ik: | 288 | A |  | Um: | 233 | V |  | f: | 50,0 | Hz |
| M2: ventilatore motore principale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ZLoop 0ø | Z: | 0,81 | Ohm |  | Ik: | 283 | A |  | Um: | 236 | V |  | f: | 50,0 | Hz |
| M3: pompa olio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ZLoop 0ø | Z: | 0,81 | Ohm |  | Ik: | 283 | A |  | Um: | 236 | V |  | f: | 49,9 | Hz |
| M4: pompa refrigerante |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ZLoop 0ø | Z: | 0,83 | Ohm |  | Ik: | 277 | A |  | Um: | 236 | V |  | f: | 50,0 | Hz |
| M5: pompa lubrificazione |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ZLoop 0ø | Z: | 0,82 | Ohm |  | Ik: | 280 | A |  | Um: | 236 | V |  | f: | 50,0 | Hz |
| M6: centralina idraulica |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ZLoop 0ø | Z: | 0,81 | Ohm |  | Ik: | 283 | A |  | Um: | 235 | V |  | f: | 50,0 | Hz |
| M7: pompa aspirazione |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ZLoop 0ø | Z: | 0,81 | Ohm |  | Ik: | 283 | A |  | Um: | 235 | V |  | f: | 50,0 | Hz |
| M8: motore rapidi carro |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ZLoop 0ø | Z: | 0,81 | Ohm |  | Ik: | 283 | A |  | Um: | 236 | V |  | f: | 50,0 | Hz |

Alla presente si allegano le copie cartacee delle curve di intervento degli interruttori automatici 3RV1 per la protezione dei motori  e dei fusibili per la protezione del motore principale tornio.

Dalle misure effettuate  e dalla consultazione delle curve di intervento si evince l’idoneità della corrispondenza dei dispositivi di protezione installati.

Data:  04/09/2008                                                            Responsabile Tecnico

Alfredo Evangelisti