DICO: 020/2010

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ DELL’IMPIANTO ALLA REGOLA DELL’ARTE 

Il sottoscritto Pace Adele, titolare o legale rappresentante dell’impresa R.E.M. srl, operante nel settore Impiantistica industriale - automazione, con sede in Via Ferruccia n. 16/A, comune di Patrica (Fr), tel. 0775 830116, part. IVA 02240470605
iscritta nel registro delle imprese (d.P.R. 7/12/1995, n. 581) della Camera C.I.A.A. di Frosinone n. 138995
iscritta all’albo Provinciale delle imprese artigiane (l. 8/8/1985, n. 443) di  n. 

esecutrice dell’impianto (descrizione schematica) installazione nuovo quadro alimentazione Pontiggia, collegamenti elettrici tornio e riscaldatore inteso come: 
nuovo impianto      trasformazione       ampliamento      manutenzione straordinaria      altro

commissionato da: Quasar Engineering s.r.l., installato nei locali siti nel comune di Colleferro (Rm), C.so Garibaldi n. 22, di proprietà di Avio s.p.a., C.so Garibaldi, 22  Colleferro (Rm), in edificio adibito ad uso:
industriale                 civile                 commercio                  altri usi;

L'impianto ha una potenza massima impegnabile di 80 kW.

DICHIARA

sotto la propria personale responsabilità, che l’impianto è stato realizzato in modo conforme alla regola dell’arte, secondo quanto previsto dall’art. 6, tenuto conto delle condizioni di esercizio e degli usi a cui è destinato l’edificio, avendo in particolare:
rispettato il progetto redatto ai sensi dell’art. 5 da
seguito la norma tecnica applicabile all’impiego: DM 37/08; norma CEI 64-8
installato componenti e materiali adatti al luogo di installazione (artt. 5 e 6)
controllato l’impianto ai fini della sicurezza e della funzionalità con esito positivo, avendo eseguito le verifiche richieste dalle norme e dalle disposizioni di legge

Allegati obbligatori:
progetto ai sensi degli articoli 5 e 7
relazione con tipologie dei materiali utilizzati
schema di impianto realizzato
riferimento a dichiarazioni di conformità precedenti o parziali, già esistenti
copia del certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali
attestazione di conformità per impianto realizzato con materiali o sistemi non normalizzati

Allegati facoltativi:
compatibilità tecnica con le condizioni preesistenti dell'impianto (art. 7, comma 3)
descrizione completa dell'intervento eseguito

DECLINA

ogni responsabilità per sinistri a persone o a cose derivanti da manomissione dell’impianto da parte di terzi ovvero da carenze di manutenzione o riparazione.

data 29/10/2010

Il responsabile tecnico

__________________________

(timbro e firma)

Il dichiarante

__________________________

(timbro e firma)

AVVERTENZE PER IL COMMITTENTE: responsabilità del committente o del proprietario, art. 8

Allegati alla dichiarazione di conformità

Compatibilità dell'intervento con le condizioni preesistenti dell'impianto

Secondo quanto previsto dal DM 37/08, art. 7, comma 3, si dichiara che l'intervento effettuato è compatibile con le condizioni preesistenti dell'impianto.

Descrizione completa dell'intervento eseguito

Nel modulo della presente dichiarazione di conformità è riportata la descrizione sintetica dell'intervento eseguito su incarico del committente.
Nel seguito si riporta la descrizione completa del suddetto intervento.
Gli interventi eseguiti sulla macchina in oggetto sono stati i seguenti:
•Realizzazione linea elettrica di alimentazione da quadro generale cabina a quadro di zona realizzata con canala zincata forata e cavo 3x50+1x25mmq FG7
•Installazione di un quadro generale di distribuzione
•Installazione dei due quadri attualmente utilizzati (tornio e riscaldatore)
•Realizzazione dei collegamenti elettrici tra il quadro di distribuzione e i quadri di comando e tra i quadri di comando e le utenze della macchina utilizzando i cavi precedentemente installati
•Realizzazione collegamento elettrico tra quadro distribuzione e quadro carroponte (gru)
•Installazione interruttore generale nel quadro cabina
Collegamento equipotenziale dei quadri elettrici  e delle apparecchiature alla rete di terra dello stabilimento

Tabella schematica relativa all'impianto realizzato

Tensione nominale:  V 400 3 fasi + neutro
Potenza contrattuale impegnata/massima:  kW 80
Corrente di cortocircuito all'origine dell'impianto:  kA 40

Circuito: 
 -   corrente di impiego:  A 160
 -   sezione dei conduttori (Cu):  3x50+1x25mm²

Caduta di tensione: 4%
E' stato realizzato il collegamento equipotenziale principale (EQP).

Relazione con tipologie dei materiali

I componenti installati nell'impianto sono conformi a quanto previsto dagli articoli 5 e 6 del DM 37/08 in materia di regola dell'arte.

In particolare sono dotati di:

Marcatura CE               Marchio IMQ (o altri marchi UE)               Altra documentazione (*)

Vengono qui di seguito elencati i componenti installati nell'impianto e non dotati delle indicazioni di cui sopra, che sono comunque conformi a quanto previsto dagli articoli 5 e 6 del DM 37/08
..........................................................................
..........................................................................

(*) Se i componenti dell'impianto non sono provvisti di marcatura CE o di marchio IMQ o di altro marchio UE di conformità alle norme, l'installatore deve richiedere al costruttore, al mandatario o all'importatore, la dichiarazione che il componente elettrico è costruito a regola d'arte e deve conservarla per un periodo di 10 anni.

L'impianto è compatibile con gli impianti preesistenti

I componenti sono idonei rispetto all'ambiente di installazione

Eventuali informazioni sul numero e caratteristiche degli apparecchi utilizzatori, considerate rilevanti ai fini del buon funzionamento dell'impianto
..........................................................................
..........................................................................