ALLEGATO I

(DI CUI ALL’ART. 7)

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ DELL’IMPIANTO ALLA REGOLA DELL’ARTE

Il sottoscritto Antonelli Vincenzo, titolare o legale rappresentante dell’impresa Elettro Impianti S.r..l, operante nel settore Impianti Elettrici, con sede in Via Madonna del Piano n. 41, comune di Morolo (FR), tel. 0775229167, part. IVA 02232580601

iscritta nel registro delle imprese (d.P.R. 7/12/1995, n. 581) della Camera C.I.A.A. di Frosinone n. 138468/02

iscritta all’albo Provinciale delle imprese artigiane (l. 8/8/1985, n. 443) di  n.

esecutrice dell’impianto (descrizione schematica) Istallazione Quadri Elettrici linea 5 (denominazione QEP Pressa ) e impianto di distribuzione bordo macchina inteso come:

nuovo impianto      trasformazione       ampliamento      manutenzione straordinaria      altro

commissionato da: I.S.M.I.T. S.r.l. Via Oroboni n. 27  Milano, installato nei locali siti nel comune di Piedimonte S. Germano (FR), Via Casilina zona industriale (Unità Presse, di proprietà di Fiat Group Automobiles S.p.a).

in edificio adibito ad uso:

industriale                 civile                 commercio                  altri usi;

L'impianto ha una potenza massima impegnabile di 180 kW.

DICHIARA

sotto la propria personale responsabilità, che l’impianto è stato realizzato in modo conforme alla regola dell’arte, secondo quanto previsto dall’art. 6, tenuto conto delle condizioni di esercizio e degli usi a cui è destinato l’edificio, avendo in particolare:

rispettato il progetto redatto ai sensi dell’art. 5 da: Per. Ind. Evangelisti Alfredo

seguito la norma tecnica applicabile all’impiego: DM 37/08; norma CEI 64-8; norma CEI 81-10

installato componenti e materiali adatti al luogo di installazione (artt. 5 e 6)

controllato l’impianto ai fini della sicurezza e della funzionalità con esito positivo, avendo eseguito le verifiche richieste dalle norme e dalle disposizioni di legge

Allegati obbligatori:

progetto ai sensi degli articoli 5 e 7

relazione con tipologie dei materiali utilizzati

schema di impianto realizzato

riferimento a dichiarazioni di conformità precedenti o parziali, già esistenti

copia del certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali

Allegati facoltativi:

...........................................

DECLINA

ogni responsabilità per sinistri a persone o a cose derivanti da manomissione dell’impianto da parte di terzi ovvero da carenze di manutenzione o riparazione.

data 27/05/2009

Il responsabile tecnico

__________________________

(timbro e firma)

Il dichiarante

__________________________

(timbro e firma)

AVVERTENZE PER IL COMMITTENTE: responsabilità del committente o del proprietario, art. 8

Allegati alla dichiarazione di conformità

Rapporto di verifica

Esame a vista

L'impianto eseguito è conforme alla documentazione tecnica.

I componenti hanno caratteristiche adeguate all'ambiente per costruzione e/o installazione.

Le protezioni contro i contatti diretti ed indiretti sono adeguate.

I conduttori sono stati scelti e posati in modo da assicurare le portate e cadute di tensione previste.

Le protezioni delle condutture contro i sovraccarichi sono conformi alle prescrizioni delle norme CEI.

Le protezioni delle condutture contro i cortocircuiti sono conformi alle prescrizioni delle norme CEI.

Il sezionamento dei circuiti è conforme alle prescrizioni delle norme CEI.

Il comando e/o l'arresto di emergenza è stato previsto dove necessario.

I cavi hanno tensione nominale d'isolamento adeguata.

I conduttori hanno le sezioni minime previste.

I colori e/o le marcature per l'identificazione dei conduttori sono rispettate.

I tubi protettivi ed i canali hanno dimensioni adeguate.

Le connessioni dei conduttori sono idonee.

Gli interruttori di comando unipolari sono inseriti sul conduttore di fase.

Le dimensioni minime dei dispersori, dei conduttori di terra e dei conduttori di protezione ed equipotenziali (principali e supplementari) sono conformi alle prescrizioni delle norme CEI.

Il nodo (nodi) collettore di terra è accessibile.

Il conduttore di protezione è stato predisposto per le masse.

Il conduttore equipotenziale principale è stato predisposto per le masse estranee.

I sistemi di protezione contro i contatti indiretti senza interruzione automatica dei circuiti (eventuali) sono conformi alle prescrizioni della norma CEI 64-8.

Le quote di installazione delle prese (ed altre apparecchiature in relazione alle disposizioni di legge sulla barriere architettoniche) sono rispettate.

Prove (luoghi ordinari)

La resistenza di isolamento verso terra dei conduttori attivi è superiore ai minimi prescritti.

La prova della continuità dei conduttori di protezione, equipotenziali (principali e supplementari) ha avuto esito favorevole.

La resistenza di terra misurata nelle ordinarie condizioni di funzionamento è adeguata ai fini della sicurezza ( 2 

Le prove di funzionamento hanno dato esito favorevole.

Tabella schematica relativa all'impianto realizzato

Tensione nominale: 500V V

Potenza contrattuale impegnata/massima: 180 kW

Corrente di cortocircuito all'origine dell'impianto:  25kA

Circuito: U1V1W1/U2V2W2/

-   corrente di impiego: 5 A

-   sezione dei conduttori (Cu): 1,5 mm²

-   interruttore magnetotermico    IN:  6 A           Icn:  10 kA

-   tipi di posa delle condutture:

- in canali

- cavi multipolari

Circuito: U4V4W4

-   corrente di impiego: 10 A

-   sezione dei conduttori (Cu): 2.5 mm²

-   interruttore magnetotermico    IN:  10 A           Icn:  10 kA

-   tipi di posa delle condutture:

- in canali

- cavi multipolari

Circuito: U5V5W5

-   corrente di impiego: 15 A

-   sezione dei conduttori (Cu): 4 mm²

-   interruttore magnetotermico    IN:  16 A           Icn:  10 kA

-   tipi di posa delle condutture:

- in canali

Caduta di tensione: 4%

Grado di protezione di eventuali apparecchi all'aperto: IP55

E' stato realizzato l'impianto di terra, completo di dispersore, di conduttori di protezione (PE) e di collegamento equipotenziale principale (EQP).

Relazione con tipologie dei materiali

| Denominazione del componente | Modello, tipo o sigla | Nome del costruttore | Marcatura CE | Marchio IMQ (o altri marchi UE) | Altra documentazione (*) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Canale metallico 600x75 | IBO CC607S | BOCCHIOTTI | X |  |  |
| Canale metallico 500x75 | IBO CC507S | BOCCHIOTTI | X |  |  |
| Canale metallico 400x75 | IBO CC407S | BOCCHIOTTI | X |  |  |
| Canale metallico 300x75 | IBO CC307S | BOCCHIOTTI | X |  |  |
| Canale metallico 200x75 | IBO CC207S | BOCCHIOTTI | X |  |  |
| Canale metallico 150x75 | IBO CC157S | BOCCHIOTTI | X |  |  |
| Coperchio per canale zincato 600 | IBO 0CF600S | BOCCHIOTTI | X |  |  |
| Coperchio per canale zincato 500 | IBO 0CF500S | BOCCHIOTTI | X |  |  |
| Coperchio per canale zincato 400 | IBO 0CF400S | BOCCHIOTTI | X |  |  |
| Coperchio per canale zincato 300 | IBO 0CF300S | BOCCHIOTTI | X |  |  |
| Coperchio per canale zincato 200 | IBO 0CF200S | BOCCHIOTTI | X |  |  |
| Coperchio per canale zincato 150 | IBO 0CF150S | BOCCHIOTTI | X |  |  |
| Separatore per canale metallico H 75 |  | BOCCHIOTTI | X |  |  |
| Cavo multipolare FG7OR 3G1,5 mmq |  |  |  | X |  |
| Cavo multipolare FG7OR 3G1,5 mmq Schermato |  |  |  | X |  |
| Cavo multipolare FG7OR 3G2,5 mmq |  |  |  | X |  |
| Cavo multipolare FG7OR 3G4 mmq |  |  |  | X |  |
| Cavo multipolare FG7OR 3G6 mmq |  |  |  | X |  |
| Cavo multipolare FG7OR 4G1,5 mmq |  |  |  | X |  |
| Cavo multipolare FG7OR 4G2,5 mmq |  |  |  | X |  |
| Cavo multipolare FG7OR 4G4 mmq |  |  |  | X |  |
| Cavo multipolare FG7OR 4G6 mmq |  |  |  | X |  |
| Cavo multipolare FG7OR 5G1,5 mmq |  |  |  | X |  |
| Cavo multipolare FG7OR 5G2,5 mmq |  |  |  | X |  |
| Cavo multipolare FG7OR 7G1,5 mmq |  |  |  | X |  |
| Cavo multipolare FG7OR 7G2,5 mmq |  |  |  | X |  |
| Cavo multipolare FG7OR 3.5x50 mmq |  |  |  | X |  |
| Cavo multipolare FG7OR 1x185 mmq |  |  |  | X |  |
| Cavo multipolare FG7OR 1x240 mmq |  |  |  | X |  |
| Cavo multipolare 3G1,5 mmq | COD. 19442 | TE.CO | X | X |  |
| Cavo multipolare 4G10 mmq | COD. 6012 | TE.CO | X | X |  |
| Cavo multipolare 4G16 mmq | COD. 6013 | TE.CO | X | X |  |
| Cavo multipolare 3G2,5 mmq | COD. 20710 | TE.CO | X | X |  |
| Cavo multipolare 3x6 mmq | COD. 17929 | TE.CO | X | X |  |
| Cavo multipolare 4G2,5 mmq | COD. 16631 | TE.CO | X | X |  |
| Cavo multipolare 4G4 mmq | COD. 16632 | TE.CO | X | X |  |
| Cavo multipolare 3G4 mmq | COD. 15750 | TE.CO | X | X |  |
| Cavo multipolare 4G6 mmq | COD. 6971 | TE.CO | X | X |  |

(*) Se i componenti dell'impianto non sono provvisti di marcatura CE o di marchio IMQ o di altro marchio UE di conformità alle norme, l'installatore deve richiedere al costruttore, al mandatario o all'importatore, la dichiarazione che il componente elettrico è costruito a regola d'arte e deve conservarla per un periodo di 10 anni.

L'impianto è compatibile con gli impianti preesistenti

I componenti sono idonei rispetto all'ambiente di installazione