S.E. Impianti S.r.l.

Via Ferruccia, 12A

03010 Patrica (Fr)

## PROCEDURA DI COLLAUDO

SECONDO LE PROVE INDIVIDUALI PREVISTE DALLA NORMA CEI 17 – 13/1

(IEC 439-1  EN 60439-1)

#### Collaudo n.   04/03            			del  14/07/2003

Apparecchiature assiepate di protezione e di manovra per bassa tensione (quadri BT)

Apparecchiature di serie (AS) e non di serie (ANS) per tensioni non superiori a 1000V in c.a. e 1500V in c.c.

##### Ispezione quadro

- Verifica efficacia degli elementi di comando meccanico, dei blocchi, dei catenacci, ecc.

- Verifica della corretta sistemazione di cavi e conduttori

- Verifica del corretto montaggio degli apparecchi

- Controllo visivo del grado di protezione

- Controllo visivo delle distanze in aria e superficiali

- Verifica a campione del contatto dei collegamenti (in particolare dei collegamenti avvitati e imbullonati)

- Verifica della corrispondenza fra il materiale installato e quello prescritto

- Verifica della conformità del quadro agli schemi circuitali di cablaggio e ai dati tecnici

- Verifica della corretta identificazione dei conduttori

###### Le verifiche hanno dato esito positivo     X  SI           O  NO

Funzionamento a tensione nominale

- Verifica circuito di potenza con inserzione completa apparecchiature

- Lettura e controllo strumentazione

- Verifica intervento differenziale mediante pulsante di prova

- Verifica della sequenza delle fasi

- Verifica circuito ausiliario con completa inserzione delle apparecchiature

- Verifica corretto funzionamento organi di comando in servizio man/aut

###### Le verifiche hanno dato esito positivo     X  SI           O  NO

Prova dielettrica e di isolamento

- Applicazione della tensione di prova al circuito principale in funzione della tensione nominale per la durata di 1 minuto e con tutti gli apparecchi di manovra chiusi

- La tensione di prova deve essere applicata fra tutte le parti attive e la struttura del quadro, nonché tra ciascuna polarità e tutte le altre collegate alla struttura

- Durante la prova devono essere sconnesse le apparecchiature che, in conformità alle loro prescrizioni, sono previste per una tensione di prova più bassa e quelle che assorbono corrente ( es. avvolgimenti, strumenti di misura, etc.)

- La prova è superata se non si verificano né perforazioni, né scariche superficiali

###### Le verifiche hanno dato esito positivo     X  SI           O  NO

Prova elettrica del circuito di protezione

- Esame visivo dei circuiti di protezione

- Verifica a campione dell’efficace contatto delle connessioni avvitate e imbullonate

- Verifica dell’effettiva connessione fra le masse e il circuito di protezione (ad es. tramite segnalatore acustico)

Le verifiche hanno dato esito positivo     X  SI           O  NO

Controlli finali

- Verifica targhette identificatici sul quadro

- Verifica targhette indicanti i vari circuiti principali

- Inserimento nel quadro dello schema elettrico e del certificato di collaudo

Le verifiche hanno dato esito positivo     X  SI           O  NO