LINEA 11

Motore DC ABB 87.2Kw, 440 V, 207.5 A, 220Vecc, 7.08Aecc, 1925rpm

Azionamento Ceai

Dati di lavoro: 610rpm, 120 A, 139 V;

Tensione media: 398 V

Corrente media: 83 A

Potenza media: 33 Kw

Fattore di potenza medio: 0.60-0.68

Cosφ medio: 0.35-0.87

THD V: 7.5-9.2 %

THD I: 45- 102 %

Batterie di condensatori non  perfettamente funzionanti (diversità di circa il 25% tra le fasi )

Motore medio sporco, collettore leggermente rigato, da pulire e assestare le spazzole

Per abbassare la distorsione armonica in corrente si consiglia di aumentare la velocità del motore

Si consiglia di sostituire la batteria di rifasamento.

Si consiglia di rettificare il collettore del motore e di assestare le spazzole

LINEA 13

Motore DC ABB 87.2Kw, 440 V, 207.5 A, 220Vecc, 7.08Aecc, 1925rpm

Azionamento Abb DCS500 225 A

Dati di lavoro: 1848 rpm, 80-100 A, 336 V;

Tensione media: 398 V

Corrente media: 70 A

Potenza media: 44 Kw

Fattore di potenza medio: 0.63-0.70

Cosφ medio: 0.92-0.98

THD V: 6-10 %

THD I: 34- 53 %

Batteria di condensatori non  funzionanti (fusibili rotti)

Motore con collettore rigato

Si consiglia di eliminare la batteria di rifasamento rotta poiché non serve

Si consiglia di rettificare il collettore del motore

LINEA 14

Motore DC ABB 86.7Kw, 470 V, 200 A, 310Vecc, 4.52Aecc, 2635rpm

Azionamento ABB DCS500, 470 A

Dati di lavoro: 920rpm, 38 A, 170 V

Tensione media: 393 V

Corrente media: 58 A

Potenza media: 23 Kw

Fattore di potenza medio: 0.64

Cosφ medio: 0.91

THD V: 3.7-4.6 %

THD I: 93- 118 %

Motore con collettore completamente ricoperto di patina e solco. Spazzola mobile con portaspazzole senza molla oppure rotta.

Per abbassare la distorsione armonica in corrente si consiglia di aumentare la velocità del motore e possibilmente di cambiare la taglia dello stesso e la taglia dell’azionamento

Si consiglia di rettificare il collettore del motore al più presto  e di verificare le spazzole e il portaspazzole

LINEA 15

Motore DC ABB 87.2Kw, 440 V, 207.5 A, 220Vecc, 7.08Aecc, 1925rpm

Azionamento Abb DCS400 315 A

Dati di lavoro: 456 rpm, 116 A, 106 V;

Tensione media: 394 V

Corrente media: 95 A dopo intervento 85 A

Potenza media: 23-34 Kw dopo intervento 21-34 Kw

Fattore di potenza medio: 0.82 dopo intervento 0,79-0,82

Cosφ medio: capacitivo dopo intervento 0,78-0,86

THD V: 7.5-12.6 % dopo intervento 8.5-11.2 %

THD I: 142- 300 %  dopo intervento 87- 120 %

Erano installate e utilizzate due batterie di rifasamento, ne è stata eliminata una

Per abbassare la distorsione armonica in corrente si consiglia di aumentare la velocità del motore

Si consiglia di sostituire la batteria di rifasamento non utilizzata con una con valore inferiore

LINEA 16

Motore DC ABB 87.2Kw, 440 V, 207.5 A, 220Vecc, 7.08Aecc, 1925rpm

Azionamento Control Techniques Mentor 2 M350

Dati di lavoro: 445 rpm, 70 A, 102 V;

Tensione media: 394 V

Corrente media: 95 A dopo intervento 96 A

Potenza media: 24-32 Kw dopo intervento 21-34 Kw

Fattore di potenza medio: 0.79 dopo intervento 0,76

Cosφ medio: 0,5-0,98 dopo intervento 0,75-0,82

THD V: 9-12 % dopo intervento 7-11 %

THD I: 70- 295 %  dopo intervento 70- 95 %

All’inizio l’azionamento non era limitato e l’eccitatrice statica non era regolata. Il motore era sottoeccitato e l’angolo di apertura dei tiristori era molto basso. E’ stata eseguita la regolazione dei ponti e la regolazione dell’eccitatrice.

Erano installate e utilizzate due batterie di rifasamento di cui una aveva un fusibile rotto. Dopo il ripristino non era possibile utilizzare due batterie altrimenti si andava in capacitivo e quindi una è stata eliminata

Per abbassare la distorsione armonica in corrente si consiglia di aumentare la velocità del motore e possibilmente di cambiare la taglia dello stesso e ritarare l’azionamento per il nuovo motore

Si consiglia di sostituire la batteria di rifasamento non utilizzata con una con valore inferiore

LINEA 17

Motore DC ABB 100Kw, 423 V, 257 A, 310Vecc, 5.37Aecc, 2000rpm

Azionamento Control Techniques Mentor 2 M350

Dati di lavoro: 500rpm, 160 A, 116 V

Tensione media: 395 V

Corrente media: 112 A

Potenza media: 48 Kw

Fattore di potenza medio: 0.62

Cosφ medio: 0.90

THD V: 8.7-9.1 %

THD I: 93- 128 % (dopo intervento 81-121%)

Regolato resistenze di zavorra azionamento e portato 4.02 da 23% a 49%

Da sostituire 1 ventilatore azionamento

Motore con una serie di spazzole non funzionante e collettore graffiato

Per abbassare la distorsione armonica in corrente si consiglia di aumentare la velocità del motore

Si consiglia di rettificare il collettore del motore al più presto  e di verificare le spazzole e il portaspazzole

Si consiglia di sostituire il ventilatore dell’azionamento

LINEA 18

Motore DC ABB 100Kw, 423 V, 257 A, 310Vecc, 5.37Aecc, 2000rpm

Azionamento Control Techniques Mentor 2 M350

Dati di lavoro: 860rpm, 135 A, 183 V

Tensione media: 394 V

Corrente media: 130 A dopo intervento 100 A

Potenza media: 44 Kw dopo intervento 45 Kw

Fattore di potenza medio: 0.82 dopo intervento 0,48

Cosφ medio: 0,4-0,6 dopo intervento 0,81-0,88

THD V: 7.8-11.2 % dopo intervento 9-11 %

THD I: 28- 35 %  dopo intervento 52- 71 %

Motore con rigo su collettore sotto la prima spazzola

All’inizio l’azionamento non era limitato e l’eccitatrice statica non era regolata. Il motore era sottoeccitato e l’angolo di apertura dei tiristori era molto basso. E’ stata eseguita la regolazione dei ponti e la regolazione dell’eccitatrice.

Inizialmente il rifasamento era fuori servizio, dopo l’intervento è stata inserita una batteria

Per abbassare la distorsione armonica in corrente si consiglia di aumentare la velocità del motore

LINEA 24

Motore DC ABB 100Kw, 423 V, 257 A, 310Vecc, 5.37Aecc, 2000rpm

Azionamento Control Techniques Mentor 2 M350

Dati di lavoro: 930rpm, 166 A, 206 V

Tensione media: 390 V

Corrente media: 117 A

Potenza media: 60 Kw

Fattore di potenza medio: 0.77

Cosφ medio: 0.88

THD V: 7.1-7.2 %

THD I: 51- 56 %

Regolato parametri eccitatrice per portarla a valori di targa, precedentemente era a 6 A non regolati e 340 Vecc

Motore con un piccolo solco sul collettore da verificare

Per abbassare la distorsione armonica in corrente si consiglia di aumentare la velocità del motore

Si consiglia di verificare con cadenza il collettore per evitare l’aumentare del solco

LINEA 25

Motore DC Siemens 181Kw, 470 V, 412 A, 310Vecc, 8.4Aecc, 2300rpm

Azionamento Control Techniques Mentor 2 M550

Dati di lavoro: 1230rpm, 30-400 A, 270 V

Tensione media: 385-394 V

Corrente media: 50-340 A

Potenza media: 26-167 Kw

Fattore di potenza medio: 0.76

Cosφ medio: 0,88-0,99

THD V: 5.7-10.2 %

THD I: 7- 24 %

LINEA 26

Motore DC ABB 100Kw, 423 V, 257 A, 310Vecc, 5.37Aecc, 2000rpm

Azionamento Control Techniques Mentor 2 M350

Dati di lavoro: 425rpm, 125 A, 98 V

Tensione media: 390 V

Corrente media: 95 A

Potenza media: 45 Kw

Fattore di potenza medio: 0.62

Cosφ medio: 0.91

THD V: 6.8-7.3 %

THD I: 89- 126 %

Motore con collettore completamente rovinato

Per abbassare la distorsione armonica in corrente si consiglia di aumentare la velocità del motore

Si consiglia di rettificare il collettore del motore al più presto  e di verificare le spazzole e il portaspazzole

LINEA 28

Motore AC Baumuller 87Kw, 350 V, 182 A, 0.86 Cosφ, 101.6Hz, 3000rpm

Azionamento Control Techniques SP6402

Dati di lavoro: 970rpm, 105 A

Tensione media: 396V

Corrente media: 52 A

Potenza media: 28 Kw

Fattore di potenza medio: 0.74

Cosφ medio: 0.92

THD V: 7-8 %

THD I: 62-80 %

Nessun filtro Emc installato

Corrente magnetizzante instabile prima di aver effettuato un autotuning dei dati del motore

Prima dell’intervento non era stato eseguito nessun autotuning e quindi i parametri del motore erano sconosciuti all’azionamento

Si consiglia di installare filtri Emc sugli azionamenti e verificare il perché non è stato utilizzato il revolver del motore per chiudere l’anello di retroazione

LINEA 29

Motore AC Baumuller 87Kw, 350 V, 182 A, 0.86 Cosφ, 101.6Hz, 3000rpm

Azionamento Control Techniques SP6402

Dati di lavoro: 1098rpm, 110 A

Tensione media: 391V

Corrente media: 74.6 A

Potenza media: 43.8 Kw

Fattore di potenza medio: 0.866

Cosφ medio: 0.94

THD V: 6.6-6.7 %

THD I: 40-42 %

Nessun filtro Emc installato

Corrente magnetizzante instabile 8 A su 60

Si consiglia di installare filtri Emc sugli azionamenti e verificare il perché non è stato utilizzato il revolver del motore per chiudere l’anello di retroazione

LINEA 30

Motore AC Siemens 89Kw, 400 V, 166 A, 0.84 Cosφ, 59Hz, 1750rpm

Azionamento Control Techniques SP6402

Dati di lavoro: 440rpm, 106 A

Tensione media: 392V

Corrente media: 67 A

Potenza media: 39.8 Kw

Fattore di potenza medio: 0.87

Cosφ medio: 0.93

THD V: 6.6-6.7 %

THD I: 38-53 %

Nessun filtro Emc installato

Sono presenti altri azionamenti in corrente alternata completamente senza filtri Emc

Si consiglia di installare filtri Emc sugli azionamenti

LINEA 31

Motore AC Siemens 89Kw, 400 V, 166 A, 0.84 Cosφ, 59Hz, 1750rpm

Azionamento Control Techniques SP6402

Dati di lavoro: 438rpm, 115 A

Tensione media: 394V

Corrente media: 60 A

Potenza media: 36.9 Kw

Fattore di potenza medio: 0.9

Cosφ medio: 0.95

THD V: 6.8-7.0 %

THD I: 42-45 %

Nessun filtro Emc installato

Si consiglia di installare filtri Emc sugli azionamenti