R.E.M. s.r.l. # Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR # Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345 info@rem-motori.it R.E.M. s.r.l. - Cap. Soc. EURO 10.000,00 int. vers. Reg. Imprese Frosinone n. 25704 - Cod. Fiscale e P. IVA 02240470605

| Commessa Nr. | 2022 0755 | Codice R.E.M | 10908 |
| --- | --- | --- | --- |

Rapporto di equilibratura

| Cliente : BURGO AVEZZANO |  | Data : 07/11/2022 21:21:42 |
| --- | --- | --- |
| Prog. N^ 447 | SIEMENS 1GH2266 KW 260 |  |

|  | Tol (g) | r (mm) |  | Dim (mm) |  | ISO | unit( Kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P1 | 14.902 | 180.00 |  | a | 50.00 | G | 2.50 |
| ST | 0.000 | 0.00 |  | b | 810.00 | Peso | 400.00 |
| P2 | 22.353 | 120.00 |  | c | 160.00 | rpm | 1780 |

Squilibri iniziali:

| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| --- | --- | --- |
| 22.4 | 0.00 | 22.9 |
| 108.4° | 125.7° | 151.5° |

Squilibri residui:

| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| --- | --- | --- |
| 0.2 | 0.0 | 1.2 |
| 187.7° | 86.7° | 72.5° |

Velocità di misura = 452 rpm

Operatore: Boccia Paolo

Firma : _____________________

NOTE: Bilanciatura con mezza chiavetta