SCHEDA TECNICA DI COLLAUDO

Cliente: MERSEN Italia S.P.A.

Prodotto: COLLETTORE VESTAS COMM. 2022/0454  mat. 0101

Isolamento anelli a 2500 Volt per 60 secondi.

| Anello 1 - L | MΩ 1854.6 |
| --- | --- |
| Anello 2 - M | MΩ 1839.8 |
| Anello 3 - K | MΩ 1822.9 |

Corto fra anelli a 2500 Volt per 60 secondi.

| Anello 1-2 L - M | MΩ 1581.9 |
| --- | --- |
| Anello 1-3 M - K | MΩ 1524.6 |
| Anello 2-3 K - L | MΩ 1509.6 |

Collaudatore:  Costantino Scaccia                                               Data: 16/09/2022